|  |  | GROUPEMENT HYDRAULIQUE ET EQUIPEMENTS - UNIVERSAL CONCEPT |
| --- | --- | --- |

SEN 269

Electrification des centres d’état civil au SÉNÉGAL

dimensionneMENT DES systèmeS photovoltaïqueS adaptéS aux activités de chaque centre d’état civil concerné

NEKKAL/ ENABEL

RAPPORT FINAL

Date : Juin 2022

TABLE DES MATIERES

SIGLES ET ABRÉVIATIONS	1

LISTES DES ILLUSTRATIONS	1

1.	Localisation des zones d’intervention	1

I.	Etendue des travaux	4

II.	Conception et dimensionnement des systèmes solaires par commune	43

III.	Résultats du dimensionnement	47

IV.	CONCLUSION GÉNÉRALE	49

V.	RECOMMANDATION	49

VI.	SCHÉMA D’INSTALLATION DU SYSTÈME PHOTOVOLTAÏQUE	50

VII.	LISTE QUANTITATIVE ET ESTIMATIVE DU MATERIEL POUR CHAQUE SITE	88

Photos des centres visitÉs	126

SIGLES ET ABRÉVIATIONS

ENABEL : Agence Belge de Développement

UTM : Universal Transverse Mercator

# LISTES DES ILLUSTRATIONS

Figure 1: Schéma d'installation photovoltaïque du centre de Dakatéli	53

Figure 2: Schéma d'installation photovoltaïque du centre de Fongolimbi	54

Figure 3: Schéma d’installation du système photovoltaïque du Centre de Medina Baffé	55

Figure 4: Schéma d’installation du système photovoltaïque du Centre de Missira Sirimana	56

Figure 5: Schéma d’installation du système photovoltaïque du Centre de Bembou	57

Figure 6: Schéma d’installation du système photovoltaïque du Centre de Boutoucou Fara	58

Figure 7: Schéma d’installation du système photovoltaïque du Centre de Dougué	59

Figure 8: Schéma d’installation du système photovoltaïque du Centre de Sinthiou Bokar Ali	60

Figure 9: Schéma d’installation du système photovoltaïque du Centre de Sadatou	61

Figure 10: Schéma d’installation du système photovoltaïque du Centre de Medina Foulbé	62

Figure 11: Figure 11:Schéma d’installation du système photovoltaïque du Centre de Bélé	63

Figure 12: Schéma d’installation du système photovoltaïque du Centre de Sinthiou Fissa	64

Figure 13:Schéma d’installation du système photovoltaïque du Centre de Niani Toucouleur (Silamé)	65

Figure 14: Schéma d’installation du système photovoltaïque du Centre de Kouthiaba Wolof	66

Figure 15: Schéma d’installation du système photovoltaïque du Centre de Dianke Souf	67

Figure 16: Schéma d’installation du système photovoltaïque du Centre de Velingara Ferlo	68

Figure 17: Schéma d’installation du système photovoltaïque du Centre de Lougré Thioly	69

Figure 18: Schéma d’installation du système photovoltaïque du Centre de Linkering	70

Figure 19: Schéma d’installation du système photovoltaïque du Centre de Kandia	71

Figure 20: Schéma d’installation du système photovoltaïque du Centre de Nemataba	72

Figure 21: Schéma d’installation du système photovoltaïque du Centre de Thiétty	73

Figure 22: Schéma d’installation du système photovoltaïque du Centre de Coumbacara	74

Figure 23: Schéma d’installation du système photovoltaïque du Centre de Bourouco	75

Figure 24: Schéma d’installation du système photovoltaïque du Centre de Fafacourou	76

Figure 25: Schéma d’installation du système photovoltaïque du Centre de Koulinto	77

Figure 26: Schéma d’installation du système photovoltaïque du Centre de Ndorna	78

Figure 27: Schéma d’installation du système photovoltaïque du Centre de Diambaty	79

Figure 28: Schéma d’installation du système photovoltaïque du Centre de Kolibantang	80

Figure 29: Schéma d’installation du système photovoltaïque du Centre de Niagha	81

Figure 30: Schéma d’installation du système photovoltaïque du Centre de Oudoucar	82

Figure 31: Schéma d’installation du système photovoltaïque du Centre de Sakar	83

Figure 32: Schéma d’installation du système photovoltaïque du Centre de Enampore	84

Figure 33:Schéma d’installation du système photovoltaïque du Centre de Boutoupa	85

Figure 34: Schéma d’installation du système photovoltaïque du Centre de Djibidione	86

Figure 35: Schéma d’installation du système photovoltaïque du Centre de Niamone	87

Figure 36: Centre d'état civil de Bélé	91

Figure 37: Centre d'état civil de Bémou	91

Figure 38: Centre d’état civil de Bourouco	91

Figure 39: Centre d'état civil de Boutouco Fara	91

Figure 40: Centre d'état civil de Camaracounda	91

Figure 41: Centre d'état civil de Coumbacara	91

Figure 42: Centre d'état civil de Dakatéli	92

Figure 43: Centre d'état civil de Dianké Civil	92

Figure 44: Centre d'état civl d'Enampore	92

Figure 45: Centre d'état civil de Fafacourou	92

Figure 46: Centre d'état civil de Fongolimbi	92

Figure 47: Centre d'état civil de Kandia	92

Figure 48: Centre d'état civil de Koulintho	93

Figure 49: Centre d'état civil de Kouthiaba	93

Figure 50: Centre d'état civil de Linkéring	93

Figure 51: Centre d'état civil de Louguéré Thioly	93

Figure 52: Centre d'état civil de Médina Baffé	93

Figure 53: Centre d'état civl de Missira Sirimana	93

Figure 54: Centre d'état civil de Ndorna	94

Figure 55: Centre d'état cvil de Némataba	94

Figure 56: Centre d'état civil de Niamone	94

Figure 57: Centre d'état civil de Sadatou	94

Figure 58: Centre d'état civil de Sinthiou Fissa	94

Figure 59: Centre d'état civil de Vélingara Ferlo	94

Liste des tableaux-devis

Tableau 1 : DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF DES TRAVAUX ET FOURNITURES DU SITE DE DAKATELI	89

Tableau 2 : DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF DES TRAVAUX ET FOURNITURES DU SITE DE FONGOLIMBI	90

Tableau 3 : DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF DES TRAVAUX ET FOURNITURE DU SITE DE MEDINA BAFFE	91

Tableau 4 : DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF DES TRAVAUX ET FOURNITURE DU SITE DE MISSIRA SIRIMANA	92

Tableau 5 : DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF DES TRAVAUX ET FOURNITURE DU SITE DE BEMBOU	93

Tableau 6 : DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF DES TRAVAUX ET FOURNITURE DU SITE DE BOUTOUCOU FARA	94

Tableau 7 : DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF DES TRAVAUX ET FOURNITURE DU SITE DE DOUGUE	95

Tableau 8 : DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF DES TRAVAUX ET FOURNITURE DU SITE DE SINTHIOU BOKAR ALI	96

Tableau 9 : DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF DES TRAVAUX ET FOURNITURE DU SITE DE SADATOU	97

Tableau 10 : DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF DES TRAVAUX ET FOURNITURE DU SITE DE MEDINA FOULBE	98

Tableau 11 : DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF DES TRAVAUX ET FOURNITURE DU SITE DE BELLE	99

Tableau 12 : DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF DES TRAVAUX ET FOURNITURE DU SITE DE SINTHIOU FISSA	100

Tableau 13 : DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF DES TRAVAUX ET FOURNITURE DU SITE DE NIANI TOUCOULEUR	101

Tableau 14 : DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF DES TRAVAUX ET FOURNITURE DU SITE DE KOUTHIABA WOLOF	102

Tableau 15 : DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF DES TRAVAUX ET FOURNITURE DU SITE DE DIANKE SOUF	103

Tableau 16 : DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF DES TRAVAUX ET FOURNITURE DU SITE DE VELINGARA FERLO	104

Tableau 17 : DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF DES TRAVAUX ET FOURNITURE DU SITE DE LOUGRE THIOLY	105

Tableau 18 : DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF DES TRAVAUX ET FOURNITURE DU SITE DE LINKERING	106

Tableau 19 : DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF DES TRAVAUX ET FOURNITURE DU SITE DE KANDIA	107

Tableau 20 : DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF DES TRAVAUX ET FOURNITURE DU SITE DE NEMATABA	108

Tableau 21 : DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF DES TRAVAUX ET FOURNITURE DU SITE DE THIETTY	109

Tableau 22 : DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF DES TRAVAUX ET FOURNITURE DU SITE DE COUMBACARA	110

Tableau 23 : DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF DES TRAVAUX ET FOURNITURE DU SITE DE BOUROUCO	111

Tableau 24 : DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF DES TRAVAUX ET FOURNITURE DU SITE DE FAFACOUROU	112

Tableau 25 : DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF DES TRAVAUX ET FOURNITURE DU SITE DE KOULINTO	113

Tableau 26 : DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF DES TRAVAUX ET FOURNITURE DU SITE DE NDORNA	114

Tableau 27 : DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF DES TRAVAUX ET FOURNITURE DU SITE DE DIAMBATY	115

Tableau 28 : DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF DES TRAVAUX ET FOURNITURE DU SITE DE KOLIBANTANG	116

Tableau 29 : DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF DES TRAVAUX ET FOURNITURE DU SITE DE NIAGHA	117

Tableau 30 : DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF DES TRAVAUX ET FOURNITURE DU SITE DE OUDOUCAR	118

Tableau 31 : DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF DES TRAVAUX ET FOURNITURE DU SITE DE SAKAR	119

Tableau 32 : DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF DES TRAVAUX ET FOURNITURE DU SITE DE ENAMPORE	120

Tableau 33 : DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF DES TRAVAUX ET FOURNITURE DU SITE DE BOUTOUPA	121

Tableau 34 : DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF DES TRAVAUX ET FOURNITURE DU SITE DE DJIBIDIONE	122

Tableau 35 : DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF DES TRAVAUX ET FOURNITURE DU SITE DE NIAMONE	123

## Localisation des zones d’intervention

la prestation concerne les trente-cinq (35) centres mentionnés sur la liste qui suit :

| A01. CODE DU CENTRE (NOMENCLATURE DAF) | A02. RÉGION | A03. DEPARTEMENT | A040. COMMUNE \ VILLE | A040_1. QUARTIER \ VILLAGE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 521 | KAFFRINE | MALEM HODDAR | DIANKE SOUF | VILLAGE |
| 373 | KÉDOUGOU | KÉDOUGOU | FONGOLEMBI | FONGOLIMBI |
| 907 | KÉDOUGOU | SALEMATA | DAKATELY | VILLAGE |
| 901 | KÉDOUGOU | SARAYA | BEMBOU | VILLAGE |
| 900 | KÉDOUGOU | SARAYA | MEDINA BAFFE | MEDINA BAFFE |
| 384 | KÉDOUGOU | SARAYA | MISSIRAH SIRIMANA | MISSIRAH SIRIMANA |
| 091 | KOLDA | KOLDA | COUMBACARA | COUMBACARA |
| 108 | KOLDA | KOLDA | THIETTY | THIETTY |
| K04 | KOLDA | MÉDINA YORO FOULAH | BOUROUCO BIRANE CISSE | VILLAGE |
| 110 | KOLDA | MÉDINA YORO FOULAH | FAFACOUROU | VILLAGE |
| 115 | KOLDA | MÉDINA YORO FOULAH | KOULINTO | VILLAGE |
| 111 | KOLDA | MÉDINA YORO FOULAH | NDORNA | NDORNA |
| 054 | KOLDA | VELINGARA | KANDIA | KANDIA |
| 061 | KOLDA | VELINGARA | LINKERING | VILLAGE |
| 056 | KOLDA | VELINGARA | NEMATABA | VILLAGE |
| 716 | MATAM | RANEROU | LOUGUERE THIOLY | VILLAGE |
| 704 | MATAM | RANEROU | VELINGARA | VILLAGE |
| 153 | SÉDHIOU | GOUDOMP | KOLIBANTANG | VILLAGE |
| 154 | SÉDHIOU | GOUDOMP | NIAGHA | NIAGHA |
| P11 | SÉDHIOU | SÉDHIOU | OUDOUCAR | OUDOUCAR |
| 164 | SÉDHIOU | SÉDHIOU | SAKAR | SAKAR |
| 346 | TAMBACOUNDA | BAKEL | BELE | VILLAGE |
| 918 | TAMBACOUNDA | BAKEL | MADINA FOULBÉ | VILLAGE |
| 873 | TAMBACOUNDA | BAKEL | SADATOU | VILLAGE |
| 352 | TAMBACOUNDA | BAKEL | SINTHIOU FISSA | VILLAGE |
| E04 | TAMBACOUNDA | GOUDIRY | BOUTOUCOUF ARA | VILLAGE |
| 941 | TAMBACOUNDA | GOUDIRY | DOUGUE | VILLAGE |
| E06 | TAMBACOUNDA | GOUDIRY | SINTHIOU BOCAR ALI | VILLAGE |
| 397 | TAMBACOUNDA | KOUMPENTOUM | KOUTHIABA OUOLOF | VILLAGE |
| E15 | TAMBACOUNDA | TAMBACOUNDA | NIANI TOUCOULEUR | VILLAGE |
| 14 | ZIGUINCHOR | BIGNONA | DJIBIDIONE | DJIBIDIONE |
| 801 | ZIGUINCHOR | BIGNONA | KATABA I | KATABA I |
| 42 | ZIGUINCHOR | BIGNONA | NIAMONE | GUERINA |
| 82 | ZIGUINCHOR | ZIGUINCHOR | BOUTOUPA CAMARACOUNDA | BOUTOUPA CAMARACOUNDA |
| 72 | ZIGUINCHOR | ZIGUINCHOR | ENAMPORE | ENAMPORE |

La carte ci-dessous illustre la localisation administrative des zones d’études par rapport aux grandes villes et axes routiers.

# Etendue des travaux

- REGION DE KEDOUGOU/ Commune de Salémata/ CENTRE DE DAKATELI

Coordonnées Géographiques utm : X = 755478.46 Y= 1378323.74

Le Site est accessible par la route Kédougou - Salemata par piste latéritique de 15km à partir de Thiankoy.

Il est composé d’un bâtiment jumelé au Poste Douane déjà électrifié en système solaire.

Le site abritant la mairie est composé de 3 pièces : le Bureau de l'état civil, le bureau du Maire et une grande salle de réunion et se présente comme suit :

Le Bâtiment ne dispose pas d’installation électrique en état de fonctionnement normal. Les investigations effectuées nous ont permis de recenser les besoins électriques suivants à satisfaire :

|  |  | Puissance (watt) |  | Nombre |  | Utilisation (heure/jour) | Wh/J |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eclairage | Ampoule | 5 |  | 2 |  | 6 | 60 |  |
|  | Réglette fluo | 12 |  | 4 |  | 10 | 480 |  |
|  | Projecteur Led | 0 |  | 1 |  |  | 0 |  |
| Ordinateur | PC Portable | 50 |  | 1 |  | 6 | 300 |  |
|  | PC Bureau | 120 |  | 1 |  | 8 | 960 |  |
| Mobile | chargeur portable | 5 |  | 3 |  | 8 | 120 |  |
| Electroménager | Ventilateur | 60 |  | 3 |  | 8 | 1440 |  |
| Autres Appareils | Imprimante/Photocopieuse | 300 |  | 1 |  | 2 | 600 |  |
| PUISSANCE CUMULEE DES APPAREILS |  |  | 723 |  | CONSOMMATION (wh/j) |  |  | 3960 |

Selon les données des appareils recensés sur site et à prévoir pour un fonctionnement minimal du centre d’état civil. La puissance cumulée des appareils nous donne 723 Watts pour une consommation Journalière de 3960 watt.heure/Jour.

- REGION DE KEDOUGOU/ Département de Kédougou/ CENTRE DE FONGOLIMBI

Coordonnées Géographique utm : X = 174017.76 Y= 1375302.50

Localisé à une trentaine de kilomètre de Kédougou, le site se trouve en haut des montagnes et a 1km de la frontière avec la guinée. L’accès est assez difficile avec une route caillouteuse à 9 virages pour escalader les montagnes.

Le centre d’état civil se trouve au niveau de la mairie, jumelé au Bureau de Poste de la localité. La mairie est composée de 2 bureaux et une grande Salle de réunion représentée ci-dessous:

Le Bâtiment ne dispose pas d’installation électrique. Les investigations effectuées nous ont permis de recenser les besoins énergétiques suivants à satisfaire :

|  |  |  | Puissance (watt) |  | Nombre | Utilisation (heure/jour) |  | Wh/J |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eclairage | Ampoule |  | 5 |  | 1 | 6 |  | 30 |
|  | Réglette fluo |  | 12 |  | 4 | 10 |  | 480 |
| Ordinateur | PC Portable |  | 50 |  | 1 | 6 |  | 300 |
|  | PC Bureau |  | 120 |  | 1 | 8 |  | 960 |
| Mobile | chargeur portable + Smartphone |  | 5 |  | 3 | 8 |  | 120 |
| Electroménager | Ventilateur |  | 60 |  | 3 | 8 |  | 1440 |
| Autres Appareils | Imprimante/Photocopieuse |  | 300 |  | 1 | 2 |  | 600 |
| PUISSANCE CUMULEE DES APPAREILS |  | 713 |  | CONSOMMATION (wh/j) |  |  | 3930 |  |

Selon les données des appareils recensés sur site et à prévoir pour un fonctionnement minimal du centre. La puissance cumulée des appareils nous donne 713 Watts pour une consommation Journalière de 3930 watt.heure/Jour.

- REGION DE KEDOUGOU/ DEPARTEMENT DE SARAYA/ CENTRE DE MEDINA BAFFE

Coordonnées Géographique utm : X = 225206  Y= 1382901

La commune est située au sud-est du pays dans département de Saraya et se trouve à 46Km de piste latéritique à partir de Saraya.

Le Centre d'état civil se trouve à l'entrée du village et en face de la case des tous petits et de l'école primaire. Le site abrite uniquement les bureaux de l'état civil et est composé de 3 pièces, dont Deux font office des bureaux de l'état civil et le troisième bureau est occupé par la mutuelle.

Le schéma ci-dessous présente de façon sommaire la composition et l’aménagement du site.

Le Bâtiment dispose d’une installation électrique, mais n’a jamais fonctionné et on constate l’absence de fil dans certains circuits ouverts.

Donc il serait préférable de réinstaller une partie du bâtiment ou les circuits non fonctionnels.

Les investigations effectuées nous ont permis de recenser les besoins énergétiques suivants à satisfaire pour le site.

|  |  | Puissance (watt) | Nombre | Utilisation (heure/jour) | Wh/J |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eclairage | Ampoule | 5 | 0 | 6 | 0 |
|  | Réglette fluo | 12 | 6 | 10 | 720 |
|  | Projecteur Led |  |  |  |  |
| Ordinateur | PC Portable | 50 | 1 | 6 | 300 |
|  | PC Bureau | 120 | 2 | 8 | 1920 |
| Mobile | chargeur portable + Smartphone | 5 | 5 | 8 | 200 |
| Electroménager | Ventilateur | 60 | 3 | 8 | 1440 |
| Autres Appareils | Imprimante/Photocopieuse | 300 | 1 | 2 | 600 |

| PUISSANCE CUMULEE DES APPAREILS | 867 | CONSOMMATION (wh/j) | 5180 |
| --- | --- | --- | --- |

Selon les données des appareils recensés sur site et à prévoir pour un fonctionnement minimal du centre. La puissance cumulée des appareils nous donne 867 Watts pour une consommation Journalière de 5180 watt.heure/Jour.

- REGION DE KEDOUGOU/ DEPARTEMENT DE SARAYA/ CENTRE DE MISSIRA SIRIMANA

Coordonnées Géographique utm : X = 207421  Y= 1448056

Le site se trouve à 32km de piste latéritique à partir de Saraya. Le bâtiment de la mairie abrite le centre d’état civil, composé de 5 bureaux et une salle de réunion.

La configuration du bâtiment se présente comme suit :

Le Bâtiment ne dispose pas d’installation électrique en état de fonctionnement normal.

Les investigations effectuées nous ont permis de recenser les besoins énergétiques suivants à satisfaire.

|  |  | Puissance (watt) | Nombre | Utilisation (heure/jour) | Wh/J |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eclairage | Ampoule | 5 | 4 | 6 | 120 |
|  | Réglette fluo | 12 | 6 | 10 | 720 |
|  | Projecteur Led |  |  |  |  |
| Ordinateur | PC Portable | 50 | 1 | 6 | 300 |
|  | PC Bureau | 120 | 2 | 8 | 1920 |
| Mobile | chargeur portable | 5 | 8 | 8 | 320 |
| TV / Hi-fi | Radio | 15 | 1 | 8 | 120 |
| Électroménager | Ventilateur | 60 | 3 | 8 | 1440 |
| Autres Appareils | Imprimante/Photocopieuse | 300 | 1 | 2 | 600 |

| PUISSANCE CUMULEE DES APPAREILS | 917 | CONSOMMATION (wh/j) | 5540 |
| --- | --- | --- | --- |

Selon les données des appareils recensés sur site et à prévoir pour un fonctionnement minimal du centre. La puissance cumulée des appareils nous donne 917 Watts pour une consommation Journalière de 5540 watt.heure/Jour.

- REGION DE KEDOUGOU/ DEPARTEMENT DE SARAYA/ CENTRE DE BEMBOU

Coordonnées Géographique utm : X = 187614  Y= 1419693

Le site se trouve en face de la route Kedougou - Saraya, à 45 km de Kédougou. Le bâtiment de la mairie abrite le centre d’état civil et est composé de 5 Bureaux et une salle de réunion.

La Configuration du bâtiment se présente comme suit :

Le Bâtiment dispose d’une installation électrique en bon état. Et se prépare pour une connexion au réseau électrique. Car la ligne électrique passe à côté du Bâtiment.

Les investigations effectuées nous ont permis de recenser les besoins énergétiques suivants à satisfaire.

|  |  | Puissance (watt) | Nombre | Utilisation (heure/jour) | Wh/J |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eclairage | Ampoule | 5 | 4 | 6 | 120 |
|  | Réglette fluo | 12 | 12 | 10 | 1440 |
|  | Projecteur Led | 0 | 1 |  | 0 |
| Ordinateur | PC Portable | 50 | 2 | 6 | 600 |
|  | PC Bureau | 120 | 3 | 8 | 2880 |
| Mobile | chargeur portable | 5 | 5 | 8 | 200 |
| TV / Hi-fi | Radio | 15 | 1 | 8 | 120 |
| Electroménager | Ventilateur | 60 | 3 | 8 | 1440 |
| Autres Appareils | Imprimante/Photocopieuse | 300 | 1 | 2 | 600 |
|  | Plafonnier | 65 | 3 | 6 | 1170 |

| PUISSANCE CUMULEE DES APPAREILS | 1 339 | CONSOMMATION (wh/j) | 8 570 |
| --- | --- | --- | --- |

Selon les données des appareils recensés sur site et à prévoir pour un fonctionnement minimal du centre. La puissance cumulée des appareils nous donne 1 339 Watts pour une consommation Journalière de 8 570 watt.heure/Jour.

- REGION DE TAMBACOUNDA/ DEPARTEMENT DE GOUDIRY/ CENTRE DE BOUTOUCOUFARA

Coordonnées Géographique utm : X = 771993  Y= 1482613

Le Site est difficilement accessible et inaccessible en période d’hivernage. La commune se situe à l’est du pays dans l’arrondissement de Dianké Makha.

La commune se trouve à 146km de piste à partir de Goudiry.

Le site de la mairie abrite le Centre d'état civil et est composé de 5 Bureaux et une salle de réunion. Le bâtiment est en état de dégradation très avancé et quasi abandonné. Il est confronté à un problème d'étanchéité en période pluvieuse causant le déménagement du centre d'état civil et des bureaux chez le maire.

La Configuration du bâtiment se présente comme suit :

Le Bâtiment ne dispose pas d’une installation électrique en bon état.

Les investigations effectuées nous ont permis de recenser les besoins énergétiques suivants à satisfaire.

|  |  |  | Puissance (watt) |  | Nombre | Utilisation (heure/jour) | Wh/J |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eclairage | Ampoule |  | 5 |  | 4 | 6 | 120 |  |
|  | Réglette fluo |  | 12 |  | 6 | 10 | 720 |  |
|  | Projecteur Led |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  |
| Ordinateur | PC Portable |  | 50 |  | 1 | 6 | 300 |  |
|  | PC Bureau |  | 120 |  | 2 | 8 | 1920 |  |
| Mobile | chargeur portable |  | 5 |  | 8 | 8 | 320 |  |
| TV / Hi-fi | Radio |  | 15 |  | 1 | 8 | 120 |  |
| Electroménager | Ventilateur |  | 60 |  | 3 | 8 | 1440 |  |
| Autres Appareils | Imprimante/Photocopieuse |  | 300 |  | 1 | 2 | 600 |  |
| PUISSANCE CUMULEE DES APPAREILS |  | 967 |  | CONSOMMATION (wh/j) |  |  |  | 5540 |

Selon les données des appareils recensés sur site et à prévoir pour un fonctionnement minimal du centre. La puissance cumulée des appareils nous donne 967 Watts pour une consommation Journalière de 5 5400 watt.heure/Jour.

- REGION DE TAMBACOUNDA/ DEPARTEMENT DE GOUDIRY/ CENTRE DE DOUGUE

Coordonnées Géographique utm : X = 751356  Y= 1548162

Le Site se trouve à 606 Km de Dakar via la RN1, et est accessible par piste latéritique de 26km à partir de Goudiry

Le bâtiment de la mairie abrite le centre d’état civil et est composé de 6 pièces, sa configuration se présente comme suit :

Le Bâtiment ne dispose pas d’électricité et l’installation électrique des bureaux n’est pas en état de fonctionnement normal.

Les investigations effectuées nous ont permis de recenser les besoins énergétiques suivants à satisfaire.

|  |  |  | Puissance (watt) |  | Nombre | Utilisation (heure/jour) |  | Wh/J |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eclairage | Ampoule |  | 5 |  | 2 | 6 |  | 60 |
|  | Réglette fluo |  | 12 |  | 6 | 10 |  | 720 |
|  | Projecteur Led |  | 0 |  | 1 |  |  | 0 |
| Ordinateur | PC Portable |  | 50 |  | 1 | 6 |  | 300 |
|  | PC Bureau |  | 120 |  | 2 | 8 |  | 1920 |
| Mobile | chargeur portable |  | 5 |  | 5 | 8 |  | 200 |
| TV / Hi-fi | Radio |  | 15 |  | 1 | 8 |  | 120 |
| Electroménager | Ventilateur |  | 60 |  | 3 | 8 |  | 1440 |
| Autres Appareils | Imprimante/Photocopieuse |  | 300 |  | 1 | 2 |  | 600 |
| PUISSANCE CUMULEE DES APPAREILS |  | 942 |  | CONSOMMATION (wh/j) |  |  | 5 360 |  |

Selon les données des appareils recensés sur site et à prévoir pour un fonctionnement minimal du centre. La puissance cumulée des appareils nous donne 942 Watts pour une consommation Journalière de 5 360 watt.heure/Jour.

- REGION DE TAMBACOUNDA/ DEPARTEMENT DE GOUDIRY/ CENTRE DE SINTHIOU BOKAR ALI

Coordonnées Géographique utm : X = 654247  Y= 1573953

Le Site se trouve à 60 Km de Tambacounda via la RN7 non bitumée, à accessibilité très difficile par piste latéritique. La zone est inaccessible en période des pluies.

Le bâtiment de la mairie abrite le centre d’état civil et est composé de 6 pièces, sa configuration se présente comme suit :

Le Bâtiment dispose d’une installation électrique en bon état de fonctionnement. Mais comporte des lampes à incandescence. La commune était alimentée en électricité par le réseau de l’ASER qui n’est plus fonctionnel depuis 2012.

Les investigations effectuées nous ont permis de recenser les besoins énergétiques suivants à satisfaire.

|  |  |  | Puissance (watt) | Nombre | Utilisation (heure/jour) | Wh/J |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eclairage | Ampoule |  | 5 | 4 | 6 | 120 |  |
|  | Réglette fluo |  | 12 | 6 | 10 | 720 |  |
|  | Projecteur Led |  | 0 | 1 |  | 0 |  |
| Ordinateur | PC Portable |  | 50 | 1 | 6 | 300 |  |
|  | PC Bureau |  | 120 | 2 | 8 | 1920 |  |
| Mobile | chargeur portable |  | 5 | 5 | 8 | 200 |  |
| TV / Hi-fi | Radio |  | 15 | 1 | 8 | 120 |  |
| Electroménager | Ventilateur |  | 60 | 3 | 8 | 1440 |  |
| Autres Appareils | Imprimante/Photocopieuse |  | 300 | 1 | 2 | 600 |  |
| PUISSANCE CUMULEE DES APPAREILS |  | 952 |  | CONSOMMATION (wh/j) |  |  | 5420 |

Selon les données des appareils recensés sur site et à prévoir pour un fonctionnement minimal du centre. La puissance cumulée des appareils nous donne 952 Watts pour une consommation Journalière de 5 420 watt.heure/Jour.

- REGION DE TAMBACOUNDA/ DEPARTEMENT DE BAKEL/ CENTRE DE SADATOU

Coordonnées Géographique utm : X = 799646  Y= 1509706

Le Site est difficilement accessible et inaccessible en période d’hivernage. La commune se situe à l’est du pays dans l’arrondissement de Kiniéba, Département de Bakel.

La commune se trouve à 155km de piste à partir de Goudiry et 21KM de la frontière avec le Mali.

Le site de la mairie abrite le Centre d'état civil et est composé de 5 Bureaux et une salle de réunion. Une pièce du bâtiment est utilisée comme chambre par l’agent d’état civil. Le bâtiment est configuré comme suit :

Le Bâtiment ne dispose pas d’une installation électrique en bon état.

Un petit panneau est installé dans le site afin de faire fonctionner quelques lampes et un ordinateur portable.

Les investigations effectuées nous ont permis de recenser les besoins énergétiques suivants à satisfaire.

|  |  |  | Puissance (watt) |  | Nombre | Utilisation (heure/jour) |  | Wh/J |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eclairage | Ampoule |  | 5 |  | 4 | 8 |  | 160 |
|  | Reglette fluo |  | 12 |  | 6 | 12 |  | 864 |
|  | Projecteur Led |  | 0 |  | 1 |  |  | 0 |
| Ordinateur | PC Portable |  | 50 |  | 1 | 6 |  | 300 |
|  | PC Bureau |  | 120 |  | 2 | 8 |  | 1920 |
| Mobile | chargeur portable + Smartphone |  | 5 |  | 8 | 8 |  | 320 |
| TV / Hi-fi | Radio |  | 15 |  | 1 | 8 |  | 120 |
| Electroménager | Ventilateur |  | 60 |  | 3 | 8 |  | 1440 |
| Autres Appareils | Imprimante/Photocopieuse |  | 300 |  | 1 | 3 |  | 900 |
| PUISSANCE CUMULEE DES APPAREILS |  | 967 |  | CONSOMMATION (wh/j) |  |  | 6 024 |  |

Selon les données des appareils recensés sur site et à prévoir pour un fonctionnement minimal du centre. La puissance cumulée des appareils nous donne 967 Watts pour une consommation Journalière de 6 024 watt.heure/Jour.

- REGION DE TAMBACOUNDA/ DEPARTEMENT DE BAKEL/ CENTRE DE MEDINA FOULBE

Coordonnées Géographique utm : X = 815417  Y= 1533511

Le Site est difficilement accessible avec un chemin rempli d’arbuste. Pour accéder à la commune, il y’a deux chemin, soit : à partir de kidara à 70Km ou à partir de Goudiry-Koussan-sassandé par piste de 60km avec traversée de la Falémé en période sèche. La commune est localisée à une vingtaine de kilomètre de la frontière avec le Mali.

Le site de la mairie abrite le Centre d'état civil et est composé de 5 Bureaux et une salle de réunion. Un chantier pour la nouvelle mairie est en cours de finition à côté de l’ancien bâtiment en état de dégradation très avancé.

L’actuel bâtiment de la mairie se présente comme suit :

Le Bâtiment ne dispose pas d’électricité ni d’une installation électrique en bon état.

Les investigations effectuées nous ont permis de recenser les besoins énergétiques suivants à satisfaire.

|  |  | Puissance (watt) | Nombre | Utilisation (heure/jour) | Wh/J |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eclairage | Ampoule | 5 | 4 | 6 | 120 |
|  | Reglette fluo | 12 | 6 | 10 | 720 |
|  | Projecteur Led | 0 | 1 |  | 0 |
| Ordinateur | PC Portable | 50 | 1 | 6 | 300 |
|  | PC Bureau | 120 | 2 | 8 | 1920 |
| Mobile | chargeur portable | 5 | 5 | 8 | 200 |
| TV / Hi-fi | Radio | 15 | 1 | 8 | 120 |
| Electroménager | Ventilateur | 60 | 3 | 8 | 1440 |
| Autres Appareils | Imprimante/Photocopieuse | 300 | 1 | 2 | 600 |

| PUISSANCE CUMULEE DES APPAREILS | 952 | CONSOMMATION (wh/j) | 5 420 |
| --- | --- | --- | --- |

Selon les données des appareils recensés sur site et à prévoir pour un fonctionnement minimal du centre. La puissance cumulée des appareils nous donne 952 Watts pour une consommation Journalière de 5 420 watt.heure/Jour.

- REGION DE TAMBACOUNDA/ DEPARTEMENT DE BAKEL/ CENTRE DE BELLE

Coordonnées Géographique utm : X = 791619  Y= 1595164

Le Site se trouve en face de la RN1 à 637 KM de Dakar. Le bâtiment du centre d’état civil est à proximité de la Mairie, composé de 6 pièces, sa configuration se présente comme suit :

Le bâtiment est en état de dégradation assez avancé.

Le Bâtiment ne dispose pas d’électricité ni d’une installation électrique en bon état.

Les investigations effectuées nous ont permis de recenser les besoins énergétiques suivants à satisfaire.

|  |  | Puissance (watt) | Nombre | Utilisation (heure/jour) | Wh/J |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eclairage | Ampoule | 5 | 2 | 6 | 60 |
|  | Réglette fluo | 12 | 4 | 10 | 480 |
|  | Projecteur Led | 0 | 1 |  | 0 |
| Ordinateur | PC Portable | 50 | 1 | 6 | 300 |
|  | PC Bureau | 120 | 1 | 8 | 960 |
| Mobile | chargeur portable | 5 | 5 | 8 | 200 |
| TV / Hi-fi | Radio | 15 | 1 | 8 | 120 |
| Electroménager | Ventilateur | 60 | 2 | 8 | 960 |
| Autres Appareils | Imprimante/Photocopieuse | 300 | 1 | 2 | 600 |

| PUISSANCE CUMULEE DES APPAREILS | 738 | CONSOMMATION (wh/j) | 3 680 |
| --- | --- | --- | --- |

Selon les données des appareils recensés sur site et à prévoir pour un fonctionnement minimal du centre. La puissance cumulée des appareils nous donne 738 Watts pour une consommation Journalière de 3 680 watt.heure/Jour.

- REGION DE TAMBACOUNDA/ DEPARTEMENT DE BAKEL/ CENTRE DE SINTHIOU FISSA

Coordonnées Géographique utm : X = 783812  Y= 1592269

Le Site se trouve en face de la RN1 à 628 KM de Dakar.

Le bâtiment de la mairie abrite le centre d’état civil et est composé de 6 pièces, sa configuration se présente comme suit :

Le Bâtiment ne dispose pas d’électricité mais été alimenté par un système à groupe électrogène. L’installation électrique des bureaux n’est pas fonctionnelle à 100%, on constate l’absence de fil dans des circuits.

Dans le site il faudra prévoir la réinstallation électrique de plus ou moins 60% du bâtiment.

Les investigations effectuées nous ont permis de recenser les besoins énergétiques suivants à satisfaire.

|  |  | Puissance (watt) | Nombre | Utilisation (heure/jour) | Wh/J |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eclairage | Ampoule | 5 | 4 | 6 | 120 |
|  | Réglette fluo | 12 | 6 | 10 | 720 |
|  | Projecteur Led | 0 | 1 |  | 0 |
| Ordinateur | PC Portable | 50 | 1 | 6 | 300 |
|  | PC Bureau | 120 | 2 | 8 | 1920 |
| Mobile | chargeur portable + Smartphone | 5 | 5 | 8 | 200 |
| TV / Hi-fi | Radio | 15 | 1 | 8 | 120 |
| Electroménager | Ventilateur | 60 | 3 | 8 | 1440 |
| Autres Appareils | Imprimante/Photocopieuse | 300 | 1 | 2 | 600 |

| PUISSANCE CUMULEE DES APPAREILS | 952 | CONSOMMATION (wh/j) | 5420 |
| --- | --- | --- | --- |

Selon les données des appareils recensés sur site et à prévoir pour un fonctionnement minimal du centre. La puissance cumulée des appareils nous donne 952 Watts pour une consommation Journalière de 5 420 watt.heure/Jour.

- REGION DE TAMBACOUNDA/ DEPARTEMENT DE TAMBACOUNDA/ CENTRE DE NIANI TOUCOULEUR

Coordonnées Géographique utm : X = 558226  Y= 1508596

Le site est accessible à partir de Koumpentoum par piste latéritique de 60 Km en passant par Méréto. La zone est inaccessible en période des pluies et est plus connue sous le nom de Silamé.

Le bâtiment de la mairie abrite le centre d’état civil et est composé de 6 pièces, sa configuration se présente comme suit :

Le Bâtiment dispose d’une installation électrique en bon état de fonctionnement. Mais comporte des lampes à incandescence.

Les investigations effectuées nous ont permis de recenser les besoins énergétiques suivants à satisfaire.

|  |  |  | Puissance (watt) |  | Nombre | Utilisation (heure/jour) |  | Wh/J |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eclairage | Ampoule |  | 5 |  | 4 | 6 |  | 120 |
|  | Réglette fluo |  | 12 |  | 6 | 10 |  | 720 |
|  | Projecteur Led |  | 0 |  | 1 |  |  | 0 |
| Ordinateur | PC Portable |  | 50 |  | 1 | 6 |  | 300 |
|  | PC Bureau |  | 120 |  | 2 | 8 |  | 1920 |
| Mobile | chargeur portable |  | 5 |  | 5 | 8 |  | 200 |
| TV / Hi-fi | Radio |  | 15 |  | 1 | 8 |  | 120 |
| Electroménager | Ventilateur |  | 60 |  | 3 | 8 |  | 1440 |
| Autres Appareils | Imprimante/Photocopieuse |  | 300 |  | 1 | 2 |  | 600 |
| PUISSANCE CUMULEE DES APPAREILS |  | 952 |  | CONSOMMATION (wh/j) |  |  | 5420 |  |

Selon les données des appareils recensés sur site et à prévoir pour un fonctionnement minimal du centre. La puissance cumulée des appareils nous donne 952 Watts pour une consommation Journalière de 5 420 watt.heure/Jour.

- REGION DE TAMBACOUNDA/ DEPARTEMENT DE KOUMPENTOUM/ CENTRE DE KOUTHIABA WOLOF

Coordonnées Géographique utm : X = 557900  Y= 1567756

Le site est accessible à partir de Koumpentoum par piste latéritique de 41 Km Vers le Nord.

Le bâtiment de la mairie abrite le centre d’état civil et est composé de 6 pièces, sa configuration se présente comme suit :

Le Bâtiment dispose d’une installation électrique en bon état de fonctionnement.

Le site est connecté au réseau électrique de ERA (Energie Rurale Africaine). Cependant l'adjoint au maire trouvé sur place affirme que la continuité du service de fourniture électrique dans la commune fait défaut car ils peuvent rester plus de 24h sans électricité avec un système d'alternation de fourniture électrique durant les nuits.

Les investigations effectuées nous ont permis de recenser les besoins énergétiques suivants à satisfaire.

|  |  | Puissance (watt) | Nombre | Utilisation (heure/jour) | Wh/J |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eclairage | Ampoule | 5 | 4 | 6 | 120 |
|  | Réglette fluo | 12 | 7 | 10 | 840 |
|  | Projecteur Led | 0 | 1 |  | 0 |
| Ordinateur | PC Portable | 50 | 3 | 6 | 900 |
|  | PC Bureau | 120 | 2 | 8 | 1920 |
| Mobile | chargeur portable | 5 | 5 | 8 | 200 |
| TV / Hi-fi | Radio | 15 | 1 | 8 | 120 |
| Electroménager | Ventilateur | 60 | 4 | 8 | 1920 |
| Autres Appareils | Imprimante/Photocopieuse | 300 | 1 | 2 | 600 |

| PUISSANCE CUMULEE DES APPAREILS | 1224 | CONSOMMATION (wh/j) | 6620 |
| --- | --- | --- | --- |

Selon les données des appareils recensés sur site et à prévoir pour un fonctionnement minimal du centre. La puissance cumulée des appareils nous donne 1224 Watts pour une consommation Journalière de 6 620 watt.heure/Jour.

- REGION DE KAFFRINE/ DEPARTMENT DE MALEM HODAR/ CENTRE DE DIANKE SOUF

Coordonnées Géographique utm : X = 463884  Y= 1573039

Le site est accessible à partir de Kafrine par piste latéritique de 30Km.

Le site de la mairie abritant le centre d’état civil, se trouve en face du poste de Santé de la commune. Sa configuration se présente comme suit :

L'installation électrique du site est en bon état et est composée de Lampe à incandescence. On retrouve sur le site un petit système solaire permettant de recharger des téléphones.

Les investigations effectuées nous ont permis de recenser les besoins énergétiques suivants à satisfaire.

|  |  | Puissance (watt) | Nombre | Utilisation (heure/jour) | Wh/J |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eclairage | Ampoule | 5 | 4 | 6 | 120 |
|  | Réglette fluo | 12 | 6 | 10 | 720 |
|  | Projecteur Led | 0 | 1 |  | 0 |
| Ordinateur | PC Portable | 50 | 1 | 6 | 300 |
|  | PC Bureau | 120 | 2 | 8 | 1920 |
| Mobile | Chargeur Portable | 5 | 5 | 8 | 200 |
| TV / Hi-fi | Radio | 15 | 1 | 8 | 120 |
| Electroménager | Ventilateur | 60 | 1 | 8 | 480 |
| Autres Appareils | Imprimante/Photocopieuse | 300 | 1 | 2 | 600 |

| PUISSANCE CUMULEE DES APPAREILS | 782 | CONSOMMATION (wh/j) | 4460 |
| --- | --- | --- | --- |

Selon les données des appareils recensés sur site et à prévoir pour un fonctionnement minimal du centre. La puissance cumulée des appareils nous donne 782 Watts pour une consommation Journalière de 4 460 watt.heure/Jour.

- REGION DE MATAM/ DEPARTEMENT DE RANEROU/ CENTRE DE VELINGARA FERLO

Coordonnées Géographique utm : X = 534911  Y= 1658142

Le site est situé à l'Est du pays, et fait partie du département de Ranérou, région de Matam. Le site est accessible par piste latéritique à 36 km de Loumbé Lana qui se trouve sur la nationale 3 à 360 Km de Dakar. La configuration du bâtiment de la mairie se présente comme suit :

L'installation électrique du site est en bon état et est composée de Lampe à incandescence. On retrouve sur le site un système solaire pour l’éclairage et la gestion de quelques petits appareils.

Les investigations effectuées nous ont permis de recenser les besoins énergétiques suivants à satisfaire.

|  |  | Puissance (watt) | Nombre | Utilisation (heure/jour) | Wh/J |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eclairage | Ampoule | 5 | 5 | 6 | 150 |
|  | Réglette fluo | 12 | 9 | 12 | 1296 |
|  | Projecteur Led | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Ordinateur | PC Portable | 50 | 1 | 6 | 300 |
|  | PC Bureau | 120 | 3 | 8 | 2880 |
| Mobile | chargeur portable | 5 | 8 | 8 | 320 |
| TV / Hi-fi | Radio | 15 | 1 | 8 | 120 |
| Electroménager | Ventilateur | 60 | 1 | 8 | 480 |
| Autres Appareils | Imprimante/Photocopieuse | 300 | 4 | 2 | 2400 |

| PUISSANCE CUMULEE DES APPAREILS | 1 858 | CONSOMMATION (wh/j) | 7 946 |
| --- | --- | --- | --- |

Selon les données des appareils recensés sur site et à prévoir pour un fonctionnement minimal du centre. La puissance cumulée des appareils nous donne 1 858 Watts pour une consommation Journalière de 7 946 watt.heure/Jour.

- REGION DE MATAM/ DEPARTEMENT DE RANEROU/ CENTRE DE LOUGRE THIOLY

Coordonnées Géographique utm : X = 538107  Y= 1721246

Le site est situé à l'Est du pays, et fait partie de l'arrondissement de Vélingara, du département de Ranérou et de la région de Matam. Le site est accessible par piste latéritique à 45 km à partir de Yonoféré qui se trouve sur la nationale 3 à 380 Km de Dakar.

Le centre d’état civil occupe seul le bâtiment composé de 6 pièces.

La configuration du bâtiment de la mairie se présente comme suit :

L'installation électrique du site n’est pas en bon état de fonctionnement normal.

Les investigations effectuées nous ont permis de recenser les besoins énergétiques suivants à satisfaire.

|  |  | Puissance (watt) | Nombre | Utilisation (heure/jour) | Wh/J |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eclairage | Ampoule | 5 | 1 | 6 | 30 |
|  | Réglette fluo | 12 | 3 | 10 | 360 |
|  | Projecteur Led | 0 | 1 |  | 0 |
| Ordinateur | PC Portable | 50 | 1 | 6 | 300 |
|  | PC Bureau | 120 | 1 | 8 | 960 |
| Mobile | chargeur Portable | 5 | 5 | 8 | 200 |
| TV / Hi-fi | Radio | 15 | 1 | 8 | 120 |
| Electroménager | Ventilateur | 60 | 1 | 8 | 480 |
| Autres Appareils | Imprimante/Photocopieuse | 300 | 1 | 2 | 600 |

| PUISSANCE CUMULEE DES APPAREILS | 582 | CONSOMMATION (wh/j) | 3050 |
| --- | --- | --- | --- |

Selon les données des appareils recensés sur site et à prévoir pour un fonctionnement minimal du centre. La puissance cumulée des appareils nous donne  582 Watts pour une consommation Journalière de 3050 watt.heure/Jour.

- REGION DE KOLDA/ DEPARTEMENT DE VELINGARA/ CENTRE DE LINKERING

Coordonnées Géographique utm : X = 635761  Y= 1432374

Le site est Accessible par route bitumé à partir de Medina Gounass. Linkering se trouve à 560Km de Dakar. Elle est limitée :

- au Nord par la Commune de Médina Gounass ;

- au Sud par la République de Guinée et la Commune de Paroumba;

- à l’Est par le parc national de Niokolo-Koba, Région de Tambacounda;

- à l’Ouest par la Commune de Bonconto.

La configuration du bâtiment de la mairie se présente comme suit :

L'installation électrique du site est en bon état et connecté à un réseau électrique.

Les investigations effectuées nous ont permis de recenser les besoins énergétiques suivants à satisfaire.

|  |  | Puissance (watt) | Nombre | Utilisation (heure/jour) | Wh/J |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eclairage | Ampoule | 5 | 6 | 6 | 180 |
|  | Réglette fluo | 12 | 14 | 10 | 1680 |
|  | Projecteur Led | 0 | 1 |  | 0 |
| Ordinateur | PC Portable | 50 | 2 | 6 | 600 |
|  | PC Bureau | 120 | 3 | 8 | 2880 |
| Mobile | chargeur portable | 5 | 5 | 8 | 200 |
| Electroménager | Ventilateur | 60 | 5 | 8 | 2400 |
| Autres Appareils | Imprimante/Photocopieuse | 300 | 1 | 2 | 600 |

| PUISSANCE CUMULEE DES APPAREILS | 1283 | CONSOMMATION (wh/j) | 8540 |
| --- | --- | --- | --- |

Selon les données des appareils recensés sur site et à prévoir pour un fonctionnement minimal du centre. La puissance cumulée des appareils nous donne  1283 Watts pour une consommation Journalière de 8540 watt.heure/Jour.

- REGION DE KOLDA/ DEPARTEMENT DE VELINGARA/ CENTRE DE KANDIA

Coordonnées Géographique utm : X = 584076  Y= 1447188

Le site est accessible par piste latéritique à 15km de Vélingara sur la route Vélingara-Kolda. Le site se trouve juste à l'entrée de la commune.

La configuration du bâtiment de la mairie se présente comme suit :

L'installation électrique du site n’est pas en bon.

Les investigations effectuées nous ont permis de recenser les besoins énergétiques suivants à satisfaire.

|  |  |  | Puissance (watt) |  | Nombre | Utilisation (heure/jour) |  | Wh/J |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eclairage | Ampoule |  | 5 |  | 4 | 6 |  | 120 |
|  | Réglette fluo |  | 12 |  | 13 | 10 |  | 1560 |
|  | Projecteur Led |  | 0 |  | 1 |  |  | 0 |
| Ordinateur | PC Portable |  | 50 |  | 1 | 6 |  | 300 |
|  | PC Bureau |  | 120 |  | 2 | 8 |  | 1920 |
| Mobile | chargeur portable |  | 5 |  | 5 | 8 |  | 200 |
| TV / Hi-fi | Radio |  | 15 |  | 0 | 8 |  | 0 |
| Electroménager | Ventilateur |  | 60 |  | 3 | 8 |  | 1440 |
| Autres Appareils | Imprimante/Photocopieuse |  | 300 |  | 1 | 2 |  | 600 |
| PUISSANCE CUMULEE DES APPAREILS |  | 971 |  | CONSOMMATION (wh/j) |  |  | 6140 |  |

Selon les données des appareils recensés sur site et à prévoir pour un fonctionnement minimal du centre. La puissance cumulée des appareils nous donne  971 Watts pour une consommation Journalière de 6140 watt.heure/Jour.

- REGION DE KOLDA/ DEPARTEMENT DE VELINGARA/ CENTRE DE NEMATABA

Coordonnées Géographique utm : X = 600445  Y= 1462687

Le site est accessible à partir de Saré Bassi sur la RN6 à 8Km de piste lateritique.

La configuration du bâtiment de la mairie se présente comme suit :

Une partie de l’installation électrique du site est en bon état mais on constate l’absence de fil dans certains circuit d’où une nécessité de réinstaller une partie.

Les investigations effectuées nous ont permis de recenser les besoins énergétiques suivants à satisfaire.

|  |  | Puissance (watt) | Nombre | Utilisation (heure/jour) | Wh/J |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eclairage | Ampoule | 5 | 4 | 6 | 120 |
|  | Réglette fluo | 12 | 12 | 10 | 1440 |
|  | Projecteur Led | 0 | 1 |  | 0 |
| Ordinateur | PC Portable | 50 | 1 | 6 | 300 |
|  | PC Bureau | 120 | 2 | 8 | 1920 |
| Mobile | chargeur portable | 5 | 5 | 8 | 200 |
| TV / Hi-fi | Radio | 15 | 0 | 8 | 0 |
| Electroménager | Ventilateur | 60 | 3 | 8 | 1440 |
| Autres Appareils | Imprimante/Photocopieuse | 300 | 1 | 2 | 600 |

| PUISSANCE CUMULEE DES APPAREILS | 959 | CONSOMMATION (wh/j) | 6020 |
| --- | --- | --- | --- |

Selon les données des appareils recensés sur site et à prévoir pour un fonctionnement minimal du centre. La puissance cumulée des appareils nous donne  959 Watts pour une consommation Journalière de 6020 watt.heure/Jour.

- REGION DE KOLDA/ DEPARTEMENT DE KOLDA/ CENTRE DE THIETTY

Coordonnées Géographique utm : X = 491092  Y= 1439811

Le site est accessible par piste à une vingtaine de Kilomètre de Kolda. Le bâtiment de la mairie abrite le Bureau de l’état civil.

La configuration du bâtiment de la mairie se présente comme suit :

Une partie de l’installation électrique du site est en bon état mais on constate l’absence de fil dans certains circuit d’où une nécessité de réinstaller une partie.

Les investigations effectuées nous ont permis de recenser les besoins énergétiques suivants à satisfaire.

|  |  | Puissance (watt) | Nombre | Utilisation (heure/jour) | Wh/J |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eclairage | Ampoule | 5 | 4 | 6 | 120 |
|  | Réglette fluo | 12 | 12 | 10 | 1440 |
|  | Projecteur Led | 0 | 1 |  | 0 |
| Ordinateur | PC Portable | 50 | 1 | 6 | 300 |
|  | PC Bureau | 120 | 2 | 8 | 1920 |
| Mobile | chargeur portable | 5 | 5 | 8 | 200 |
| TV / Hi-fi | Radio | 15 | 0 | 8 | 0 |
| Electroménager | Ventilateur | 60 | 4 | 8 | 1920 |
| Autres Appareils | Imprimante/Photocopieuse | 300 | 1 | 2 | 600 |

| PUISSANCE CUMULEE DES APPAREILS | 1019 | CONSOMMATION (wh/j) | 6500 |
| --- | --- | --- | --- |

Selon les données des appareils recensés sur site et à prévoir pour un fonctionnement minimal du centre. La puissance cumulée des appareils nous donne 1019 Watts pour une consommation Journalière de 6500 watt.heure/Jour.

- REGION DE KOLDA/ DEPARTEMENT DE KOLDA/ CENTRE DE COUMBACARA

Coordonnées Géographique utm : X = 502536  Y= 1636150

Le site est accessible par la RN6 à partir de Dabo. Le site se trouve à 67Km de Kolda. Le bâtiment de la mairie en cours d'extension en R+1, abrite le Bureau de l’état civil.

La configuration du bâtiment se présente comme suit :

La commune n’est pas alimentée en électricité et le bâtiment ne dispose pas d’une bonne installation électrique en état de fonctionnement.

Les investigations effectuées nous ont permis de recenser les besoins énergétiques suivants à satisfaire.

|  |  | Puissance (watt) | Nombre | Utilisation (heure/jour) | Wh/J |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eclairage | Ampoule | 5 | 4 | 6 | 120 |
|  | Reglette fluo | 12 | 16 | 10 | 1920 |
|  | Projecteur Led | 0 | 1 |  | 0 |
| Ordinateur | PC Portable | 50 | 3 | 6 | 900 |
|  | PC Bureau | 120 | 3 | 8 | 2880 |
| Mobile | chargeur portable | 5 | 5 | 8 | 200 |
| TV / Hi-fi | Radio | 15 | 0 | 8 | 0 |
| Electroménager | Ventilateur | 60 | 5 | 8 | 2400 |
| Autres Appareils | Imprimante/Photocopieuse | 300 | 1 | 2 | 600 |

| PUISSANCE CUMULEE DES APPAREILS | 1347 | CONSOMMATION (wh/j) | 9020 |
| --- | --- | --- | --- |

Selon les données des appareils recensés sur site et à prévoir pour un fonctionnement minimal du centre. La puissance cumulée des appareils nous donne 1347 Watts pour une consommation Journalière de 9020 watt.heure/Jour.

- REGION DE KOLDA/ DEPARTEMENT DE MEDINA YORO FOULAH/ CENTRE DE BOUROUCO

Coordonnées Géographiques utm : X = 474847  Y= 1467434

Le site est accessible par piste et se trouve à 25km de Ndorna ou partir de Sénoba (frontière à la Gambie) à une Trentaine de kilomètre. Le bâtiment de la mairie composé de 6 pièces, abrite le Bureau de l’état civil.

La configuration du bâtiment de la mairie se présente comme suit :

Une partie de l’installation électrique du site est en bon état mais on constate l’absence de fil dans certains circuits. Le Bâtiment dispose de 02 Panneaux de 300w et 2 batteries GEL pour assurer l'éclairage du centre.

Les investigations effectuées nous ont permis de recenser les besoins énergétiques suivants à satisfaire.

|  |  | Puissance (watt) | Nombre | Utilisation (heure/jour) | Wh/J |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eclairage | Ampoule | 5 | 4 | 6 | 120 |
|  | Reglette fluo | 12 | 12 | 10 | 1440 |
|  | Projecteur Led | 0 | 1 |  | 0 |
| Ordinateur | PC Portable | 50 | 1 | 6 | 300 |
|  | PC Bureau | 120 | 2 | 8 | 1920 |
| Mobile | chargeur portable | 5 | 5 | 8 | 200 |
| TV / Hi-fi | Radio | 15 | 0 | 8 | 0 |
| Electroménager | Ventilateur | 60 | 3 | 8 | 1440 |
| Autres Appareils | Imprimante/Photocopieuse | 300 | 1 | 2 | 600 |

| PUISSANCE CUMULEE DES APPAREILS | 959 | CONSOMMATION (wh/j) | 6020 |
| --- | --- | --- | --- |

Selon les données des appareils recensés sur site et à prévoir pour un fonctionnement minimal du centre. La puissance cumulée des appareils nous donne 959 Watts pour une consommation Journalière de 6020 watt.heure/Jour.

- REGION DE KOLDA/ DEPARTEMENT DE MEDINA YORO FOULAH/ CENTRE DE FAFACOUROU

Coordonnées Géographiques utm : X = 547415  Y= 1444437

Le site est accessible par piste latéritique Vélingara-Kolda. Fafacourou se trouve à 52Km de Vélingara et 49Km de Kolda. Le bâtiment de la mairie composé de 6 pièces, abrite le Bureau de l’état civil.

La configuration du bâtiment de la mairie se présente comme suit :

L’installation électrique du site est en bon état avec l’existence d’une prise électrique par bureau.

Les investigations effectuées nous ont permis de recenser les besoins énergétiques suivants à satisfaire.

|  |  | Puissance (watt) | Nombre | Utilisation (heure/jour) | Wh/J |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eclairage | Ampoule | 5 | 4 | 6 | 120 |
|  | Réglette fluo | 12 | 14 | 10 | 1680 |
|  | Projecteur Led | 0 | 2 |  | 0 |
| Ordinateur | PC Portable | 50 | 2 | 6 | 600 |
|  | PC Bureau | 120 | 3 | 8 | 2880 |
| Mobile | chargeur portable | 5 | 6 | 8 | 240 |
| TV / Hi-fi | Radio | 15 | 0 | 8 | 0 |
| Electroménager | Ventilateur | 60 | 5 | 8 | 2400 |
| Autres Appareils | Imprimante/Photocopieuse | 300 | 1 | 2 | 600 |

| PUISSANCE CUMULEE DES APPAREILS | 1278 | CONSOMMATION (wh/j) | 8520 |
| --- | --- | --- | --- |

Selon les données des appareils recensés sur site et à prévoir pour un fonctionnement minimal du centre. La puissance cumulée des appareils nous donne 1278 Watts pour une consommation Journalière de 8520 watt.heure/Jour.

- REGION DE KOLDA/ DEPARTEMENT DE MEDINA YORO FOULAH/ CENTRE DE KOULINTO

Coordonnées Géographiques utm : X = 520909  Y= 1440009

Le site se trouve à 20km de Vélingara. Le bâtiment de la mairie abrite le Bureau de l’état civil. L’une des pièces du bâtiment est aussi affectée au service des Eaux et Foret.

La configuration du bâtiment de la mairie se présente comme suit :

Une partie de l’installation électrique du Bâtiment est en bon état. Certain circuit nécessite des travaux de réinstallation et le disjoncteur principal est endommagé.

Les investigations effectuées nous ont permis de recenser les besoins énergétiques suivants à satisfaire.

|  |  | Puissance (watt) | Nombre | Utilisation (heure/jour) | Wh/J |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eclairage | Ampoule | 5 | 4 | 6 | 120 |
|  | Réglette fluo | 12 | 12 | 10 | 1440 |
|  | Projecteur Led | 0 | 1 |  | 0 |
| Ordinateur | PC Portable | 50 | 1 | 6 | 300 |
|  | PC Bureau | 120 | 2 | 8 | 1920 |
| Mobile | chargeur portable | 5 | 5 | 8 | 200 |
| TV / Hi-fi | Radio | 15 | 1 | 8 | 120 |
| Electroménager | Ventilateur | 60 | 3 | 8 | 1440 |
| Autres Appareils | Imprimante/Photocopieuse | 300 | 1 | 2 | 600 |

| PUISSANCE CUMULEE DES APPAREILS | 974 | CONSOMMATION (wh/j) | 6140 |
| --- | --- | --- | --- |

Selon les données des appareils recensés sur site et à prévoir pour un fonctionnement minimal du centre. La puissance cumulée des appareils nous donne 974 Watts pour une consommation Journalière de 6140 watt.heure/Jour.

- REGION DE KOLDA/ DEPARTEMENT DE MEDINA YORO FOULAH/ CENTRE DE NDORNA

Coordonnées Géographiques utm : X = 496966  Y= 1455082

Le site se trouve à 15km de Thiétty et 35km de Vélingara. Le bâtiment de la mairie abrite le Bureau de l’état civil. L’une des pièces du bâtiment sert de bureau à l’ANCAR.

La configuration du bâtiment de la mairie se présente comme suit :

Le site ne dispose pas d’installation électrique.

Les investigations effectuées nous ont permis de recenser les besoins énergétiques suivants à satisfaire.

|  |  | Puissance (watt) | Nombre | Utilisation (heure/jour) | Wh/J |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eclairage | Ampoule | 5 | 4 | 6 | 120 |
|  | Reglette fluo | 12 | 12 | 10 | 1440 |
|  | Projecteur Led | 0 | 1 |  | 0 |
| Ordinateur | PC Portable | 50 | 1 | 6 | 300 |
|  | PC Bureau | 120 | 2 | 8 | 1920 |
| Mobile | Chargeur portable | 5 | 5 | 8 | 200 |
| Electroménager | Ventilateur | 60 | 3 | 8 | 1440 |
| Autres Appareils | Imprimante/Photocopieuse | 300 | 1 | 2 | 600 |

| PUISSANCE CUMULEE DES APPAREILS | 959 | CONSOMMATION (wh/j) | 6020 |
| --- | --- | --- | --- |

Selon les données des appareils recensés sur site et à prévoir pour un fonctionnement minimal du centre. La puissance cumulée des appareils nous donne 959 Watts pour une consommation Journalière de 6020 watt.heure/Jour.

- REGION DE SEDHIOU/ DEPARTEMENT DE BOUNKILING/ CENTRE DE DIAMBATY

Coordonnées Géographiques utm : X = 447482  Y= 1441039

Le site est accessible à une quinzaine de kilomètre à partir de Diaroumé. Le bâtiment de la mairie en R+1 abrite le Bureau de l’état civil, dont il y’a 6 bureaux au RDC et 3 bureaux au R+1.

La configuration du bâtiment RDC de la mairie se présente comme suit :

Le site ne dispose pas d’installation électrique.

Les investigations effectuées nous ont permis de recenser les besoins énergétiques suivants à satisfaire.

|  |  | Puissance (watt) | Nombre | Utilisation (heure/jour) | Wh/J |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eclairage | Ampoule | 5 | 4 | 6 | 120 |
|  | Réglette fluo | 12 | 12 | 10 | 1440 |
|  | Projecteur Led | 0 | 1 |  | 0 |
| Ordinateur | PC Portable | 50 | 1 | 6 | 300 |
|  | PC Bureau | 120 | 2 | 8 | 1920 |
| Mobile | chargeur portable | 5 | 5 | 8 | 200 |
| TV / Hi-fi | Radio | 15 | 0 | 8 | 0 |
| Electroménager | Ventilateur | 60 | 5 | 8 | 2400 |
| Autres Appareils | Imprimante/Photocopieuse | 300 | 1 | 2 | 600 |

| PUISSANCE CUMULEE DES APPAREILS | 1079 | CONSOMMATION (wh/j) | 6980 |
| --- | --- | --- | --- |

Selon les données des appareils recensés sur site et à prévoir pour un fonctionnement minimal du centre. La puissance cumulée des appareils nous donne 1079 Watts pour une consommation Journalière de 6980 watt.heure/Jour.

- REGION DE SEDHIOU/ DEPARTEMENT DE GOUDOMP/ CENTRE DE KOLIBANTANG

Coordonnées Géographiques utm : X = 476469  Y= 1415202

Le site est accessible par la RN6 et se trouve à 8KM du croisement de Saré Téné. Le bâtiment de la mairie composé de 6 pièces abrite le bureau de l’état civil.

La configuration du bâtiment RDC de la mairie se présente comme suit :

Le site ne dispose pas d’une bonne installation électrique.

Les investigations effectuées nous ont permis de recenser les besoins énergétiques suivants à satisfaire.

|  |  | Puissance (watt) | Nombre | Utilisation (heure/jour) | Wh/J |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eclairage | Ampoule | 5 | 4 | 6 | 120 |
|  | Réglette fluo | 12 | 12 | 10 | 1440 |
|  | Projecteur Led | 0 | 1 |  | 0 |
| Ordinateur | PC Portable | 50 | 2 | 6 | 600 |
|  | PC Bureau | 120 | 2 | 8 | 1920 |
| Mobile | chargeur portable | 3 | 5 | 8 | 120 |
| TV / Hi-fi | Radio | 15 | 0 | 8 | 0 |
| Electroménager | Ventilateur | 60 | 4 | 8 | 1920 |
| Autres Appareils | Imprimante/Photocopieuse | 300 | 1 | 3 | 900 |

| PUISSANCE CUMULEE DES APPAREILS | 1059 | CONSOMMATION (wh/j) | 7020 |
| --- | --- | --- | --- |

Selon les données des appareils recensés sur site et à prévoir pour un fonctionnement minimal du centre. La puissance cumulée des appareils nous donne 1059 Watts pour une consommation Journalière de 7020 watt.heure/Jour.

- REGION DE SEDHIOU/ DEPARTEMENT DE GOUDOMP/ CENTRE DE NIAGHA

Coordonnées Géographique utm : X = 471488  Y= 1404800

Le site est accessible par la RN6 et se trouve en face de la route nationale à côté de l'école primaire et du poste de santé. Le bâtiment de la mairie composé de 6 pièces abrite le bureau de l’état civil.

La configuration du bâtiment RDC de la mairie se présente comme suit :

Le site ne dispose pas d’une bonne installation électrique car étant non fonctionnelle depuis 2012.

Les investigations effectuées nous ont permis de recenser les besoins énergétiques suivants à satisfaire.

|  |  | Puissance (watt) | Nombre | Utilisation (heure/jour) | Wh/J |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eclairage | Ampoule | 5 | 4 | 6 | 120 |
|  | Réglette fluo | 12 | 12 | 10 | 1440 |
|  | Projecteur Led | 0 | 1 |  | 0 |
| Ordinateur | PC Portable | 50 | 2 | 6 | 600 |
|  | PC Bureau | 120 | 5 | 8 | 4800 |
| Mobile | chargeur portable | 5 | 5 | 8 | 200 |
| Electroménager | Ventilateur | 60 | 4 | 8 | 1920 |
| Autres Appareils | Imprimante/Photocopieuse | 300 | 1 | 2 | 600 |
|  | Vidéo projecteur | 120 | 1 | 3 | 360 |

| PUISSANCE CUMULEE DES APPAREILS | 1549 | CONSOMMATION (wh/j) | 10040 |
| --- | --- | --- | --- |

Selon les données des appareils recensés sur site et à prévoir pour un fonctionnement minimal du centre. La puissance cumulée des appareils nous donne 1549 Watts pour une consommation Journalière de 10 040 watt.heure/Jour.

- REGION DE SEDHIOU/ DEPARTEMENT DE SEDHIOU/ CENTRE DE OUDOUCAR

Coordonnées Géographique utm : X = 464550  Y= 1423089

Le site est localisé à 52Km de Kolda sur la route vers Sedhiou. Le bâtiment de la mairie composé de 6 pièces abrite le bureau de l’état civil.

La configuration du bâtiment RDC de la mairie se présente comme suit :

L’installation électrique est fonctionnelle dans une partie du bâtiment et non fonctionnelle dans une autre partie.

Les investigations effectuées nous ont permis de recenser les besoins énergétiques suivants à satisfaire.

|  |  | Puissance (watt) | Nombre | Utilisation (heure/jour) | Wh/J |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eclairage | Ampoule | 5 | 4 | 6 | 120 |
|  | Réglette fluo | 12 | 12 | 10 | 1440 |
|  | Projecteur Led | 0 | 1 |  | 0 |
| Ordinateur | PC Portable | 50 | 1 | 6 | 300 |
|  | PC Bureau | 120 | 3 | 8 | 2880 |
| Mobile | chargeur portable | 5 | 6 | 8 | 240 |
| Electroménager | Ventilateur | 60 | 5 | 8 | 2400 |
| Autres Appareils | Imprimante/Photocopieuse | 300 | 1 | 2 | 600 |

| PUISSANCE CUMULEE DES APPAREILS | 1204 | CONSOMMATION (wh/j) | 7980 |
| --- | --- | --- | --- |

Selon les données des appareils recensés sur site et à prévoir pour un fonctionnement minimal du centre. La puissance cumulée des appareils nous donne 1204 Watts pour une REGION DE SEDHIOU/ DEPARTEMENT DE SEDHIOU/ CENTRE DE SAKAR

Coordonnées Géographique utm : X = 452473  Y= 1419996

Le site est localisé sur la route Kolda-Sedhiou à 64Km de Kolda. Le bâtiment de la mairie composé de 6 pièces abrite le bureau de l’état civil.

La configuration du bâtiment RDC de la mairie se présente comme suit :

L’installation électrique est en bon état et on observe des poteaux électriques en cours d’installation par le PUDC, le long des rues de la commune.

Les investigations effectuées nous ont permis de recenser les besoins énergétiques suivants à satisfaire.

|  |  | Puissance (watt) | Nombre | Utilisation (heure/jour) | Wh/J |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eclairage | Ampoule | 5 | 4 | 6 | 120 |
|  | Réglette fluo | 12 | 12 | 10 | 1440 |
|  | Projecteur Led | 0 | 1 |  | 0 |
| Ordinateur | PC Portable | 50 | 1 | 6 | 300 |
|  | PC Bureau | 120 | 2 | 8 | 1920 |
| Mobile | chargeur portable | 5 | 5 | 8 | 200 |
| Electroménager | Ventilateur | 60 | 9 | 8 | 4320 |
| Autres Appareils | Imprimante/Photocopieuse | 300 | 1 | 2 | 600 |

| PUISSANCE CUMULEE DES APPAREILS | 1319 | CONSOMMATION (wh/j) | 8900 |
| --- | --- | --- | --- |

Selon les données des appareils recensés sur site et à prévoir pour un fonctionnement minimal du centre. La puissance cumulée des appareils nous donne 1319 Watts pour une consommation Journalière de 8900 watt.heure/Jour.

- REGION DE ZIGUINCHOR/ DEPARTEMENT DE ZIGUINCHOR/ CENTRE DE ENAMPORE

Coordonnées Géographiques utm : X = 342132  Y= 1384013

Le site est accessible par piste de 8kilometre à partir de Brin sur la route de Niassia. Le bâtiment de la mairie composé de 6 pièces abrite le bureau de l’état civil.

La configuration du bâtiment de la mairie se présente comme suit :

L’installation électrique est en bon état composée d’une prise électrique par bureau.

Les investigations effectuées nous ont permis de recenser les besoins énergétiques suivants à satisfaire.

|  |  |  | Puissance (watt) | Nombre | Utilisation (heure/jour) | Wh/J |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eclairage | Ampoule |  | 5 | 4 | 6 | 120 |
|  | Reglette fluo |  | 12 | 12 | 10 | 1440 |
|  | Projecteur Led |  | 0 | 1 |  | 0 |
| Ordinateur | PC Portable |  | 50 | 1 | 6 | 300 |
|  | PC Bureau |  | 120 | 2 | 8 | 1920 |
| Mobile | chargeur portable |  | 5 | 5 | 8 | 200 |
| Electroménager | Ventilateur |  | 60 | 4 | 8 | 1920 |
| Autres Appareils | Imprimante/Photocopieuse |  | 300 | 1 | 2 | 600 |
| PUISSANCE CUMULEE DES APPAREILS |  | 1019 |  | CONSOMMATION (wh/j) |  | 6500 |

Selon les données des appareils recensés sur site et à prévoir pour un fonctionnement minimal du centre. La puissance cumulée des appareils nous donne 1019 Watts pour une consommation Journalière de 6500 watt.heure/Jour.

- REGION DE ZIGUINCHOR/ DEPARTEMENT DE ZIGUINCHOR/ CENTRE DE BOUTOUPA

Coordonnées Géographiques utm : X = 382563  Y= 1382800

Le site est accessible par piste de 11kilometre à partir de Guirinnhol qui se trouve sur la RN6 à 17km de Ziguinchor. Le bâtiment de la mairie composé de 6 pièces abrite le bureau de l’état civil.

La configuration du bâtiment se présente comme suit :

L’installation électrique est en bon état composée d’une prise électrique par bureau.

Les investigations effectuées nous ont permis de recenser les besoins énergétiques suivants à satisfaire.

|  |  | Puissance (watt) | Nombre | Utilisation (heure/jour) | Wh/J |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eclairage | Ampoule | 5 | 4 | 6 | 120 |
|  | Réglette fluo | 12 | 12 | 10 | 1440 |
|  | Projecteur Led | 0 | 1 |  | 0 |
| Ordinateur | PC Portable | 50 | 2 | 6 | 600 |
|  | PC Bureau | 120 | 3 | 8 | 2880 |
| Mobile | chargeur portable | 5 | 5 | 8 | 200 |
| Electroménager | Ventilateur | 60 | 5 | 8 | 2400 |
| Autres Appareils | Imprimante/Photocopieuse | 300 | 1 | 2 | 600 |

| PUISSANCE CUMULEE DES APPAREILS | 1249 | CONSOMMATION (wh/j) | 8240 |
| --- | --- | --- | --- |

Selon les données des appareils recensés sur site et à prévoir pour un fonctionnement minimal du centre. La puissance cumulée des appareils nous donne 1249 Watts pour une consommation Journalière de 8240 watt.heure/Jour.

- REGION DE ZIGUINCHOR/ DEPARTEMENT DE BOGNONA/ CENTRE DE DJIBIDIONE

Coordonnées Géographiques utm : X = 363002  Y= 1444184

Le site est accessible par piste latéritique de 50kilometres à partir de Bignona en passant par Sidian. Le bâtiment de la mairie composé de 6 pièces abrite le bureau de l’état civil.

La configuration du bâtiment se présente comme suit :

Une partie de l’installation électrique est en bon état, et connecté à un système solaire composé de 9 panneaux. Cependant des problèmes sont signalés au niveau du fonctionnement de ce système car ne pouvant pas faire fonctionner l’imprimante du centre.

Les investigations effectuées nous ont permis de recenser les besoins énergétiques suivants à satisfaire.

|  |  | Puissance (watt) | Nombre | Utilisation (heure/jour) | Wh/J |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eclairage | Ampoule | 5 | 4 | 6 | 120 |
|  | Réglette fluo | 12 | 12 | 10 | 1440 |
|  | Projecteur Led | 0 | 1 |  | 0 |
| Ordinateur | PC Portable | 50 | 1 | 6 | 300 |
|  | PC Bureau | 120 | 2 | 8 | 1920 |
| Mobile | chargeur portable | 3 | 5 | 8 | 120 |
| Electroménager | Réfrigérateur / congélateur | 300 | 1 | 10 | 3000 |
|  | Ventilateur | 60 | 3 | 8 | 1440 |
| Autres Appareils | Imprimante/Photocopieuse | 300 | 1 | 2 | 600 |

| PUISSANCE CUMULEE DES APPAREILS | 1249 | CONSOMMATION (wh/j) | 8940 |
| --- | --- | --- | --- |

Selon les données des appareils recensés sur site et à prévoir pour un fonctionnement minimal du centre. La puissance cumulée des appareils nous donne 1249 Watts pour une consommation Journalière de 8940 watt.heure/Jour.

- REGION DE ZIGUINCHOR/ DEPARTEMENT DE BIGNONA/ CENTRE DE NIAMONE

Coordonnées Géographique utm : X = 353109  Y= 1411503

Le site se trouve à 15 kilomètres de Bignona par piste latéritique. Le bâtiment de la mairie composé de 6 pièces abrite le bureau de l’état civil.

La configuration du bâtiment se présente comme suit :

L’installation électrique est en bon état car le site fonctionné par groupe électrogène.

Les investigations effectuées nous ont permis de recenser les besoins énergétiques suivants à satisfaire.

|  |  | Puissance (watt) | Nombre | Utilisation (heure/jour) | Wh/J |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eclairage | Ampoule | 5 | 4 | 6 | 120 |
|  | Reglette fluo | 12 | 12 | 10 | 1440 |
|  | Projecteur Led | 0 | 1 |  | 0 |
| Ordinateur | PC Portable | 50 | 2 | 6 | 600 |
|  | PC Bureau | 120 | 3 | 8 | 2880 |
| Mobile | chargeur portable | 5 | 5 | 8 | 200 |
| Electroménager | Ventilateur | 60 | 4 | 8 | 1920 |
| Autres Appareils | Imprimante/Photocopieuse | 300 | 1 | 2 | 600 |

| PUISSANCE CUMULEE DES APPAREILS | 1189 | CONSOMMATION (wh/j) | 7760 |
| --- | --- | --- | --- |

Selon les données des appareils recensés sur site et à prévoir pour un fonctionnement minimal du centre. La puissance cumulée des appareils nous donne 1189 Watts pour une consommation Journalière de 7760 watt.heure/Jour.

- REGION DE ZIGUINCHOR/ DEPARTEMENT DE BIGNONA/ CENTRE DE KATABA1

Coordonnées Géographiques utm : X = 502541  Y= 1590591

Le site se trouve à 48km de Bignona sur la RN5 Diouloulou.

Le bâtiment de la mairie composé de 6 pièces abrite le bureau de l’état civil.

La configuration du bâtiment se présente comme suit :

L’installation électrique est en bon état. Le bâtiment dispose de branchement électrique et est composé de Climatiseur dans les bureaux visités, d'ordinateur, d'imprimante dans chaque bureau etc....

Les investigations effectuées nous ont permis de recenser les besoins énergétiques suivants à satisfaire.

|  |  | Puissance (watt) | Nombre | Utilisation (heure/jour) | Wh/J |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eclairage | Ampoule | 5 | 4 | 6 | 120 |
|  | Reglette fluo | 12 | 12 | 10 | 1440 |
|  | Projecteur Led | 0 | 1 |  | 0 |
| Ordinateur | PC Portable | 50 | 3 | 6 | 900 |
|  | PC Bureau | 120 | 5 | 8 | 4800 |
| Mobile | chargeur portable | 3 | 5 | 8 | 120 |
|  | Ventilateur | 60 | 1 | 8 | 480 |
| Autres Appareils | Imprimante/Photocopieuse | 300 | 3 | 2 | 1800 |
|  | Climatiseur | 1450 | 4 | 8 | 46400 |

| PUISSANCE CUMULEE DES APPAREILS | 1889 | CONSOMMATION (wh/j) | 56060 |
| --- | --- | --- | --- |

Selon les données des appareils recensés sur site et à prévoir pour un fonctionnement minimal du centre. La puissance cumulée des appareils nous donne 1 889 Watts pour une consommation Journalière de 56 060 watt.heure/Jour.

# Résultats du dimensionnement

Le tableau ci-dessous donne les résultats des caractéristiques de chaque système à implanter par site (Feuille de calcul en Annexe 2).

| SITE/CENTRE |  | PUISSANCE CUMULEE DES APPAREILS (W) | CONSOMMATION ENERGETIQUE (W.h/J) | PUISSANCE CRETE (Watt) | CAPACITE BATTERIE (Ah) | TENSION D'INSTALLATION | NOMBRE DE PANNEAUX | NOMBRE DE BATTERIE | REGULATEUR | INVERTER | OBSERVATION |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KEDOUGOU | Dakatéli | 723 | 3 960 | 1041,82 | 275,00 | 24 Volts | 4 x 280w | 4 x 150Ah | 50A | 1500W |  |
|  | Fongolimbi | 713 | 3 930 | 1048,21 | 272,92 | 24 Volts | 4 x 280w | 4 x 150Ah | 50A | 1500W |  |
|  | Medina Baffé | 867 | 5 180 | 1362,79 | 359,72 | 24 Volts | 6 x 280w | 4 x 200Ah | 60A | 2000W |  |
|  | Missira Sirimana | 917 | 5 540 | 1477,62 | 384,72 | 24 Volts | 6 x 280w | 4 x 200Ah | 100A | 2000W |  |
|  | Bembou | 1 339 | 8 570 | 2241,57 | 595,14 | 24 Volts | 8 x 280w | 6 x 200Ah | 100A | 2500W |  |
|  | Boutoucoufara | 967 | 5 540 | 1463,19 | 384,72 | 24 Volts | 6 x 280w | 4 x 200Ah | 100A | 2000W | Site Abandonné pour cause dégradation très avancée. La mairie cherche un local provisoire |
| TAMBACOUNDA | Dougue | 942 | 5 360 | 1396,56 | 372,22 | 24 Volts | 6 x 280w | 4 x 200Ah | 100A | 2000W |  |
|  | Sinthiou Bokar Ali | 952 | 5 420 | 1442,77 | 376,39 | 24 Volts | 6 x 280w | 4 x 200Ah | 100A | 2000W |  |
|  | Sadatou | 967 | 6 024 | 1600,40 | 418,33 | 24 Volts | 6 x 280w | 4 x 200Ah | 100A | 2000W |  |
|  | Medina Foulbé | 952 | 5 420 | 1428,71 | 376,39 | 24 Volts | 6 x 280w | 4 x 200Ah | 60A | 1500W |  |
|  | Béllé | 738 | 3 680 | 983,47 | 255,56 | 24 Volts | 4 x 280w | 2 x 220Ah | 50A | 1500W |  |
|  | Sinthiou Fissa | 952 | 5 420 | 1448,47 | 376,39 | 24 Volts | 6 x 280w | 4 x 200Ah | 100A | 2000W |  |
|  | Niani Toucouleur | 952 | 5 420 | 1428,71 | 376,39 | 24 Volts | 6 x 280w | 4 x 200Ah | 60A | 2000W |  |
|  | KOUTHIABA | 1 224 | 6 620 | 1779,72 | 459,72 | 24 Volts | 6 x 280w | 4 x 200Ah | 100A | 2000W | Electrifié |
| KAFRINE | Dianke Souf | 782 | 4 460 | 1206,22 | 309,72 | 24 Volts | 4 x 280w | 4 x 150Ah | 60A | 1500W |  |
| MATAM | Velingara Ferlo | 1 858 | 7 946 | 2243,24 | 551,81 | 24 Volts | 9 x 280w | 8 x 150Ah | 100A | 3000W |  |
|  | Lougré Thioly | 582 | 3 050 | 760,96 | 423,61 | 12 Volts | 3 x 280w | 2 x 220Ah | 100A | 1000W |  |
| KOLDA | Linkering | 1 283 | 8 540 | 2291,34 | 593,06 | 24 Volts | 9 x 280w | 6 x 200Ah | 100A | 3000W | Electrifié |
|  | Kandia | 971 | 6 149 | 1615,35 | 426,39 | 24 Volts | 6 x 280w | 4 x 200Ah | 100A | 2000W |  |
|  | Nemataba | 959 | 6 020 | 1571,55 | 418,06 | 24 Volts | 6 x 280w | 4 x 200Ah | 100A | 2000W |  |
|  | Thiétty | 1 019 | 6 500 | 1693,59 | 451,39 | 24 Volts | 6 x 280w | 4 x 220Ah | 100A | 2000W |  |
|  | Coumbacara | 1 347 | 9 020 | 2415,33 | 626,39 | 24 Volts | 9 x 280w | 6 x 220Ah | 100A | 3000W |  |
|  | Bourouco | 959 | 6 020 | 1577,64 | 418,06 | 24 Volts | 6 x 280w | 4 x 220Ah | 100A | 2000W |  |
|  | Fafacourou | 1 278 | 8 520 | 2241,50 | 591,67 | 24 Volts | 9 x 280w | 6 x 200Ah | 100A | 2500W |  |
|  | Koulinto | 974 | 6 140 | 1612,22 | 426,39 | 24 Volts | 6 x 280w | 4 x 220Ah | 100A | 2000W |  |
|  | Ndorna | 959 | 6 020 | 1580,71 | 418,06 | 24 Volts | 6 x 280w | 4 x 200Ah | 100A | 2000W |  |
| SEDHIOU | Diambaty | 1 079 | 6 980 | 1818,65 | 484,72 | 24 Volts | 6 x 280w | 4 x 220Ah | 100A | 2000W |  |
|  | Kolibantang | 1 059 | 7 020 | 1832,61 | 487,50 | 24 Volts | 6 x 280w | 4 x 220Ah | 100A | 2000W |  |
|  | Niagha | 1 549 | 10 040 | 2688,46 | 697,22 | 24 Volts | 9 x 280w | 6 x 220Ah | 150A | 3000W |  |
|  | Oudoucar | 1 204 | 7 980 | 2206,76 | 554,17 | 24 Volts | 9 x 280w | 6 x 200Ah | 100A | 2500W |  |
|  | Sakar | 1 319 | 8 900 | 2496,92 | 618,06 | 24 Volts | 9 x 280w | 6 x 200Ah | 150A | 3000W |  |
| ZIGUINCHOR | Enampore | 1 019 | 6 500 | 1823,59 | 451,39 | 24 Volts | 8 x 280w | 4 x 220Ah | 100A | 2000W |  |
|  | Boutoupa | 1 249 | 8 240 | 2476,15 | 572,22 | 24 Volts | 9 x 280w | 6 x 200Ah | 100A | 3000W |  |
|  | Djibidione | 1 249 | 8 940 | 2583,17 | 620,83 | 24 Volts | 9 x 280w | 6 x 200Ah | 150A | 3000W | Dispose d’un système à 9 panneaux mais ne peut pas faire fonctionner l’imprimante |
|  | Niamone | 1 189 | 7 760 | 2291,17 | 538,89 | 24 Volts | 9 x 280w | 6 x 200Ah | 100A | 2500W |  |
|  | Kataba 1 | 1 889 | 56 060 | 15502,65 | 3893,06 | 48 Volts | 55 x 280w | 20 x 200Ah | 700A | 20 000W | Electrifié |

# CONCLUSION GÉNÉRALE

A la lumière des investigations, trente-cinq (35) seront équipés d’une installation solaire. Tous les systèmes seront équipés en tenant en compte un (éventuel) raccordement un réseau électrique. De ce fait, centre sera doté d’un inverseur de source.

Pour ce qui concerne les centres d’état civil de Djibidione et de Kataba I les recommandations suivantes ont été faits :

- Pour le centre de Djibidione :

Compte tenue l’existence de 9 panneaux solaires, les opérations suivantes sont préconisées :

- la vérification et la réinstallation si nécessaire du schéma de câblages des panneaux ;

- le changement du régulateur et de l’onduleur ;

- le renforcement des batteries.

- Pour le centre de Kataba 1

Compte tenu des résultats de dimensionnent et le fait que le centre dispose déjà de connexion à un réseau électrique, il est préférable de ne pas connecter ce centre en système solaire.

Il faut également noter que les centres Linkering et Kouthiaba sont raccordés à un réseau électrique mais les personnes ressources rencontrées sur site affirme que la fourniture de l’électricité n’est pas continue des disfonctionnements (coupure fréquents et de longue durée) sont rencontrées très fréquemment.

Le Bâtiment du site de Missira Sirimana est abandonné pour de dégradation très avancé avec des fuites d’eaux assez importantes en saison des pluies. Le maire a décidé de loger le centre d’état civil dans un autre endroit provisoirement en attendant de trouver une solution pour le bâtiment administratif.

Certains sites sont à accessibilité très difficile avec  des fois l’inexistence de chemin praticable par véhicule et peuvent entrainer des difficultés de livraison du matériel lourd ou volumineux (cas des sites de Tambacounda et Kedougou).

Aucune contrainte n’a été identifiée concernant la faisabilité du projet pour tous les sites.

# RECOMMANDATION

- Apres Installation du système : mise en place d’une maintenance préventive : inspection, visite et contrôle réguliers des équipements

- Surveillance accrue de l’installation : prévention contre les vols de l’équipement, contre les jets de pierre sur les modules, prévention de l’ombrage sur les modules

# SCHÉMA D’INSTALLATION DU SYSTÈME PHOTOVOLTAÏQUE

Figure 1: Schéma d'installation photovoltaïque du centre de Dakatéli

Figure 2: Schéma d'installation photovoltaïque du centre de Fongolimbi

Figure 3: Schéma d’installation du système photovoltaïque du Centre de Medina Baffé

Figure 4: Schéma d’installation du système photovoltaïque du Centre de Missira Sirimana

Figure 5: Schéma d’installation du système photovoltaïque du Centre de Bembou

Figure 6: Schéma d’installation du système photovoltaïque du Centre de Boutoucou Fara

Figure 7: Schéma d’installation du système photovoltaïque du Centre de Dougué

Figure 8: Schéma d’installation du système photovoltaïque du Centre de Sinthiou Bokar Ali

Figure 9: Schéma d’installation du système photovoltaïque du Centre de Sadatou

Figure 10: Schéma d’installation du système photovoltaïque du Centre de Medina Foulbé

Figure 11: Figure 11:Schéma d’installation du système photovoltaïque du Centre de Bélé

Figure 12: Schéma d’installation du système photovoltaïque du Centre de Sinthiou Fissa

Figure 13:Schéma d’installation du système photovoltaïque du Centre de Niani Toucouleur (Silamé)

Figure 14: Schéma d’installation du système photovoltaïque du Centre de Kouthiaba Wolof

Figure 15: Schéma d’installation du système photovoltaïque du Centre de Dianke Souf

Figure 16: Schéma d’installation du système photovoltaïque du Centre de Velingara Ferlo

Figure 17: Schéma d’installation du système photovoltaïque du Centre de Lougré Thioly

Figure 18: Schéma d’installation du système photovoltaïque du Centre de Linkering

Figure 19: Schéma d’installation du système photovoltaïque du Centre de Kandia

Figure 20: Schéma d’installation du système photovoltaïque du Centre de Nemataba

Figure 21: Schéma d’installation du système photovoltaïque du Centre de Thiétty

Figure 22: Schéma d’installation du système photovoltaïque du Centre de Coumbacara

Figure 23: Schéma d’installation du système photovoltaïque du Centre de Bourouco

Figure 24: Schéma d’installation du système photovoltaïque du Centre de Fafacourou

Figure 25: Schéma d’installation du système photovoltaïque du Centre de Koulinto

Figure 26: Schéma d’installation du système photovoltaïque du Centre de Ndorna

Figure 27: Schéma d’installation du système photovoltaïque du Centre de Diambaty

Figure 28: Schéma d’installation du système photovoltaïque du Centre de Kolibantang

Figure 29: Schéma d’installation du système photovoltaïque du Centre de Niagha

Figure 30: Schéma d’installation du système photovoltaïque du Centre de Oudoucar

Figure 31: Schéma d’installation du système photovoltaïque du Centre de Sakar

Figure 32: Schéma d’installation du système photovoltaïque du Centre de Enampore

Figure 33:Schéma d’installation du système photovoltaïque du Centre de Boutoupa

Figure 34: Schéma d’installation du système photovoltaïque du Centre de Djibidione

Figure 35: Schéma d’installation du système photovoltaïque du Centre de Niamone

# LISTE QUANTITATIVE ET ESTIMATIVE DU MATERIEL POUR CHAQUE SITE

Tableau 1 : DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF DES TRAVAUX ET FOURNITURES DU SITE DE DAKATELI

| DESIGNATION | UNITE | NOMBRE |
| --- | --- | --- |
| Panneau Solaire 280 Wc Monocristallin ou Polycristallin | u | 4 |
| connecteur MC4 Double | u | 2 |
| Batterie de Stockage à décharge lente (Gel ou Lithium) 150ah | u | 4 |
| Régulateur de charge MPPT 50A 12/24V avec écran LCD | u | 1 |
| Câble 2x6mm2 souple entre le panneau et le régulateur | ml | 15 |
| Câble souple 2 x 10 mm² | ml | 10 |
| Câble liaison inter batterie 30cm (Ø35mm2) y compris coche à sertir | u | 1 |
| structure de support des panneaux solaires | ff | 1 |
| Onduleur 12/24V 1500W | u | 1 |
| Coffret Apparent pour 4 modulaires au moins | u | 1 |
| Disjoncteur Modulaire 20a | u | 2 |
| Disjoncteur Modulaire 10a | u | 1 |
| Câble de liaison entre batteries y compris coches | ml | 10 |
| Support pour pose des batteries en structure métallique (Cornière) de longueur 55cm et de largeur 96cm (ou selon le modèle de batterie choisi) | u | 1 |
| Livraison du matériel jusqu'au site (Dakatéli) | ff | 1 |
| Installation et mise en service du système | ff | 1 |
| Installation Electrique du site (Prise et Eclairage) |  |  |
| F&P de câble électrique Souple 3x2,5 | ml | 100 |
| F&P de câble électrique Souple 2x1,5 | ml | 50 |
| F&P de prise électrique apparent | u | 10 |
| F&P d'interrupteur simple allumage | u | 6 |
| F&P d’Ampoule 220V 5w | u | 2 |
| F&P de Réglette fluo Led 220V 10w | u | 6 |
| F&P de Réglette fluo Led 220V 15w | u | 1 |
| F&P Lampadaire Solaire 500 à 800 Watt pour façade Principale du Centre | u | 1 |
| F&P de goulotte pour pose de câble | ml | 100 |
| Fourniture de Coffret électrique pour 1 disjoncteur et 4 modulaires | u | 1 |
| F&P de Disjoncteur Différentiel | u | 1 |
| F&P de Modulaire 20 A pour Circuit Prise Electrique | u | 1 |
| F&P de modulaire 10 A pour Circuit Eclairage | u | 1 |
| F&P de Barrette et Piquet de terre | u | 1 |
| F&P de fil de terre 6mm Raccordé au coffret | ml | 10 |

NB : l’onduleur et le Régulateur peuvent être remplacés par un Inverseur Solaire Hybride (voir schéma d’installation en Annexe si installé en mode ‘’système Hybride avec stockage’’)

Tableau 2 : DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF DES TRAVAUX ET FOURNITURES DU SITE DE FONGOLIMBI

| DESIGNATION | UNITE | NOMBRE |
| --- | --- | --- |
| Panneau Solaire 280 Wc | u | 4 |
| connecteur MC4 Double | u | 2 |
| Batterie de Stockage à décharge lente (Gel ou Lithium) 150ah | u | 4 |
| Régulateur de charge MPPT 50A 12/424V avec écran LCD | u | 1 |
| Câble 2x6mm2 souple entre le panneau et le régulateur | ml | 15 |
| Câble souple 2 x 10 mm² souple | ml | 5 |
| structure de support des panneaux solaires | ff | 1 |
| Onduleur 12/24V 1500W | u | 1 |
| Coffret disjoncteur pour 4 modulaires au moins | u | 1 |
| Disjoncteur Modulaire 20a | u | 2 |
| Disjoncteur Modulaire 10a | u | 1 |
| Câble de liaison entre batteries y compris coches | ml | 10 |
| Support pour pose des batteries en structure métallique (Cornière) de longueur 55cm et de largeur 96cm (ou selon le modèle de batterie choisi) | u | 1 |
| Livraison du matériel jusqu'au site (Fongolimbi) | ff | 1 |
| Installation et mise en service du système | ff | 1 |
| Installation Electrique (Prise et Eclairage) |  |  |
| F&P de câble électrique Souple 3x2,5 | ml | 100 |
| F&P de câble électrique Souple 2x1,5 | ml | 50 |
| F&P de prise électrique apparent | u | 15 |
| F&P d'interrupteur simple allumage | u | 5 |
| F&P de Ampoule 220V 5w | u | 2 |
| F&P de Réglette fluo Led 220V 12w | u | 6 |
| F&P de Réglette fluo Led 220V 15w | u | 3 |
| F&P Lampadaire Solaire 500 à 800 Watt pour façade Principale du Centre | u | 1 |
| F&P de goulotte pour pose de câble | ml | 100 |
| Fourniture de Coffret électrique pour 1 disjoncteur et 4 modulaires | u | 1 |
| F&P de Disjoncteur Différentiel | u | 1 |
| F&P de Modulaire 20 A pour circuit Prise Electrique | u | 1 |
| F&P de modulaire 10 A pour circuit Eclairage | u | 1 |
| F&P de Barrette et Piquet de terre | u | 1 |
| F&P de fil de terre 6mm Raccordé au coffret | ml | 10 |

NB : l’onduleur et le Régulateur peuvent être remplacés par un Inverseur Solaire Hybride (voir schéma d’installation en Annexe si installé en mode ‘’système Hybride avec stockage’’)

Tableau 3 : DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF DES TRAVAUX ET FOURNITURE DU SITE DE MEDINA BAFFE

| DESIGNATION | UNITE | NOMBRE |
| --- | --- | --- |
| Panneau Solaire 280 Wc | u | 6 |
| connecteur MC4 Double | u | 3 |
| Batterie de Stockage à décharge lente (Gel ou Lithium) 200ah | u | 4 |
| Régulateur de charge MPPT 60A 24/48V avec écran LCD | u | 1 |
| Câble 2x6mm2 souple entre le panneau et le régulateur | ml | 15 |
| Câble souple 2 x 16 mm² | ml | 5 |
| structure de support des panneaux solaires | ff | 1 |
| Onduleur 12/24V 2000W | u | 1 |
| Coffret de protection pour 4 modulaires au moins | u | 1 |
| Disjoncteur Modulaire 20a | u | 2 |
| Disjoncteur Modulaire 10a | u | 1 |
| Câble de liaison entre batteries y compris coches | ml | 10 |
| Support pour pose des batteries en structure métallique (Cornière) de longueur 55cm et de largeur 96cm (ou selon le modèle de batterie choisi) | u | 1 |
| Livraison du matériel jusqu'au site (Medina Baffé) | ff | 1 |
| Installation et mise en service du système | ff | 1 |
| Installation Electrique (Prise et Eclairage) |  |  |
| F&P de câble électrique Souple 3x2,5 | ml | 70 |
| F&P de câble électrique Souple 2x1,5 | ml | 30 |
| F&P de prise électriques apparent | u | 15 |
| F&P d'interrupteur simple allumage | u | 4 |
| F&P Ampoule 220V 5w | u | 3 |
| F&P de Réglette fluo Led 220V 10w | u | 4 |
| F&P de Réglette fluo Led 220V 15w | u | 2 |
| F&P Lampadaire Solaire 500 à 800 Watt pour façade Principale du Centre | u | 1 |
| F&P de goulotte pour pose de câble | ml | 50 |
| Fourniture de Coffret électriques pour 1 disjoncteur et 4 modulaires | u | 1 |
| F&P de Disjoncteur Différentiel | u | 1 |
| F&P de Modulaire 20 A pour circuit Prise Electrique | u | 2 |
| F&P de Barrette et Piquet de terre | u | 1 |
| F&P de fil de terre 6mm Raccordé au coffret | ml | 10 |

NB : l’onduleur et le Régulateur peuvent être remplacés par un Inverseur Solaire Hybride (voir schéma d’installation en Annexe si installé en mode ‘’système Hybride avec stockage’’)

Tableau 4 : DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF DES TRAVAUX ET FOURNITURE DU SITE DE MISSIRA SIRIMANA

| DESIGNATION | UNITE | NOMBRE |
| --- | --- | --- |
| Panneau Solaire 280 Wc | u | 6 |
| connecteur MC4 Double | u | 3 |
| Batterie de Stockage à décharge lente (Gel ou Lithium) 200ah | u | 4 |
| Régulateur de charge MPPT 100A 24/48V avec écran LCD | u | 1 |
| Câble 2x6mm2 souple entre le panneau et le régulateur | ml | 12 |
| Câble souple 2 x 16 mm² | ml | 5 |
| structure de support des panneaux solaires | ff | 1 |
| Onduleur 12/24V 2000W | u | 1 |
| Coffret de protection pour 4 modulaires au moins | u | 1 |
| Disjoncteur Modulaire 20a | u | 2 |
| Disjoncteur Modulaire 10a | u | 1 |
| Câble de liaison entre batteries y compris coches | ml | 10 |
| Support pour pose des batteries en structure métallique (Cornière) de longueur 55cm et de largeur 96cm (ou selon le modèle de batterie choisi) | u | 1 |
| Livraison du matériel jusqu'au site (Missira Sirimana) | ff | 1 |
| Installation et mise en service du système | ff | 1 |
| Installation Electrique (Prise et Eclairage) |  |  |
| F&P de câble électriques Souple 3x2,5mm souple | ml | 150 |
| F&P de câble électriques Souple 2x1,5mm souple | ml | 100 |
| F&P de prise électrique apparent | u | 20 |
| F&P d'interrupteur simple allumage | u | 12 |
| F&P Ampoule 220V 5w | u | 4 |
| F&P de Réglette fluo Led 220V 12w | u | 12 |
| F&P de Réglette fluo Led 220V 15w | u | 4 |
| F&P Lampadaire Solaire 500 à 800 Watt pour façade Principale du Centre | u | 1 |
| F&P de goulotte pour pose de câble | ml | 200 |
| Fourniture de Coffret électriques pour 1 disjoncteur et 4 modulaires | u | 1 |
| F&P de Disjoncteur Différentiel | u | 1 |
| F&P de Modulaire 20 A pour circuit Prise Electrique ET Eclairage | u | 4 |
| F&P de Barrette et Piquet de terre | u | 1 |
| F&P de fil de terre 6mm Raccordé au coffret | ml | 10 |

NB : l’onduleur et le Régulateur peuvent être remplacés par un Inverseur Solaire Hybride (voir schéma d’installation en Annexe si installé en mode ‘’système Hybride avec stockage’’)

Tableau 5 : DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF DES TRAVAUX ET FOURNITURE DU SITE DE BEMBOU

| DESIGNATION | UNITE | NOMBRE |
| --- | --- | --- |
| Panneau Solaire 280 Wc | u | 8 |
| connecteur MC4 Double | u | 4 |
| Batterie de Stockage à décharge lente (Gel ou Lithium) 200ah | u | 6 |
| Régulateur de charge MPPT 100A 24/48V avec écran LCD | u | 1 |
| Câble 2x 6mm2 souple entre le panneau et le régulateur | ml | 15 |
| Câble souple 2 x 20 mm² | ml | 5 |
| structure de support des panneaux solaires | ff | 1 |
| Onduleur 24/48V 2500W | u | 1 |
| Coffret de protection pour 4 modulaires au moins | u | 1 |
| Disjoncteur Modulaire 20a | u | 2 |
| Disjoncteur Modulaire 10a | u | 1 |
| Câble de liaison entre batteries y compris coches | ml | 12 |
| Support pour pose des batteries en structure métallique (Cornière) de Dimension 55cm x 144cm (ou selon le modèle de batterie choisi) | u | 1 |
| Livraison du matériel jusqu'au site (Bembou) | ff | 1 |
| Installation et mise en service du système | ff | 1 |
| Installation Electrique (Prise et Eclairage) et Raccordement à l’existant |  |  |
| F&P de câble 3x6mm | ml | 30 |
| F&P Inverseur de Source manuel | u | 1 |
| F&P Ampoule 220V 5w | u | 4 |
| F&P de Réglette fluo Led 220V 10w | u | 8 |
| F&P de Réglette fluo Led 220V 15w | u | 6 |
| F&P Lampadaire Solaire 500 à 800 Watt pour façade Principale du Centre | u | 1 |
| F&P de goulotte pour pose de câble | ml | 30 |

NB : l’onduleur et le Régulateur peuvent être remplacés par un Inverseur Solaire Hybride (voir schéma d’installation en Annexe si installé en mode ‘’système Hybride avec stockage’’)

Tableau 6 : DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF DES TRAVAUX ET FOURNITURE DU SITE DE BOUTOUCOU FARA

| DESIGNATION | UNITE | NOMBRE |
| --- | --- | --- |
| Panneau Solaire 280 Wc | u | 6 |
| connecteur MC4 Double | u | 3 |
| Batterie de Stockage à décharge lente (Gel ou Lithium) 200ah | u | 4 |
| Régulateur de charge MPPT 100A 24/48V avec écran LCD | u | 1 |
| Câble 2x6mm2 souple entre le panneau et le régulateur | ml | 18 |
| Câble souple 2 x 16 mm² | ml | 10 |
| structure de support des panneaux solaires | ff | 1 |
| Onduleur 24/48V 2000W | u | 1 |
| Coffret de protection pour 4 modulaires au moins | u | 1 |
| Disjoncteur Modulaire 20a | u | 2 |
| Disjoncteur Modulaire 10a | u | 1 |
| Câble de liaison entre batteries y compris coches | ml | 12 |
| Support pour pose des batteries en structure métallique (Cornière) de longueur 55cm et de largeur 96cm (ou selon le modèle de batterie choisi) | u | 1 |
| Livraison du matériel jusqu'au site (Boutoucou fara) | ff | 1 |
| Installation et mise en service du système | ff | 1 |
| Installation Electrique (Prise et Eclairage) |  |  |
| F&P de câble électrique Souple 3x2,5 | ml | 150 |
| F&P de câble électrique Souple 2x1,5 | ml | 50 |
| F&P de prise électrique apparent | u | 20 |
| F&P d'interrupteur simple allumage | u | 12 |
| F&P d’Ampoule 220V 5w | u | 4 |
| F&P de Réglette fluo Led 220V 10w | u | 12 |
| F&P de Réglette fluo Led 220V 15w | u | 6 |
| F&P Lampadaire Solaire 500 à 800 Watt pour façade Principale du Centre | u | 1 |
| F&P de goulotte pour pose de câble | ml | 200 |
| Fourniture de Coffret électrique pour 1 disjoncteur et 4 modulaires | u | 1 |
| F&P de Disjoncteur Différentiel | u | 1 |
| F&P de Modulaire 20 A pour circuit Prise Electrique et Eclairage | u | 4 |
| F&P de Barrette et Piquet de terre | u | 1 |

NB : l’onduleur et le Régulateur peuvent être remplacés par un Inverseur Solaire Hybride (voir schéma d’installation en Annexe si installé en mode ‘’système Hybride avec stockage’’)

Tableau 7 : DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF DES TRAVAUX ET FOURNITURE DU SITE DE DOUGUE

| DESIGNATION | UNITE | NOMBRE |
| --- | --- | --- |
| Panneau Solaire 280 Wc | u | 6 |
| connecteur MC4 Double | u | 3 |
| Batterie de Stockage à décharge lente (Gel ou Lithium) 200ah | u | 4 |
| Régulateur de charge MPPT 60A 24/48V avec écran LCD | u | 1 |
| Câble 2 x 6mm2 souple entre le panneau et le régulateur | ml | 15 |
| Câble souple 2 x 16 mm² | ml | 5 |
| structure de support des panneaux solaires | ff | 1 |
| Onduleur 24/48V 2000W | u | 1 |
| Coffret de protection pour 4 modulaires au moins | u | 1 |
| Disjoncteur Modulaire 20a | u | 2 |
| Disjoncteur Modulaire 10a | u | 1 |
| Câble de liaison entre batteries y compris coches | ml | 18 |
| Support pour pose des batteries en structure métallique (Cornière) de longueur 55cm et de largeur 96cm (ou selon le modèle de batterie choisi) | u | 1 |
| Livraison du matériel jusqu'au site (Dougue) | ff | 1 |
| Installation et mise en service du système | ff | 1 |
| Installation Electrique (Prise et Eclairage) |  |  |
| F&P de câble électrique Souple 3x2,5 | ml | 150 |
| F&P de câble électrique Souple 2x1,5 | ml | 70 |
| F&P de prise électrique apparent | u | 20 |
| F&P d'interrupteur simple allumage | u | 12 |
| F&P Ampoule 220V 5w | u | 4 |
| F&P de Réglette fluo Led 220V 10w | u | 12 |
| F&P de Réglette fluo Led 220V 15w | u | 4 |
| F&P Lampadaire Solaire 500 à 800 Watt pour façade Principale du Centre | u | 1 |
| F&P de goulotte pour pose de câble | ml | 150 |
| Fourniture de Coffret électrique pour 1 disjoncteur et 4 modulaires | u | 1 |
| F&P de Disjoncteur Différentiel | u | 1 |
| F&P de Modulaire 20 A pour circuit Prise Electrique et Eclairage | u | 4 |
| F&P de Barrette et Piquet de terre | u | 1 |

NB : l’onduleur et le Régulateur peuvent être remplacés par un Inverseur Solaire Hybride (voir schéma d’installation en Annexe si installé en mode ‘’système Hybride avec stockage’’)

Tableau 8 : DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF DES TRAVAUX ET FOURNITURE DU SITE DE SINTHIOU BOKAR ALI

| DESIGNATION | UNITE | NOMBRE |
| --- | --- | --- |
| Panneau Solaire 280 Wc | u | 6 |
| connecteur MC4 Double | u | 3 |
| Batterie de Stockage à décharge lente (Gel ou Lithium) 200ah | u | 4 |
| Régulateur de charge MPPT 100A 24/48V avec écran LCD | u | 1 |
| Câble 2x6mm2 souple entre le panneau et le régulateur | ml | 15 |
| Câble souple 2 x 16 mm² | ml | 5 |
| structure de support des panneaux solaires | ff | 1 |
| Onduleur 24/48V 2000W | u | 1 |
| Coffret de protection pour 4 modulaires au moins | u | 1 |
| Disjoncteur Modulaire 20a | u | 2 |
| Disjoncteur Modulaire 10a | u | 1 |
| Câble de liaison entre batteries y compris coches | ml | 18 |
| Support pour pose des batteries en structure métallique (Cornière) de longueur 55cm et de largeur 96cm (ou selon le modèle de batterie choisi) | u | 1 |
| Livraison du matériel jusqu'au site (Sinthiou Bokar Ali) | ff | 1 |
| Installation et mise en service du système | ff | 1 |
| F&P Ampoule 220V 5w | u | 4 |
| F&P de Réglette fluo Led 220V 10w | u | 8 |
| F&P de Réglette fluo Led 220V 15w | u | 5 |
| F&P Lampadaire Solaire 500 à 800 Watt pour façade Principale du Centre | u | 1 |
| F&P de goulotte pour pose de câble | ml | 30 |
| F&P de Câble 2x6mm souple pour raccordement disjoncteur | ml | 40 |
| F&P Inverseur de Source | u | 1 |

NB : l’onduleur et le Régulateur peuvent être remplacés par un Inverseur Solaire Hybride (voir schéma d’installation en Annexe si installé en mode ‘’système Hybride avec stockage’’)

Tableau 9 : DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF DES TRAVAUX ET FOURNITURE DU SITE DE SADATOU

| DESIGNATION | UNITE | NOMBRE |
| --- | --- | --- |
| Panneau Solaire 280 Wc | u | 6 |
| connecteur MC4 Double | u | 3 |
| Batterie de Stockage à décharge lente (Gel ou Lithium) 200ah | u | 4 |
| Régulateur de charge MPPT 100A 24/48V avec ecran LCD | u | 1 |
| Câble 2x6mm2 souple entre le panneau et le régulateur | ml | 15 |
| Câble souple 2 x 16 mm² | ml | 5 |
| structure de support des panneaux solaires | ff | 1 |
| Onduleur 24/48V 2000W | u | 1 |
| Coffret de protection pour 4 modulaires au moins | u | 1 |
| Disjoncteur Modulaire 20a | u | 2 |
| Disjoncteur Modulaire 10a | u | 1 |
| Câble de liaison entre batteries y compris coches | ml | 12 |
| Support pour pose des batteries en structure métallique (Cornière) de longueur 55cm et de largeur 96cm (ou selon le modèle de batterie choisi) | u | 1 |
| Livraison du matériel jusqu'au site (Sadatou) | ff | 1 |
| Installation et mise en service du système | ff | 1 |
| Installation Electrique (Prise et Eclairage) |  |  |
| F&P de câble électrique Souple 3x2,5 | ml | 150 |
| F&P de câble électrique Souple 2x1,5 | ml | 50 |
| F&P de prise électrique apparent | u | 20 |
| F&P d'interrupteur simple allumage | u | 12 |
| F&P Ampoule 220V 5w | u | 4 |
| F&P de Réglette fluo Led 220V 10w | u | 12 |
| F&P de réglette fluo Led 220V 15w | u | 4 |
| F&P Lampadaire Solaire 500 à 800 Watt pour façade Principale du Centre | u | 1 |
| F&P de goulotte pour pose de câble | ml | 200 |
| Fourniture de Coffret électrique pour 1 disjoncteur et 4 modulaires | u | 1 |
| F&P de Disjoncteur Différentiel | u | 1 |
| F&P de Modulaire 20 A pour circuit Prise Electrique et Eclairage | u | 4 |
| F&P de Barrette et Piquet de terre | u | 1 |

NB : l’onduleur et le Régulateur peuvent être remplacés par un Inverseur Solaire Hybride (voir schéma d’installation en Annexe si installé en mode ‘’système Hybride avec stockage’’)

Tableau 10 : DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF DES TRAVAUX ET FOURNITURE DU SITE DE MEDINA FOULBE

| DESIGNATION | UNITE | NOMBRE |
| --- | --- | --- |
| Panneau Solaire 280 Wc | u | 6 |
| connecteur MC4 Double | u | 3 |
| Batterie de Stockage à décharge lente (Gel ou Lithium) 200ah | u | 4 |
| Régulateur de charge MPPT 60A 24/48V avec écran LCD | u | 1 |
| Câble 2x6mm2 souple entre le panneau et le régulateur | ml | 15 |
| Câble souple 2 x 16 mm² | ml | 5 |
| structure de support des panneaux solaires | ff | 1 |
| Onduleur 24/48V 2000W | u | 1 |
| Coffret de protection pour 4 modulaires au moins | u | 1 |
| Disjoncteur Modulaire 20a | u | 2 |
| Disjoncteur Modulaire 10a | u | 1 |
| Câble de liaison entre batteries y compris coches | ml | 18 |
| Support pour pose des batteries en structure métallique (Cornière) de longueur 55cm et de largeur 96cm (ou selon le modèle de batterie choisi) | u | 1 |
| Livraison du matériel jusqu'au site (Medina Foulbé) | ff | 1 |
| Installation et mise en service du système | ff | 1 |
| Installation Electrique (Prise et Eclairage) |  |  |
| F&P de câble électrique Souple 3x2,5 | ml | 150 |
| F&P de câble électrique Souple 2x1,5 | ml | 50 |
| F&P de prise électrique apparent | u | 20 |
| F&P d'interrupteur simple allumage | u | 12 |
| F&P Ampoule 220V 5w | u | 4 |
| F&P de réglette fluo Led 220V 10w | u | 12 |
| F&P de réglette fluo Led 220V 15w | u | 4 |
| F&P Lampadaire Solaire 500 à 800 Watt pour façade Principale du Centre | u | 1 |
| F&P de goulotte pour pose de câble | ml | 200 |
| Fourniture de Coffret électrique pour 1 disjoncteur et 4 modulaires | u | 1 |
| F&P de Disjoncteur Différentiel | u | 1 |
| F&P de Modulaire 20 A pour circuit Prise Electrique et Eclairage | u | 4 |
| F&P de Barrette et Piquet de terre | u | 1 |

NB : l’onduleur et le Régulateur peuvent être remplacés par un Inverseur Solaire Hybride (voir schéma d’installation en Annexe si installé en mode ‘’système Hybride avec stockage’’)

Tableau 11 : DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF DES TRAVAUX ET FOURNITURE DU SITE DE BELLE

| DESIGNATION | UNITE | NOMBRE |
| --- | --- | --- |
| Panneau Solaire 280 Wc | u | 4 |
| connecteur MC4 Double | u | 2 |
| Batterie de Stockage à décharge lente (Gel ou Lithium) 220ah | u | 2 |
| Régulateur de charge MPPT 50A 24/48V avec écran LCD | u | 1 |
| Câble 2x6mm2 souple entre le panneau et le régulateur | ml | 15 |
| Câble souple 2 x 8 mm² | ml | 5 |
| structure de support des panneaux solaires | ff | 1 |
| Onduleur 12/24V 1500W | u | 1 |
| Coffret de protection pour 4 modulaires au moins | u | 1 |
| Disjoncteur Modulaire 20a | u | 2 |
| Disjoncteur Modulaire 10a | u | 1 |
| Câble de liaison entre batteries y compris coches | ml | 12 |
| Support pour pose des batteries en structure métallique (Cornière) de dimension 55cm x 96cm (ou selon le modèle de batterie choisi) | u | 1 |
| Livraison du matériel jusqu'au site (Béllé) | ff | 1 |
| Installation et mise en service du système | ff | 1 |
| Installation Electrique (Prise et Eclairage) |  |  |
| F&P de câble électrique Souple 3x2,5 | ml | 100 |
| F&P de câble électrique Souple 2x1,5 | ml | 50 |
| F&P de prise électrique apparent | u | 10 |
| F&P d'interrupteur simple allumage | u | 6 |
| F&P Ampoule 220V 5w | u | 4 |
| F&P de Réglette fluo Led 220V 10w | u | 6 |
| F&P de Réglette fluo Led 220V 15w | u | 2 |
| F&P Lampadaire Solaire 500 à 800 Watt pour façade Principale du Centre | u | 1 |
| F&P de goulotte pour pose de câble | ml | 100 |
| Fourniture de Coffret électrique pour 1 disjoncteur et 4 modulaires | u | 1 |
| F&P de Disjoncteur Différentiel | u | 1 |
| F&P de Modulaire 20 A pour circuit Prise Electrique et Eclairage | u | 4 |
| F&P de Barrette et Piquet de terre | u | 1 |

NB : l’onduleur et le Régulateur peuvent être remplacés par un Inverseur Solaire Hybride (voir schéma d’installation en Annexe si installé en mode ‘’système Hybride avec stockage’’)

Tableau 12 : DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF DES TRAVAUX ET FOURNITURE DU SITE DE SINTHIOU FISSA

| DESIGNATION | UNITE | NOMBRE |
| --- | --- | --- |
| Panneau Solaire 280 Wc | u | 6 |
| connecteur MC4 Double | u | 3 |
| Batterie de Stockage à décharge lente (Gel ou Lithium) 200ah | u | 4 |
| Régulateur de charge MPPT 100A 24/48V avec écran LCD | u | 1 |
| Câble 2 x 6mm2 souple entre le panneau et le régulateur | ml | 15 |
| Câble souple 2 x 16 mm² | ml | 5 |
| structure de support des panneaux solaires | ff | 1 |
| Onduleur 24/48V 2000W | u | 1 |
| Coffret de protection pour 4 modulaires au moins | u | 1 |
| Disjoncteur Modulaire 20a | u | 2 |
| Disjoncteur Modulaire 10a | u | 1 |
| Câble de liaison entre batteries y compris coches | ml | 18 |
| Support pour pose des batteries en structure métallique (Cornière) de longueur 55cm et de largeur 96cm (ou selon le modèle de batterie choisi) | u | 1 |
| Livraison du matériel jusqu'au site (Sinthiou Fissa) | ff | 1 |
| Installation et mise en service du système | ff | 1 |
| Installation Electrique (Prise et Eclairage) |  |  |
| F&P de câble électrique Souple 3x2,5 | ml | 100 |
| F&P de câble électrique Souple 2x1,5 | ml | 50 |
| F&P de prise électrique apparent | u | 20 |
| F&P d'interrupteur simple allumage | u | 12 |
| F&P Ampoule 220V 5w | u | 4 |
| F&P de Réglette fluo Led 220V 10w | u | 12 |
| F&P de Réglette fluo Led 220V 15w | u | 5 |
| F&P Lampadaire Solaire 500 à 800 Watt pour façade Principale du Centre | u | 1 |
| F&P de goulotte pour pose de câble | ml | 100 |
| Fourniture de Coffret électrique pour 1 disjoncteur et 4 modulaires | u | 1 |
| F&P de Disjoncteur Différentiel | u | 1 |
| F&P de Modulaire 20 A pour circuit Prise Electrique et Eclairage | u | 4 |
| F&P de Barrette et Piquet de terre | u | 1 |

NB : l’onduleur et le Régulateur peuvent être remplacés par un Inverseur Solaire Hybride (voir schéma d’installation en Annexe si installé en mode ‘’système Hybride avec stockage’’)

Tableau 13 : DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF DES TRAVAUX ET FOURNITURE DU SITE DE NIANI TOUCOULEUR

| DESIGNATION | UNITE | NOMBRE |
| --- | --- | --- |
| Panneau Solaire 280 Wc | u | 6 |
| connecteur MC4 Double | u | 3 |
| Batterie de Stockage à décharge lente (Gel ou Lithium) 200ah | u | 4 |
| Régulateur de charge MPPT 60A 24/48V avec écran LCD | u | 1 |
| Câble 2x6mm2 souple entre le panneau et le régulateur | ml | 15 |
| Câble souple 2 x 16 mm² | ml | 5 |
| structure de support des panneaux solaires | ff | 1 |
| Onduleur 24/48V 2000W | u | 1 |
| Coffret de protection pour 4 modulaires au moins | u | 1 |
| Disjoncteur Modulaire 20a | u | 2 |
| Disjoncteur Modulaire 10a | u | 1 |
| Câble de liaison entre batteries y compris coches | ml | 18 |
| Support pour pose des batteries en structure métallique (Cornière) de longueur 55cm et de largeur 96cm (ou selon le modèle de batterie choisi) | u | 1 |
| Livraison du matériel jusqu'au site (Niani Toucouleur) | ff | 1 |
| Installation et mise en service du système | ff | 1 |
| F&P de câble électrique Souple 3x2,5 | ml | 20 |
| F&P de câble électrique Souple 2x1,5 | ml | 20 |
| F&P de prise électrique apparent | u | 10 |
| F&P d'interrupteur simple allumage | u | 2 |
| F&P Ampoule 220V 5w | u | 4 |
| F&P de Réglette fluo Led 220V 10w | u | 12 |
| F&P de Réglette fluo Led 220V 15w | u | 5 |
| F&P Lampadaire Solaire 500 à 800 Watt pour façade Principale du Centre | u | 1 |
| F&P de goulotte pour pose de câble | ml | 30 |
| F&P de Câble 2x6mm souple pour raccordement disjoncteur | ml | 30 |
| F&P Inverseur de Source | u | 1 |

NB : l’onduleur et le Régulateur peuvent être remplacés par un Inverseur Solaire Hybride (voir schéma d’installation en Annexe si installé en mode ‘’système Hybride avec stockage’’)

Tableau 14 : DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF DES TRAVAUX ET FOURNITURE DU SITE DE KOUTHIABA WOLOF

| DESIGNATION | UNITE | NOMBRE |
| --- | --- | --- |
| Panneau Solaire 280 Wc | u | 6 |
| connecteur MC4 Double | u | 3 |
| Batterie de Stockage à décharge lente (Gel ou Lithium) 200ah | u | 4 |
| Régulateur de charge MPPT 100A 24/48V avec écran LCD | u | 1 |
| Câble 2x6mm2 souple entre le panneau et le régulateur | ml | 20 |
| Câble souple 2 x 16 mm² | ml | 5 |
| structure de support des panneaux solaires | ff | 1 |
| Onduleur 24/48V 2000W | u | 1 |
| Coffret de protection pour 4 modulaires au moins | u | 1 |
| Disjoncteur Modulaire 20a | u | 2 |
| Disjoncteur Modulaire 10a | u | 1 |
| Câble de liaison entre batteries y compris coches | ml | 18 |
| Support pour pose des batteries en structure métallique (Cornière) de longueur 55cm et de largeur 96cm (ou selon le modèle de batterie choisi) | u | 1 |
| Livraison du matériel jusqu'au site (Kouthiaba) | ff | 1 |
| Installation et mise en service du système | ff | 1 |
| F&P de câble électrique Souple 3x2,5 | ml | 20 |
| F&P de câble électrique Souple 2x1,5 | ml | 20 |
| F&P de prise électrique apparent | u | 10 |
| F&P d'interrupteur simple allumage | u | 2 |
| F&P Ampoule 220V 5w | u | 4 |
| F&P de Réglette fluo Led 220V 10w | u | 12 |
| F&P de Réglette fluo Led 220V 15w | u | 5 |
| F&P Lampadaire Solaire 500 à 800 Watt pour façade Principale du Centre | u | 1 |
| F&P de goulotte pour pose de câble | ml | 30 |
| F&P de Câble 2x6mm souple pour raccordement disjoncteur | ml | 30 |
| F&P Inverseur de Source | u | 1 |

NB : l’onduleur et le Régulateur peuvent être remplacés par un Inverseur Solaire Hybride (voir schéma d’installation en Annexe si installé en mode ‘’système Hybride avec stockage’’)

Tableau 15 : DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF DES TRAVAUX ET FOURNITURE DU SITE DE DIANKE SOUF

| DESIGNATION | UNITE | NOMBRE |
| --- | --- | --- |
| Panneau Solaire 280 Wc | u | 4 |
| connecteur MC4 Double | u | 2 |
| Batterie de Stockage à décharge lente (Gel ou Lithium) 150ah | u | 4 |
| Régulateur de charge MPPT 60A 12/24V avec écran LCD | u | 1 |
| Câble 2x6mm2 souple entre le panneau et le régulateur | ml | 20 |
| Câble souple 2 x 16 mm² | ml | 5 |
| structure de support des panneaux solaires | ff | 1 |
| Onduleur 12/24V 2000W | u | 1 |
| Coffret de protection pour 4 modulaires au moins | u | 1 |
| Disjoncteur Modulaire 20a | u | 2 |
| Disjoncteur Modulaire 10a | u | 1 |
| Câble de liaison entre batteries y compris coches | u | 18 |
| Support pour pose des batteries en structure métallique (Cornière) de longueur 55cm et de largeur 96cm (ou selon le modèle de batterie choisi) | u | 1 |
| Livraison du matériel jusqu'au site (Dianké Souf) | ff | 1 |
| Installation et mise en service du système | ff | 1 |
| F&P de câble électrique Souple 3x2,5 | ml | 20 |
| F&P de câble électrique Souple 2x1,5 | ml | 20 |
| F&P de prise électrique apparent | u | 10 |
| F&P d'interrupteur simple allumage | u | 2 |
| F&P Ampoule 220V 5w | u | 4 |
| F&P de Réglette fluo Led 220V 10w | u | 12 |
| F&P de Réglette fluo Led 220V 15w | u | 5 |
| F&P Lampadaire Solaire 500 à 800 Watt pour façade Principale du Centre | u | 1 |
| F&P de goulotte pour pose de câble | ml | 30 |
| F&P de Câble 2x6mm souple pour raccordement disjoncteur | ml | 30 |
| F&P Inverseur de Source | u | 1 |

NB : l’onduleur et le Régulateur peuvent être remplacés par un Inverseur Solaire Hybride (voir schéma d’installation en Annexe si installé en mode ‘’système Hybride avec stockage’’)

Tableau 16 : DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF DES TRAVAUX ET FOURNITURE DU SITE DE VELINGARA FERLO

| DESIGNATION | UNITE | NOMBRE |
| --- | --- | --- |
| Panneau Solaire 280 Wc | u | 9 |
| connecteur MC4 Double | u | 6 |
| Batterie de Stockage à décharge lente (Gel ou Lithium) 200ah | u | 8 |
| Régulateur de charge MPPT 100A 24/48V avec écran LCD | u | 1 |
| Câble 10mm2 souple entre le panneau et le régulateur | ml | 25 |
| Câble souple 2 x 20 mm² | ml | 5 |
| structure de support des panneaux solaires | ff | 1 |
| Onduleur 24/48V x 3000W | u | 1 |
| Coffret de protection pour 4 modulaires au moins | u | 1 |
| Disjoncteur Modulaire 20a | u | 2 |
| Disjoncteur Modulaire 10a | u | 1 |
| Câble de liaison entre batteries y compris coches | u | 18 |
| Support pour pose des batteries en structure métallique (Cornière) de longueur 55cm et de largeur 96cm (ou selon le modèle de batterie choisi) | u | 2 |
| F&P inverseur de Source | u | 1 |
| Livraison du matériel jusqu'au site (Velingara Ferlo) | ff | 1 |
| Installation et mise en service du système | ff | 1 |
| Installation Electrique (Prise et Eclairage) |  |  |
| F&P de câble électrique Souple 2x6mm entre sortie Onduleur et Inverseur de source | ml | 30 |
| F&P de câble électrique Souple 3x2,5mm pour installation de prise électrique | ml | 50 |
| F&P de prise électrique apparent | u | 12 |
| F&P de Réglette fluo Led 220V 10w | u | 12 |
| F&P de Réglette fluo Led 220V 15w | u | 6 |
| F&P de Lampe Led 220V 5w | u | 4 |
| F&P Lampadaire Solaire 500 à 800 Watt pour façade Principale du Centre | u | 1 |
| F&P de goulotte pour pose de câble | ml | 60 |

NB : l’onduleur et le Régulateur peuvent être remplacés par un Inverseur Solaire Hybride (voir schéma d’installation en Annexe si installé en mode ‘’système Hybride avec stockage’’)

Tableau 17 : DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF DES TRAVAUX ET FOURNITURE DU SITE DE LOUGRE THIOLY

| DESIGNATION | UNITE | NOMBRE |
| --- | --- | --- |
| Panneau Solaire 280 Wc | u | 3 |
| connecteur MC4 Triple | u | 2 |
| Batterie de Stockage à décharge lente (Gel ou Lithium) 220ah | u | 2 |
| Régulateur de charge MPPT 100A 12/24V avec écran LCD | u | 1 |
| Câble 2x6mm2 souple entre le panneau et le régulateur | ml | 25 |
| Câble souple 2 x 25 mm² | ml | 5 |
| structure de support des panneaux solaires | ff | 1 |
| Onduleur 12V 1000W | u | 1 |
| Coffret de protection pour 4 modulaires au moins | u | 1 |
| Disjoncteur Modulaire 20a | u | 2 |
| Disjoncteur Modulaire 10a | u | 1 |
| Câble de liaison entre batteries y compris coches | ml | 15 |
| Support pour pose des batteries en structure métallique | u | 1 |
| Fourniture et Livraison du matériel jusqu'au site (Lougré Thioly) | ff | 1 |
| Installation et mise en service du système | ff | 1 |
| Support pour pose des batteries en structure métallique (Cornière) de dimension 55cm et de largeur 76cm (ou selon le modèle de batterie choisi) | u | 1 |
| Installation Electrique (Prise et Eclairage) |  |  |
| F&P de câble électrique Souple 3x2,5 | ml | 30 |
| F&P de câble électrique Souple 2x1,5 | ml | 15 |
| F&P de prise électrique apparent | u | 4 |
| F&P d'interrupteur simple allumage | u | 2 |
| F&P de Réglette fluo Led 220V 10w | u | 2 |
| F&P de Réglette fluo Led 220V 15w | u | 2 |
| F&P Lampadaire Solaire 500 à 800 Watt pour façade du Centre | u | 1 |
| F&P de goulotte pour pose de câble | ml | 50 |
| Fourniture de Coffret électrique pour 1 disjoncteur et 4 modulaires | u | 1 |
| F&P de Disjoncteur Différentiel | u | 1 |
| F&P de Modulaire 20 A pour circuit Prise Electrique et Eclairage | u | 4 |
| F&P de Barrette et Piquet de terre | u | 1 |

NB : l’onduleur et le Régulateur peuvent être remplacés par un Inverseur Solaire Hybride (voir schéma d’installation en Annexe si installé en mode ‘’système Hybride avec stockage’’)

Tableau 18 : DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF DES TRAVAUX ET FOURNITURE DU SITE DE LINKERING

| DESIGNATION | UNITE | NOMBRE |
| --- | --- | --- |
| Panneau Solaire 280 Wc | u | 9 |
| connecteur MC4 Double | u | 3 |
| Batterie de Stockage à décharge lente (Gel ou Lithium) 200ah | u | 6 |
| Régulateur de charge MPPT 100A 24/48V avec écran LCD | u | 1 |
| Câble 2x10mm2 souple entre le panneau et le régulateur | ml | 15 |
| Câble souple 2 x 10 mm² | ml | 5 |
| structure de support des panneaux solaires | ff | 1 |
| Onduleur 24V 3000W | u | 1 |
| Coffret de protection pour 4 modulaires au moins | u | 1 |
| Disjoncteur Modulaire 20a | u | 2 |
| Disjoncteur Modulaire 10a | u | 1 |
| Câble de liaison entre batteries y compris coches | u | 12 |
| Support pour pose des batteries en structure métallique (Corniere) dimension selon le modèle de batterie choisi | u | 1 |
| Fourniture et Livraison du matériel jusqu'au site (Linkering) | ff | 1 |
| Installation et mise en service du système | ff | 1 |
| F&P de câble électrique Souple 3x2,5 | ml | 25 |
| F&P de câble électrique Souple 2x1,5 | ml | 15 |
| F&P de prise électrique apparent | u | 10 |
| F&P d'interrupteur simple allumage | u | 5 |
| F&P de Réglette fluo Led 220V 10w | u | 12 |
| F&P de Réglette fluo Led 220V 15w | u | 2 |
| F&P Lampadaire Solaire 500 à 800 Watt pour façade du Centre | u | 1 |
| F&P de goulotte pour pose de câble | ml | 50 |
| F&P Inverseur de Source | u | 1 |
| F&P de câble 2x6mm souple | ml | 35 |

NB : l’onduleur et le Régulateur peuvent être remplacés par un Inverseur Solaire Hybride (voir schéma d’installation en Annexe si installé en mode ‘’système Hybride avec stockage’’)

Tableau 19 : DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF DES TRAVAUX ET FOURNITURE DU SITE DE KANDIA

| DESIGNATION | UNITE | NOMBRE |
| --- | --- | --- |
| Panneau Solaire 280 Wc | u | 6 |
| connecteur MC4 Double | u | 3 |
| Batterie de Stockage à décharge lente (Gel ou Lithium) 200ah | u | 4 |
| Régulateur de charge MPPT 100A 24/48V avec écran LCD | u | 1 |
| Câble 2x8mm2 souple entre le panneau et le régulateur | ml | 15 |
| Câble souple 2 x 16 mm² | ml | 5 |
| structure de support des panneaux solaires | ff | 1 |
| Onduleur 24/48V 2000W | u | 1 |
| Coffret de protection pour 4 modulaires au moins | u | 1 |
| Disjoncteur Modulaire 20a | u | 2 |
| Disjoncteur Modulaire 10a | u | 1 |
| Câble de liaison entre batteries y compris coches | ml | 15 |
| Support pour pose des batteries en structure métallique (Cornière) dimension selon le modèle de batterie choisi | u | 1 |
| Livraison du matériel jusqu'au site (Kandia) | ff | 1 |
| Installation et mise en service du système | ff | 1 |
| Installation Electrique (Prise et Eclairage) |  |  |
| F&P de câble électrique Souple 3x2,5 | ml | 150 |
| F&P de câblé électrique Souple 2x1,5 | ml | 70 |
| F&P de prise électrique apparent | u | 20 |
| F&P d'interrupteur simple allumage | u | 12 |
| F&P Ampoule 220V 5w | u | 4 |
| F&P de Réglette fluo Led 220V 10w | u | 12 |
| F&P de Réglette fluo Led 220V 15w | u | 4 |
| F&P Lampadaire Solaire 500 à 800 Watt pour façade Principale du Centre | u | 1 |
| F&P de goulotte pour pose de câble | ml | 150 |
| Fourniture de Coffret électrique pour 1 disjoncteur et 4 modulaires | u | 1 |
| F&P de Disjoncteur Différentiel | u | 1 |
| F&P de Modulaire 20 A pour circuit Prise Electrique et Eclairage | u | 4 |
| F&P de Barrette et Piquet de terre | u | 1 |

NB : l’onduleur et le Régulateur peuvent être remplacés par un Inverseur Solaire Hybride (voir schéma d’installation en Annexe si installé en mode ‘’système Hybride avec stockage’’)

Tableau 20 : DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF DES TRAVAUX ET FOURNITURE DU SITE DE NEMATABA

| DESIGNATION | UNITE | NOMBRE |
| --- | --- | --- |
| Panneau Solaire 280 Wc | u | 6 |
| connecteur MC4 Double | u | 3 |
| Batterie de Stockage à décharge lente (Gel ou Lithium) 200ah | u | 4 |
| Régulateur de charge MPPT 100A 24/48V avec écran LCD | u | 1 |
| Câble 2x10mm2 souple entre le panneau et le régulateur | ml | 15 |
| Câble souple 2 x 16 mm² | ml | 5 |
| structure de support des panneaux solaires | ff | 1 |
| Onduleur 24/48V 2000W | u | 1 |
| Coffret de protection pour 4 modulaires au moins | u | 1 |
| Disjoncteur Modulaire 20a | u | 2 |
| Disjoncteur Modulaire 10a | u | 1 |
| Câble de liaison entre batteries y compris coches | ml | 18 |
| Support pour pose des batteries en structure métallique (Cornière) dimension selon le modèle de batterie choisi | u | 1 |
| Livraison du matériel jusqu'au site (Nemataba) | ff | 1 |
| Installation et mise en service du système | ff | 1 |
| Installation Electrique (Prise et Eclairage) |  |  |
| F&P de câble électrique Souple 3x2,5 | ml | 50 |
| F&P de câble électrique Souple 2x1,5 | ml | 25 |
| F&P de prise électrique apparent | u | 10 |
| F&P d'interrupteur simple allumage | u | 10 |
| F&P Ampoule 220V 5w | u | 4 |
| F&P de Réglette fluo Led 220V 10w | u | 12 |
| F&P de Réglette fluo Led 220V 15w | u | 4 |
| F&P Lampadaire Solaire 500 à 800 Watt pour façade Principale du Centre | u | 1 |
| F&P de goulotte pour pose de câble | ml | 100 |
| F&P câble 2x6mm | ml | 30 |
| F&P Inverseur de Source | u | 1 |

NB : l’onduleur et le Régulateur peuvent être remplacés par un Inverseur Solaire Hybride (voir schéma d’installation en Annexe si installé en mode ‘’système Hybride avec stockage’’)

Tableau 21 : DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF DES TRAVAUX ET FOURNITURE DU SITE DE THIETTY

| DESIGNATION | UNITE | NOMBRE |
| --- | --- | --- |
| Panneau Solaire 280 Wc | u | 6 |
| connecteur MC4 Double | u | 3 |
| Batterie de Stockage à décharge lente (Gel ou Lithium) 220ah | u | 4 |
| Régulateur de charge MPPT 100A 24/48V avec écran LCD | u | 1 |
| Câble 2x8mm2 souple entre le panneau et le régulateur | ml | 15 |
| Câble souple 2 x 16 mm² | ml | 6 |
| structure de support des panneaux solaires | ff | 1 |
| Onduleur 24/48V 2000W | u | 1 |
| Coffret de protection pour 4 modulaires au moins | u | 1 |
| Disjoncteur Modulaire 20a | u | 2 |
| Disjoncteur Modulaire 10a | u | 1 |
| Câble de liaison entre batteries y compris coches | ml | 18 |
| Support pour pose des batteries en structure métallique (Cornière) dimension selon le modèle de batterie choisi | u | 1 |
| Livraison du matériel jusqu'au site (Thiétty) | ff | 1 |
| Installation et mise en service du système | ff | 1 |
| Installation Electrique (Prise et Eclairage) |  |  |
| F&P de câble électrique Souple 3x2,5 | ml | 150 |
| F&P de câble électrique Souple 2x1,5 | ml | 60 |
| F&P de prise électrique apparent | u | 20 |
| F&P d'interrupteur simple allumage | u | 12 |
| F&P Ampoule 220V 5w | u | 4 |
| F&P de Réglette fluo Led 220V 10w | u | 15 |
| F&P Lampadaire Solaire 500 à 800 Watt pour façade Principale du Centre | u | 1 |
| F&P de goulotte pour pose de câble | ml | 200 |
| Fourniture de Coffret électrique pour 1 disjoncteur et 4 modulaires | u | 1 |
| F&P de Disjoncteur Différentiel | u | 1 |
| F&P de Modulaire 20 A pour circuit Prise Electrique et Eclairage | u | 4 |
| F&P de Barrette et Piquet de terre | u | 1 |

NB : l’onduleur et le Régulateur peuvent être remplacés par un Inverseur Solaire Hybride (voir schéma d’installation en Annexe si installé en mode ‘’système Hybride avec stockage’’)

Tableau 22 : DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF DES TRAVAUX ET FOURNITURE DU SITE DE COUMBACARA

| DESIGNATION | UNITE | NOMBRE |
| --- | --- | --- |
| Panneau Solaire 280 Wc | u | 9 |
| connecteur MC4 Triple | u | 3 |
| Batterie de Stockage à décharge lente (Gel ou Lithium) 220ah | u | 6 |
| Régulateur de charge MPPT 100A 24/48V avec écran LCD | u | 1 |
| Câble 2x8mm2 souple entre le panneau et le régulateur | ml | 15 |
| Câble souple 2 x 25 mm² | ml | 5 |
| structure de support des panneaux solaires | ff | 1 |
| Onduleur 24/48V 2000W | u | 1 |
| Coffret de protection pour 4 modulaires au moins | u | 1 |
| Disjoncteur Modulaire 20a | u | 2 |
| Disjoncteur Modulaire 10a | u | 1 |
| Câble de liaison entre batteries y compris coches | ml | 18 |
| Support pour pose des batteries en structure métallique (Cornière) dimension selon le modèle de batterie choisi | u | 1 |
| Livraison du matériel jusqu'au site (Coumbacara) | ff | 1 |
| Installation et mise en service du système | ff | 1 |
| Installation Electrique (Prise et Eclairage) |  |  |
| F&P de câble électrique Souple 3x2,5 | ml | 150 |
| F&P de câble électrique Souple 2x1,5 | ml | 60 |
| F&P de prise électrique apparent | u | 20 |
| F&P d'interrupteur simple allumage | u | 12 |
| F&P Ampoule 220V 5w | u | 6 |
| F&P de Réglette fluo Led 220V 10w | u | 12 |
| F&P de Réglette fluo Led 220V 15w | u | 3 |
| F&P Lampadaire Solaire 500 à 800 Watt pour façade Principale du Centre | u | 1 |
| F&P de goulotte pour pose de câble | ml | 200 |
| Fourniture de Coffret électrique pour 1 disjoncteur et 4 modulaires | u | 1 |
| F&P de Disjoncteur Différentiel | u | 1 |
| F&P de Modulaire 20 A pour circuit Prise Electrique et Eclairage | u | 4 |
| F&P de Barrette et Piquet de terre | u | 1 |

NB : l’onduleur et le Régulateur peuvent être remplacés par un Inverseur Solaire Hybride (voir schéma d’installation en Annexe si installé en mode ‘’système Hybride avec stockage’’)

Tableau 23 : DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF DES TRAVAUX ET FOURNITURE DU SITE DE BOUROUCO

| DESIGNATION | UNITE | NOMBRE |
| --- | --- | --- |
| Panneau Solaire 280 Wc | u | 6 |
| connecteur MC4 Triple | u | 3 |
| Batterie de Stockage à décharge lente (Gel ou Lithium) 220ah | u | 4 |
| Régulateur de charge MPPT 100A 24/48V avec écran LCD | u | 1 |
| Câble 2x8mm2 souple entre le panneau et le régulateur | ml | 15 |
| Câble souple 2 x 16 mm² | ml | 5 |
| structure de support des panneaux solaires | ff | 1 |
| Onduleur 24/48V 2000W | u | 1 |
| Coffret de protection pour 4 modulaires au moins | u | 1 |
| Disjoncteur Modulaire 20a | u | 2 |
| Disjoncteur Modulaire 10a | u | 1 |
| Câble de liaison entre batteries y compris coches | ml | 18 |
| Support pour pose des batteries en structure métallique (Cornière) dimension selon le modèle de batterie choisi | u | 1 |
| Livraison du matériel jusqu'au site (Bourouco) | ff | 1 |
| Installation et mise en service du système | ff | 1 |
| Installation Electrique (Prise et Eclairage) |  |  |
| F&P de câble électrique Souple 3x2,5 | ml | 150 |
| F&P de câble électrique Souple 2x1,5 | ml | 70 |
| F&P de prise électrique apparent | u | 20 |
| F&P d'interrupteur simple allumage | u | 12 |
| F&P Ampoule 220V 5w | u | 4 |
| F&P de Réglette fluo Led 220V 10w | u | 12 |
| F&P de Réglette fluo Led 220V 15w | u | 4 |
| F&P Lampadaire Solaire 500 à 800 Watt pour façade Principale du Centre | u | 1 |
| F&P de goulotte pour pose de câble | ml | 150 |
| Fourniture de Coffret électrique pour 1 disjoncteur et 4 modulaires | u | 1 |
| F&P de Disjoncteur Différentiel | u | 1 |
| F&P de Modulaire 20 A pour circuit Prise Electrique et Eclairage | u | 4 |
| F&P de Barrette et Piquet de terre | u | 1 |

NB : l’onduleur et le Régulateur peuvent être remplacés par un Inverseur Solaire Hybride (voir schéma d’installation en Annexe si installé en mode ‘’système Hybride avec stockage’’)

Tableau 24 : DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF DES TRAVAUX ET FOURNITURE DU SITE DE FAFACOUROU

| DESIGNATION | UNITE | NOMBRE |
| --- | --- | --- |
| Panneau Solaire 280 Wc | u | 9 |
| connecteur MC4 Triple | u | 3 |
| Batterie de Stockage à décharge lente (Gel ou Lithium) 200ah | u | 6 |
| Régulateur de charge MPPT 100A 24/48V avec écran LCD | u | 1 |
| Câble 2x8mm2 souple entre le panneau et le régulateur | ml | 15 |
| Câble souple 2 x 20 mm² | ml | 5 |
| structure de support des panneaux solaires | ff | 1 |
| Onduleur 24/48V 2500W | u | 1 |
| Coffret de protection pour 4 modulaires au moins | u | 1 |
| Disjoncteur Modulaire 20a | u | 2 |
| Disjoncteur Modulaire 10a | u | 1 |
| Câble de liaison entre batteries y compris coches | ml | 12 |
| Support pour pose des batteries en structure métallique (Cornière) dimension selon le modèle de batterie choisi | u | 1 |
| Livraison du matériel jusqu'au site (Fafacourou) | ff | 1 |
| Installation et mise en service du système | ff | 1 |
| F&P de câble électrique Souple 3x2,5 | ml | 25 |
| F&P de câble électrique Souple 2x1,5 | ml | 10 |
| F&P de prise électrique apparent | u | 10 |
| F&P d'interrupteur simple allumage | u | 4 |
| F&P Ampoule 220V 5w | u | 4 |
| F&P de Réglette fluo Led 220V 10w | u | 12 |
| F&P de Réglette fluo Led 220V 15w | u | 3 |
| F&P Lampadaire Solaire 500 à 800 Watt pour façade Principale du Centre | u | 2 |
| F&P de goulotte pour pose de câble | ml | 30 |
| F&P de Câble 2x6mm souple | ml | 30 |
| F&P Inverseur de Source | u | 1 |

NB : l’onduleur et le Régulateur peuvent être remplacés par un Inverseur Solaire Hybride (voir schéma d’installation en Annexe si installé en mode ‘’système Hybride avec stockage’’)

Tableau 25 : DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF DES TRAVAUX ET FOURNITURE DU SITE DE KOULINTO

| DESIGNATION | UNITE | NOMBRE |
| --- | --- | --- |
| Panneau Solaire 280 Wc | u | 6 |
| connecteur MC4 Triple | u | 3 |
| Batterie de Stockage à décharge lente (Gel ou Lithium) 220ah | u | 4 |
| Régulateur de charge MPPT 100A 24/48V avec écran LCD | u | 1 |
| Câble 2x8mm2 souple entre le panneau et le régulateur | ml | 15 |
| Câble souple 2 x 16 mm² | ml | 5 |
| structure de support des panneaux solaires | ff | 1 |
| Onduleur 24/48V 2000W | u | 1 |
| Coffret de protection pour 4 modulaires au moins | u | 1 |
| Disjoncteur Modulaire 20a | u | 2 |
| Disjoncteur Modulaire 10a | u | 1 |
| Câble de liaison entre batteries y compris coches | ml | 18 |
| Support pour pose des batteries en structure métallique (Cornière) dimension selon le modèle de batterie choisi | u | 1 |
| Livraison du matériel jusqu'au site (Koulinto) | ff | 1 |
| Installation et mise en service du système | ff | 1 |
| Installation Electrique (Prise et Eclairage) |  |  |
| F&P de câble électrique Souple 3x2,5 | ml | 100 |
| F&P de câble électrique Souple 2x1,5 | ml | 50 |
| F&P de prise électrique apparent | u | 20 |
| F&P d'interrupteur simple allumage | u | 12 |
| F&P Ampoule 220V 5w | u | 6 |
| F&P de Réglette fluo Led 220V 10w | u | 12 |
| F&P de Réglette fluo Led 220V 15w | u | 3 |
| F&P Lampadaire Solaire 500 à 800 Watt pour façade Principale du Centre | u | 1 |
| F&P de goulotte pour pose de câble | ml | 150 |
| Fourniture de Coffret électrique pour 1 disjoncteur et 4 modulaires | u | 1 |
| F&P de Disjoncteur Différentiel | u | 1 |
| F&P de Modulaire 20 A pour circuit Prise Electrique et Eclairage | u | 4 |
| F&P de Barrette et Piquet de terre | u | 1 |
| F&P de Fil 6mm vert-Jaune | ml | 20 |

NB : l’onduleur et le Régulateur peuvent être remplacés par un Inverseur Solaire Hybride (voir schéma d’installation en Annexe si installé en mode ‘’système Hybride avec stockage’’)

Tableau 26 : DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF DES TRAVAUX ET FOURNITURE DU SITE DE NDORNA

| DESIGNATION | UNITE | NOMBRE |
| --- | --- | --- |
| Panneau Solaire 280 WC | u | 6 |
| connecteur MC4 Double | u | 3 |
| connecteur MC4 Triple | u | 1 |
| Batterie de Stockage à décharge lente (Gel ou Lithium) 200ah | u | 4 |
| Régulateur de charge MPPT 100A 24/48V avec écran LCD | u | 1 |
| Câble 2x6mm2 souple entre le panneau et le régulateur | ml | 15 |
| Câble souple 2 x 16 mm² | ml | 5 |
| structure de support des panneaux solaires | ff | 1 |
| Onduleur 24/48V 2000W | u | 1 |
| Coffret de protection pour 4 modulaires au moins | u | 1 |
| Disjoncteur Modulaire 20a | u | 2 |
| Disjoncteur Modulaire 10a | u | 1 |
| Câble de liaison entre batteries y compris coches | ml | 12 |
| Support pour pose des batteries en structure métallique (Cornière) dimension selon le modèle de batterie choisi | u | 1 |
| Livraison du matériel jusqu'au site (Ndorna) | ff | 1 |
| Installation et mise en service du système | ff | 1 |
| Installation Electrique (Prise et Eclairage) |  |  |
| F&P de câble électrique Souple 3x2,5 | ml | 150 |
| F&P de câble électrique Souple 2x1,5 | ml | 70 |
| F&P de prise électrique apparent | u | 20 |
| F&P d'interrupteur simple allumage | u | 12 |
| F&P Ampoule 220V 5w | u | 4 |
| F&P de Réglette fluo Led 220V 10w | u | 12 |
| F&P de Réglette fluo Led 220V 15w | u | 4 |
| F&P Lampadaire Solaire 500 à 800 Watt pour façade Principale du Centre | u | 1 |
| F&P de goulotte pour pose de câble | ml | 200 |
| Fourniture de Coffret électrique pour 1 disjoncteur et 4 modulaires | u | 1 |
| F&P de Disjoncteur Différentiel | u | 1 |
| F&P de Modulaire 20 A pour circuit Prise Electrique et Eclairage | u | 4 |
| F&P de Barrette et Piquet de terre | u | 1 |
| F&P de Câble 3x6mm (Rouge, Bleu et Vert-Jaune) | ml | 25 |

NB : l’onduleur et le Régulateur peuvent être remplacés par un Inverseur Solaire Hybride (voir schéma d’installation en Annexe si installé en mode ‘’système Hybride avec stockage’’)

Tableau 27 : DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF DES TRAVAUX ET FOURNITURE DU SITE DE DIAMBATY

| DESIGNATION | UNITE | NOMBRE |
| --- | --- | --- |
| Panneau Solaire 280 Wc | u | 6 |
| connecteur MC4 Triple | u | 3 |
| Batterie de Stockage à décharge lente (Gel ou Lithium) 220ah | u | 4 |
| Régulateur de charge MPPT 100A 24/48V avec écran LCD | u | 1 |
| Câble 2x6mm2 souple entre le panneau et le régulateur | ml | 15 |
| Câble souple 2 x 16 mm² | ml | 5 |
| structure de support des panneaux solaires | ff | 1 |
| Onduleur 24/48V 2000W | u | 1 |
| Coffret de protection pour 4 modulaires au moins | u | 1 |
| Disjoncteur Modulaire 20a | u | 2 |
| Disjoncteur Modulaire 10a | u | 1 |
| Câble de liaison entre batteries y compris coches | ml | 18 |
| Support pour pose des batteries en structure métallique (Cornière) dimension selon le modèle de batterie choisi | u | 1 |
| Livraison du matériel jusqu'au site (Diambaty) | ff | 1 |
| Installation et mise en service du système | ff | 1 |
| Installation Electrique (Prise et Eclairage) |  |  |
| F&P de câble électrique Souple 3x2,5 | ml | 150 |
| F&P de câble électrique Souple 2x1,5 | ml | 100 |
| F&P de prise électrique apparent | u | 25 |
| F&P d'interrupteur simple allumage | u | 15 |
| F&P dAmpoule 220V 5w | u | 8 |
| F&P de Réglette fluo Led 220V 10w | u | 15 |
| F&P de Réglette fluo Led 220V 15w | u | 5 |
| F&P Lampadaire Solaire 500 à 800 Watt pour façade Principale du Centre | u | 1 |
| F&P de goulotte pour pose de câble | ml | 200 |
| F&P câble 2x6mm | ml | 10 |
| Fourniture de Coffret électrique pour 1 disjoncteur et 4 modulaires | u | 1 |
| F&P de Disjoncteur Différentiel | u | 1 |
| F&P de Modulaire 20 A pour circuit Prise Electrique et Eclairage | u | 4 |
| F&P de Barrette et Piquet de terre | u | 1 |

NB : l’onduleur et le Régulateur peuvent être remplacés par un Inverseur Solaire Hybride (voir schéma d’installation en Annexe si installé en mode ‘’système Hybride avec stockage’’)

Tableau 28 : DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF DES TRAVAUX ET FOURNITURE DU SITE DE KOLIBANTANG

| DESIGNATION | UNITE | NOMBRE |
| --- | --- | --- |
| Panneau Solaire 280 Wc | u | 6 |
| connecteur MC4 Triple | u | 2 |
| Batterie de Stockage à décharge lente (Gel ou Lithium) 220ah | u | 4 |
| Régulateur de charge MPPT 100A 24/48V avec écran LCD | u | 1 |
| Câble 2x6mm2 souple entre le panneau et le régulateur | ml | 15 |
| Câble souple 2 x 16 mm² | ml | 5 |
| structure de support des panneaux solaires | ff | 1 |
| Onduleur 24/48V 2000W | u | 1 |
| Coffret de protection pour 4 modulaires au moins | u | 1 |
| Disjoncteur Modulaire 20a | u | 2 |
| Disjoncteur Modulaire 10a | u | 1 |
| Câble de liaison entre batteries y compris coches | ml | 18 |
| Support pour pose des batteries en structure métallique (Cornière) dimension selon le modèle de batterie choisi | u | 1 |
| Livraison du matériel jusqu'au site (Kolibantang) | ff | 1 |
| Installation et mise en service du système | ff | 1 |
| Installation Electrique (Prise et Eclairage) |  |  |
| F&P de câble électrique Souple 3x2,5 | ml | 150 |
| F&P de câble électrique Souple 2x1,5 | ml | 70 |
| F&P de prise électrique apparent | u | 25 |
| F&P d'interrupteur simple allumage | u | 12 |
| F&P Ampoule 220V 5w | u | 4 |
| F&P de Réglette fluo Led 220V 10w | u | 12 |
| F&P de Réglette fluo Led 220V 15w | u | 5 |
| F&P Lampadaire Solaire 500 à 800 Watt pour façade Principale du Centre | u | 1 |
| F&P de goulotte pour pose de câble | ml | 200 |
| F&P câble 2x6mm | ml | 10 |
| Fourniture de Coffret électrique pour 1 disjoncteur et 4 modulaires | u | 1 |
| F&P de Disjoncteur Différentiel | u | 1 |
| F&P de Modulaire 20 A pour circuit Prise Electrique et Eclairage | u | 4 |
| F&P de Barrette et Piquet de terre | u | 1 |

NB : l’onduleur et le Régulateur peuvent être remplacés par un Inverseur Solaire Hybride (voir schéma d’installation en Annexe si installé en mode ‘’système Hybride avec stockage’’)

Tableau 29 : DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF DES TRAVAUX ET FOURNITURE DU SITE DE NIAGHA

| DESIGNATION | UNITE | NOMBRE |
| --- | --- | --- |
| Panneau Solaire 280 Wc | u | 9 |
| connecteur MC4 Triple | u | 3 |
| Batterie de Stockage à décharge lente (Gel ou Lithium) 220ah | u | 6 |
| Régulateur de charge MPPT 150A 24/48V avec ecran LCD | u | 1 |
| Câble 2x6mm2 souple entre le panneau et le régulateur | ml | 15 |
| Câble souple 2 x 25 mm² | ml | 5 |
| structure de support des panneaux solaires | ff | 1 |
| Onduleur 24/48V 3000W | u | 1 |
| Coffret de protection pour 4 modulaires au moins | u | 1 |
| Disjoncteur Modulaire 20a | u | 2 |
| Disjoncteur Modulaire 10a | u | 1 |
| Câble de liaison entre batteries y compris coches | ml | 18 |
| Support pour pose des batteries en structure métallique (Cornière) dimension selon le modèle de batterie choisi | u | 1 |
| Livraison du matériel jusqu'au site (Niagha) | ff | 1 |
| Installation et mise en service du système | ff | 1 |
| Installation Electrique (Prise et Eclairage) |  |  |
| F&P de câble électrique Souple 3x2,5 | ml | 150 |
| F&P de câble électrique Souple 2x1,5 | ml | 70 |
| F&P de prise électrique apparent | u | 20 |
| F&P d'interrupteur simple allumage | u | 12 |
| F&P Ampoule 220V 5w | u | 4 |
| F&P de Réglette fluo Led 220V 10w | u | 12 |
| F&P de Réglette fluo Led 220V 15w | u | 5 |
| F&P Lampadaire Solaire 500 à 800 Watt pour façade Principale du Centre | u | 1 |
| F&P de goulotte pour pose de câble | ml | 200 |
| F&P câble 3x6mm (Rouge, Bleu, Vert-Jaune) | ml | 30 |
| Fourniture de Coffret électrique pour 1 disjoncteur et 4 modulaires | u | 1 |
| F&P de Disjoncteur Différentiel | u | 1 |
| F&P de Modulaire 20 A pour circuit Prise Electrique et Eclairage | u | 4 |
| F&P de Barrette et Piquet de terre | u | 1 |

NB : l’onduleur et le Régulateur peuvent être remplacés par un Inverseur Solaire Hybride (voir schéma d’installation en Annexe si installé en mode ‘’système Hybride avec stockage’’)

Tableau 30 : DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF DES TRAVAUX ET FOURNITURE DU SITE DE OUDOUCAR

| DESIGNATION | UNITE | NOMBRE |
| --- | --- | --- |
| Panneau Solaire 280 Wc | u | 9 |
| connecteur MC4 Triple | u | 3 |
| Batterie de Stockage à décharge lente (Gel ou Lithium) 200ah | u | 6 |
| Régulateur de charge MPPT 100A 24/48V avec écran LCD | u | 1 |
| Câble 2x6mm2 souple entre le panneau et le régulateur | ml | 15 |
| Câble souple 2 x 20 mm² | ml | 5 |
| structure de support des panneaux solaires | ff | 1 |
| Onduleur 24/48V 2500W | u | 1 |
| Coffret de protection pour 4 modulaires au moins | u | 1 |
| Disjoncteur Modulaire 20a | u | 2 |
| Disjoncteur Modulaire 10a | u | 1 |
| Câble de liaison entre batteries y compris coches | ml | 18 |
| Support pour pose des batteries en structure métallique (Cornière) dimension selon le modèle de batterie choisi | u | 1 |
| Livraison du matériel jusqu'au site (Oudoucar) | ff | 1 |
| Installation et mise en service du système | ff | 1 |
| Installation Electrique (Prise et Eclairage) |  |  |
| F&P de câble électrique Souple 3x2,5 | ml | 100 |
| F&P de câble électrique Souple 2x1,5 | ml | 70 |
| F&P de prise électrique apparent | u | 20 |
| F&P d'interrupteur simple allumage | u | 12 |
| F&P Ampoule 220V 5w | u | 4 |
| F&P de Réglette fluo Led 220V 10w | u | 12 |
| F&P de Réglette fluo Led 220V 15w | u | 5 |
| F&P Lampadaire Solaire 500 à 800 Watt pour façade Principale du Centre | u | 1 |
| F&P de goulotte pour pose de câble | ml | 200 |
| F&P câble 3x6mm (Rouge, Bleu, Vert-Jaune) | ml | 30 |
| F&P Inverseur de Source | u | 1 |
| Fourniture de Coffret électrique pour 1 disjoncteur et 4 modulaires | u | 1 |
| F&P de Disjoncteur Différentiel | u | 1 |
| F&P de Modulaire 20 A pour circuit Prise Electrique et Eclairage | u | 4 |
| F&P de Barrette et Piquet de terre | u | 1 |

NB : l’onduleur et le Régulateur peuvent être remplacés par un Inverseur Solaire Hybride (voir schéma d’installation en Annexe si installé en mode ‘’système Hybride avec stockage’’)

Tableau 31 : DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF DES TRAVAUX ET FOURNITURE DU SITE DE SAKAR

| DESIGNATION | UNITE | NOMBRE |
| --- | --- | --- |
| Panneau Solaire 280 Wc | u | 9 |
| connecteur MC4 Triple | u | 3 |
| Batterie de Stockage à décharge lente (Gel ou Lithium) 200ah | u | 6 |
| Régulateur de charge MPPT 150A 24/48V avec écran LCD | u | 1 |
| Câble 2x6mm2 souple entre le panneau et le régulateur | ml | 15 |
| Câble souple 2 x 20 mm² | ml | 5 |
| structure de support des panneaux solaires | ff | 1 |
| Onduleur 24/48V 3000W | u | 1 |
| Coffret de protection pour 4 modulaires au moins | u | 1 |
| Disjoncteur Modulaire 20a | u | 2 |
| Disjoncteur Modulaire 10a | u | 1 |
| Câble de liaison entre batteries y compris coches | ml | 18 |
| Support pour pose des batteries en structure métallique (Cornière) dimension selon le modèle de batterie choisi | u | 1 |
| Livraison du matériel jusqu'au site (Sakar) | ff | 1 |
| Installation et mise en service du système | ff | 1 |
| F&P de câble électrique Souple 3x2,5 | ml | 30 |
| F&P de câble électrique Souple 2x1,5 | ml | 20 |
| F&P de prise électrique apparent | u | 12 |
| F&P d'interrupteur simple allumage | u | 3 |
| F&P Ampoule 220V 5w | u | 4 |
| F&P de Réglette fluo Led 220V 10w | u | 12 |
| F&P de Réglette fluo Led 220V 15w | u | 5 |
| F&P Lampadaire Solaire 500 à 800 Watt pour façade Principale du Centre | u | 1 |
| F&P de goulotte pour pose de câble | ml | 30 |
| F&P câble 3x6mm (Rouge, Bleu, Vert-Jaune) | ml | 30 |
| F&P Inverseur de Source | u | 1 |

NB : l’onduleur et le Régulateur peuvent être remplacés par un Inverseur Solaire Hybride (voir schéma d’installation en Annexe si installé en mode ‘’système Hybride avec stockage’’)

Tableau 32 : DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF DES TRAVAUX ET FOURNITURE DU SITE DE ENAMPORE

| DESIGNATION | UNITE | NOMBRE |
| --- | --- | --- |
| Panneau Solaire 280 Wc | u | 8 |
| connecteur MC4 Double | u | 4 |
| Batterie de Stockage à décharge lente (Gel ou Lithium) 220ah | u | 4 |
| Régulateur de charge MPPT 100A 24/48V avec écran LCD | u | 1 |
| Câble 2x6mm2 souple entre le panneau et le régulateur | ml | 15 |
| Câble souple 2 x 16 mm² | ml | 5 |
| structure de support des panneaux solaires | ff | 1 |
| Onduleur 24/48V 2000W | u | 1 |
| Coffret de protection pour 4 modulaires au moins | u | 1 |
| Disjoncteur Modulaire 20a | u | 2 |
| Disjoncteur Modulaire 10a | u | 1 |
| Câble de liaison entre batteries y compris coches | ml | 18 |
| Support pour pose des batteries en structure métallique (Cornière) dimension selon le modèle de batterie choisi | u | 1 |
| Livraison du matériel jusqu'au site (Enampore) | ff | 1 |
| Installation et mise en service du système | ff | 1 |
| Installation Electrique (Prise et Eclairage) |  |  |
| F&P de câble électrique Souple 3x2,5 | ml | 30 |
| F&P de câble électrique Souple 2x1,5 | ml | 20 |
| F&P de prise électrique apparent | u | 10 |
| F&P d'interrupteur simple allumage | u | 4 |
| F&P Ampoule 220V 5w | u | 4 |
| F&P de Réglette fluo Led 220V 10w | u | 12 |
| F&P de Réglette fluo Led 220V 15w | u | 4 |
| F&P Lampadaire Solaire 500 à 800 Watt pour façade Principale du Centre | u | 1 |
| F&P de goulotte pour pose de câble | ml | 30 |
| F&P de Câble 3x6mm (Rouge, Bleu et Vert-Jaune) | ml | 25 |
| F&P Inverseur de Source | u | 1 |

NB : l’onduleur et le Régulateur peuvent être remplacés par un Inverseur Solaire Hybride (voir schéma d’installation en Annexe si installé en mode ‘’système Hybride avec stockage’’)

Tableau 33 : DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF DES TRAVAUX ET FOURNITURE DU SITE DE BOUTOUPA

| DESIGNATION | UNITE | NOMBRE |
| --- | --- | --- |
| Panneau Solaire 280 Wc | u | 9 |
| connecteur MC4 Triple | u | 3 |
| Batterie de Stockage à décharge lente (Gel ou Lithium) 200ah | u | 6 |
| Régulateur de charge MPPT 100A 24/48V avec écran LCD | u | 1 |
| Câble 2x6mm2 souple entre le panneau et le régulateur | ml | 15 |
| Câble souple 2 x 20 mm² | ml | 5 |
| structure de support des panneaux solaires | ff | 1 |
| Onduleur 24/48V 3000W | u | 1 |
| Coffret de protection pour 4 modulaires au moins | u | 1 |
| Disjoncteur Modulaire 20a | u | 2 |
| Disjoncteur Modulaire 10a | u | 1 |
| Câble de liaison entre batteries y compris coches | ml | 18 |
| Support pour pose des batteries en structure métallique (Cornière) dimension selon le modèle de batterie choisi | u | 1 |
| Livraison du matériel jusqu'au site (Boutoupa) | ff | 1 |
| Installation et mise en service du système | ff | 1 |
| Installation Electrique (Prise et Eclairage) |  |  |
| F&P de câble électrique Souple 3x2,5 | ml | 30 |
| F&P de câble électrique Souple 2x1,5 | ml | 20 |
| F&P de prise électrique apparent | u | 10 |
| F&P d'interrupteur simple allumage | u | 4 |
| F&P Ampoule 220V 5w | u | 4 |
| F&P de Réglette fluo Led 220V 10w | u | 12 |
| F&P de Réglette fluo Led 220V 15w | u | 4 |
| F&P Lampadaire Solaire 500 à 800 Watt pour façade Principale du Centre | u | 1 |
| F&P de goulotte pour pose de câble | ml | 30 |
| F&P de Câble 3x6mm (Rouge, Bleu et Vert-Jaune) | ml | 25 |
| F&P Inverseur de Source | u | 1 |

NB : l’onduleur et le Régulateur peuvent être remplacés par un Inverseur Solaire Hybride (voir schéma d’installation en Annexe si installé en mode ‘’système Hybride avec stockage’’)

Tableau 34 : DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF DES TRAVAUX ET FOURNITURE DU SITE DE DJIBIDIONE

| DESIGNATION | UNITE | NOMBRE |
| --- | --- | --- |
| connecteur MC4 Triple | u | 3 |
| Batterie de Stockage à décharge lente (Gel ou Lithium) 200ah | u | 6 |
| Régulateur de charge MPPT 150A 24/48V avec écran LCD | u | 1 |
| Câble 2x10mm2 souple entre le panneau et le régulateur | ml | 15 |
| Câble souple 2 x 20 mm² | ml | 5 |
| Onduleur 24/48V 3000W | u | 1 |
| Coffret de protection pour 4 modulaires au moins | u | 1 |
| Disjoncteur Modulaire 20a | u | 2 |
| Disjoncteur Modulaire 10a | u | 1 |
| Câble de liaison entre batteries y compris coches | ml | 18 |
| Support pour pose des batteries en structure métallique (Cornière) dimension selon le modèle de batterie choisi | u | 1 |
| Livraison du matériel jusqu'au site (Djibidione) | ff | 1 |
| Installation et mise en service du système | ff | 1 |
| F&P de câble électrique Souple 3x2,5 | ml | 50 |
| F&P de câble électrique Souple 2x1,5 | ml | 30 |
| F&P de prise électrique apparent | u | 10 |
| F&P d'interrupteur simple allumage | u | 4 |
| F&P Ampoule 220V 5w | u | 4 |
| F&P de Réglette fluo Led 220V 10w | u | 12 |
| F&P de réglette fluo Led 220V 15w | u | 5 |
| F&P Lampadaire Solaire 500 à 800 Watt pour façade Principale du Centre | u | 1 |
| F&P de goulotte pour pose de câble | ml | 50 |

NB : l’onduleur et le Régulateur peuvent être remplacés par un Inverseur Solaire Hybride (voir schéma d’installation en Annexe si installé en mode ‘’système Hybride avec stockage’’)

NB : l’onduleur et le Régulateur peuvent être remplacés par un Inverseur Solaire Hybride (voir schéma d’installation en Annexe si installé en mode ‘’système Hybride avec stockage’’)

Tableau 35 : DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF DES TRAVAUX ET FOURNITURE DU SITE DE NIAMONE

| DESIGNATION | UNITE | NOMBRE |
| --- | --- | --- |
| Panneau Solaire 280 Wc | u | 9 |
| connecteur MC4 Triple | u | 3 |
| Batterie de Stockage à décharge lente (Gel ou Lithium) 200ah | u | 6 |
| Régulateur de charge MPPT 100A 24/48V avec écran LCD | u | 1 |
| Câble 2x10mm2 souple entre le panneau et le régulateur | ml | 15 |
| Câble souple 2 x 20 mm² | ml | 5 |
| structure de support des panneaux solaires | ff | 1 |
| Onduleur 24/48V 2500W | u | 1 |
| Coffret de protection pour 4 modulaires au moins | u | 1 |
| Disjoncteur Modulaire 20a | u | 2 |
| Disjoncteur Modulaire 10a | u | 1 |
| Câble de liaison entre batteries y compris coches | ml | 18 |
| Support pour pose des batteries en structure métallique (Cornière) dimension selon le modèle de batterie choisi | u | 1 |
| Livraison du matériel jusqu'au site (Niamone) | ff | 1 |
| Installation et mise en service du système | ff | 1 |
| Installation Electrique (Prise et Eclairage) |  |  |
| F&P de câble électrique Souple 3x2,5 | ml | 20 |
| F&P de câble électrique Souple 2x1,5 | ml | 15 |
| F&P de prise électrique apparent | u | 10 |
| F&P d'interrupteur simple allumage | u | 2 |
| F&P Ampoule 220V 5w | u | 4 |
| F&P de réglette fluo Led 220V 10w | u | 12 |
| F&P de réglette fluo Led 220V 15w | u | 5 |
| F&P Lampadaire Solaire 500 à 800 Watt pour façade Principale du Centre | u | 1 |
| F&P de goulotte pour pose de câble | ml | 30 |
| F&P de câble 2x6mm souple | ml | 25 |
| F&P Inverseur de source | u | 1 |

SCHEMA INSTALLATION SYSTEME “INVERSEUR HYBRIDE” AVEC STOCKAGE

# Photos des centres visitÉs

| Figure 36: Centre d'état civil de Bélé | Figure 37: Centre d'état civil de Bémou |
| --- | --- |
| Figure 38: Centre d’état civil de Bourouco | Figure 39: Centre d'état civil de Boutouco Fara |
| Figure 40: Centre d'état civil de Camaracounda | Figure 41: Centre d'état civil de Coumbacara |
| Figure 42: Centre d'état civil de Dakatéli | Figure 43: Centre d'état civil de Dianké Civil |
| Figure 44: Centre d'état civl d'Enampore | Figure 45: Centre d'état civil de Fafacourou |
| Figure 46: Centre d'état civil de Fongolimbi | Figure 47: Centre d'état civil de Kandia |
| Figure 48: Centre d'état civil de Koulintho | Figure 49: Centre d'état civil de Kouthiaba |
| Figure 50: Centre d'état civil de Linkéring | Figure 51: Centre d'état civil de Louguéré Thioly |
| Figure 52: Centre d'état civil de Médina Baffé | Figure 53: Centre d'état civl de Missira Sirimana |
| Figure 54: Centre d'état civil de Ndorna | Figure 55: Centre d'état cvil de Némataba |
| Figure 56: Centre d'état civil de Niamone | Figure 57: Centre d'état civil de Sadatou |
| Figure 58: Centre d'état civil de Sinthiou Fissa | Figure 59: Centre d'état civil de Vélingara Ferlo |