## GROS OEUVRE
CONSTRUCTION DU BLOC OPERATOIRE DE L'HOPITAL DE ZONE DE ABOMEY CALAVI
Bordereau des prix unitaires
Gros œuvres-TRAVAUX PREPARATOIRES
1Euros = 655,957 FCFA
NB: pour les prix en euros, sont limiter à deux chiffres après le virgule
N° | Désignation des ouvrages | U | Prix Unitaire en chiffre (en FCFA HT) | prix unitaire en chiffre (en Euro HT) | Prix unitaire en lettres (en Euro HT)
1.00 | TRAVAUX PREPARATOIRES - TERRASSEMENTS
1.01 | Installation de chantier | ens |  | 0
1.02 | Abattage des arbres | ff |  | 0
1.03 | Démolition et depose des ouvrages existant sur le site suivant le plan d'état des lieux | ff |  | 0
1.04 | Depose et pose des robinets et deplacement du réseau d'alimentation et d'évacuation y compris toutes sujetions | ff |  | 0
1.05 | Implantation | m2 |  | 0
1.06 | Fouilles en trous | m3 |  | 0
1.07 | Fouilles en rigoles | m3 |  | 0
1.08 | Remblais provenant des déblais | m3 |  | 0
1.09 | Remblais d'apport | m3 |  | 0
2.00 | GROS ŒUVRE
2.01 | Béton de propreté dosé à 150 Kg/m3 | m3 |  | 0
2.02 | Béton armé dosé à 300Kg/m3 pour semelles isolées | m3 |  | 0
2.03 | Béton armé dosé à 300Kg/m3 pour semelles filante | m3 |  | 0
2.04 | Béton armé dosé à 300Kg/m3 pour forme de dallage et rampe ép = 10 cm | m3 |  | 0
2.05 | Béton armé dosé à 350Kg/m3 pour poutres du plancher corps creux | m3 |  | 0
2.06 | Béton armé dosé à 350Kg/m3 pour poutres du plan de faux plafond | m3 |  | 0
2.07 | Béton armé dosé à 350Kg/m3 pour poteaux | m3 |  | 0
2.08 | Béton armé dosé à 350Kg/m3 pour poteaux et dalle appui fenêtre décoratifs | m3 |  | 0
2.09 | Béton armé dosé à 350Kg/m3 pour plafond ep = 8 cm | m3 |  | 0
2.10 | Béton armé dosé à 350Kg/m3 pour comptoir | m3 |  | 0
2.11 | Béton armé dosé à 350Kg/m3 pour auvents, bandeaux, dalles de placards | m3 |  | 0
2.12 | Béton armé dosé à 350Kg/m3 pour chaînages ( bas, haut et rampant ) | m3 |  | 0
2.13 | Plancher à corps creux (15+5) | m2 |  | 0
2.14 | Murs agglos pleins de 0,15m d'ép. pour sousbassement | m2 |  | 0
2.15 | Murs en agglos creux de 0,15m d'ép. pour élévations | m2 |  | 0
2.16 | Murs en agglos creux de 0,15m d'ép. pour élévations des murs pignons | m2 |  | 0
2.17 | Murs en agglos plein de 0,10m d'ép. pour élévations séparation | m2 |  | 0
2.18 | Enduits horizontaux au mortier de ciment | m² |  | 0
2.19 | Enduits verticaux intérieurs et extérieurs au mortier de ciment | m² |  | 0
2.20 | Béton dosé à 250 Kg/m3 pour forme de pente | m3 |  | 0
2.21 | Béton armé dosé à 350Kg/m3 pour accrotère | m3 |  | 0
2.22 | Fourniture et pose de grillage de type galvanisé, à mailles serrées anti chauve souris y compris toutes sujétions | m2 |  | 0
2.23 | Claustras | m² |  | 0
2.24 | Renfort sous dallage | ml |  | 0
3. | MENUISERIE - BOIS - ALU VITREE - METALLIQUE
Portes en bois
3.0 | Toutes les serrures seront de premier choix de type Laperche ou Vachette ou de qualité similaire Les chambranles des portes seront fixés aux murs a l'aide de blochets cimentés dans la maçonnerie au moment de l'élévation ou par forage et vissage , la casse au burin est proscrite
3.01 | Fourniture et pose de porte en bois Massif sur cadre en bois, y compris les paumelles, le couvre joint
3.01.1 | PBM3 150 /220 | u |  | 0
3.01.2 | PBM5 140 /220 | u |  | 0
3.01.3 | PBM3 120 /220 | u |  | 0
3.01.4 | PBM5 90 /220 | u |  | 0
3.01.5 | PBM3 75 /220 | u |  | 0
3.02 | Fourniture et pose de porte en bois de type Isoplane sur cadre métallique, y compris les paumelles, le couvre joint
3.02.1 | PBI0 75 /220 | u |  | 0
3.02.2 | PBI4 90 /220 | u |  | 0
3.03 | Fourniture et pose de portes en Bois Semi Vitrées sur cadre bois+ barreaudage anti effraction, y compris les accessoires de pose
3.03.1 | PBSV 150 /220 | u |  | 0
3.03.2 | PBSV 90 /221 | u |  | 0
Portes Alu vitrées
3.04 | Fourniture et pose de portes Alu Vitrées sur cadre alu + barreaudage anti effraction, y compris les accessoires de pose
3.04.1 | PAV6 75/220 | u |  | 0
Fenêtres Chassis Naco
3.05 | Fourniture et pose de fenètres Chassis Naco sur cadres métalliques + barreaudage anti effraction, y compris toutes sujétions
3.05.1 | FCN2 80/60 | u |  | 0
3.05.2 | FCN5 120/120 | u |  | 0
3.05.3 | FCN7 150/120 | u |  | 0
3.05.4 | FCN9 120/60 | u |  | 0
3.06 | Fourniture et pose de fenètres Alu Vitrées Fixes + barreaudage anti effraction, y compris toutes sujétions
3.06.1 | FAVF1 150/50 | u |  | 0
3.06.2 | FAVF2 120/50 | u |  | 0
3.06.3 | FAVF3 100/50 | u |  | 0
3.07 | Fourniture et pose de fenètres Grillagées + barreaudage anti effraction, y compris toutes sujétions
3.07.1 | FG 250/50 | u |  | 0
3.07.2 | FG 300/50 | u |  | 0
3.07.3 | FG 400/50 | u |  | 0
3.08 | Fourniture et pose d'ensemble cloison Alu semie vitrée sur cadre Alu + barreaudage anti effraction + Grillage anti Moustique, y compris les accessoires de pose
3.08.1 | CASV 130/220 | u |  | 0
4.00 | REVETEMENTS DURS: SOLS ET MURS
4.01 | Carreaux au sol type grès cérame | m² |  | 0
4.02 | Carreaux au sol type grès cérame anti dérapant sur sols des toilettes et terrasses | m² |  | 0
4.03 | Plinthes | ml |  | 0
4.04 | Carreaux en faïence aux murs de toilettes et autres ( Haut=2,20m ) | m² |  | 0
5.00 | ETANCHEITE
5.01 | Etancheité multicouche de type PARAFOR SOLO de SIPLAST | m² |  | 0
5.02 | Relevé d'étancheité de SIPLAST | ml |  | 0
6.00 | CHARPENTE -COUVERTURE -PLAFOND
Fourniture et pose d'une charpente en bois traitée au carbophényl, suivant les plans y compris fixation et boulonnage des plaques
6.01 | Fiche, contre-fiche, entrait, arbalétrier, poinçon en bois d'ébène ou similaire de section 4cmx14cm suivant les plans y compris toutes sujetions | m3 |  | 0
6.02 | FourPannes en bois d'ébène ou similaire de section 10cmx10cm y compris toutes sujetions | m3 |  | 0
6.03 | Echantignoles en bois d'ébène ou similaire en forme de prisme droit de dimensions 12cmx8cmx12cm et bien équarris | U |  | 0
6.04 | Plaques d'appuis des fermes en tôle galvanisée d'épaisseur 8 mm façonnées en U de dimensions: ouverture (bas et haut) 16 cm, hauteur ouverture 20 cm et de largeur 25 cm soudées sur quatre pattes de scellement en HA 12 long de 55 cm renforcées à leur base chacun par deux chutes de fers soudés de 12 de 10 cm de long (voir plans) y compris tiges filetées, rondelles et écrous. | U |  | 0
6.05 | Plaques métalliques d'assemblage (épaisseur 4mm) pré perforée suivant les plans, prépeint d'antirouille et de forme pentaèdrique | U |  | 0
6.06 | Tige fileté de diamètre 14mm et de longueur 25 cm suivant les plans pour attache des fermes aux poteaux | U |  | 0
6.07 | Tige fileté de diamètre 12mm et de longueur 20 cm suivant les plans pour boulonnage des fermes | U |  | 0
6.08 | Tige fileté de diamètre 12mm et de longueur 30 cm suivant les plans pour renforcement de l'assemblage des fermes | U |  | 0
6.09 | Rondelles et écrou 14mm/16mm suivant les plans | U |  | 0
6.10 | Fourniture et pose de lambrequins en bois d'ébène ou similaire de section 22cmx3,5cm et bien équarris suivant les plans | ml |  | 0
6.11 | Fourniture et pose de couverture en bac aluminium 7/10ème y compris toutes sujétions | m² |  | 0
6.12 | Fourniture et pose de couverture en bac aluminium 7/10ème pour faitière y compris toutes sujétions | ml |  | 0
6.13 | Fourniture et pose de gouttière en PVC sur le nouveau batument y compris sur un coté du bâtiment des soins intensifs existant y compris toutes sujétions | ml |  | 0
7.00 | PEINTURE
7.01 | Travaux préparatoires | m² |  | 0
7.02 | Peinture Glycérophtalitique à huile sur murs intérieur et extérieur | m² |  | 0
7.03 | Peinture Vinilique à eau sur faux plafond, sous face dalle et auvents | m² |  | 0
7.04 | Peinture Glycérophtalitique à huile sur boiseries et métalleries | m² |  | 0
8.0 | AMENAGEMENT EXTERIEUR
8.1 | Construction de regard EP 60x60x60 | u |  | 0
8.2 | Béton pour forme dallage d'épaisseur 13cm pour la circulation dosé à 350kg/m3 y compris toutes sujétions | m3 |  | 0
8.3 | Tuyau d'évacuation en PVC y compris les siphons de sol | ff |  | 0

## CFA
Bordereau des prix unitaires
ELECTRICITE COURANT FAIBLE
N° | DESIGNATION DES OUVRAGES | U | Prix Unitaire en chiffre (en FCFA HT) | prix unitaire en chiffre (en Euro HT) | Prix unitaire en lettres (en Euro HT)
Fourniture et pose y compris toutes sujetions de:
I | SYSTÈME DE SECURITE INCENDIE
I.1 | Fourniture, pose et raccordement d'une centrale de sécurité incendie SIEMENS FC722 avec une alimentation électrique de sécurité de 26 Ah offrant une autonomie de 8H de temps | ens |  | 0
I.2 | Diffuseur sonore | ens |  | 0
I.3 | Déclencheur manuel (DM) | u |  | 0
I.4 | Détecteur optique de fumée | u |  | 0
I.5 | Détecteur multifonction | u |  | 0
I.6 | Sirène + Flasheur | U |  | 0
I.7 | Extincteur CO2 | U |  | 0
I.8 | Fourreautage, filerie et câblage y compris les accessoires de pose | ens |  | 0
I.9 | Formation du personnel | ens |  | 0
I.10 | Ingénierie de pose, de câblage et de mise en service | ens |  | 0
II | RESEAU VDI ET WIFI
Equipements Terminaux
II.1 | - Poste analogique GIGASET avec main libres et affichage du numéro de l'appelant | U |  | 0
II.2 | - Poste Analogique GIGASET de type murale | U |  | 0
II.3 | - Point d'accès WiFi | U |  | 0
II.4 | - Prises informatique de type RJ45 de catégorie 6 deux modules pour téléphone mural | U |  | 0
II.5 | - Prises informatique de type RJ45 de catégorie 6A deux modules pour les points d'accès | U |  | 0
II.6 | - Prises informatique double de type RJ45 de catégorie 6A un modules pour les postes de travail | U |  | 0
III | Equipements Centraux
III.1 | - Baie de brassage de 15U | U |  | 0
III.2 | - Plateau de 19" | U |  | 0
III.3 | - Tiroir Optique | U |  | 0
III.4 | - Panneaux de brassage 24 ports | U |  | 0
III.5 | - Panneaux de brassage télécom de 48 ports | U |  | 0
III.6 | - Switchs DLINK d'accès 24 ports POE avec 2 ports Optique | U |  | 0
III.7 | - Contrôleur de domaine | U |  | 0
III.8 | - guides câble 19" VDI | U |  | 0
III.9 | - blocs de 6 prises 19" VDI | U |  | 0
III.10 | - Cordons de brassage RJ45-RJ45 de 1m | U |  | 0
III.11 | - Cordons terminaux RJ45-RJ45 de 3m | U |  | 0
III.12 | - Cordons terminaux RJ45-RJ11 de 5m | U |  | 0
IV | Câbles
IV.1 | - Distribution informatique par Câble pour réseaux locaux - Cat.6A - S/FTP - 4 paires | Ens |  | 0
IV.2 | - Distribution téléphonique par Câble pour réseaux locaux - Cat.6 - F/UTP - 4 paires - LSOH | Ens |  | 0
IV.3 | - Liaison entre le coffret informatique du batiment bloc opératoire à la Baie principale du réseau téléphonique de l'hôpital par câble catégorie 5 UTP 1x25 paires pour les prises téléphoniques du bloc opératoire | Ens |  | 0
IV.4 | - Liaison entre le coffret informatique du batiment bloc opératoire à la Baie principale du réseau informatique de l'hôpital par rocades cuivres câbles pour réseaux locaux - Cat.6A - S/FTP - 4 paires | Ens |  | 0
IV.5 | - Liaison entre le coffret informatique du batiment bloc opératoire à la Baie principale du réseau informatique de l'hôpital par par Cable OM3 structure libre 8 fibres interieur/exterieur LSZH 2000m - LCS³ | ENS |  | 0
IV.6 | - Accessoires de pose | Ens |  | 0
V | Ingénierie
V.1 | - Formation | Ens |  | 0
V.2 | - Filerie, câblage, raccordement, programmation et mise en exploitation | Ens |  | 0

## CFO
BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES
ELECTRICITE COURANT FORT
ELECTRICITE COURANT FORT
N° | Désignation des ouvrages | U | Prix Unitaire en chiffre (en FCFA HT) | Prix unitaire en chiffre (en Euro HT) | Prix unitaire en lettres (en Euro HT)
Electricité courant fort
I | Protection -Répartition-Alimentation
I.1 | Réalisation de la prise de terre (ceinturage à fond de fouille par câble cuivre nu de section minimale 25 mm² renforcé par un piquet de terre en cuivre de 15mm D); valeur de la prise de terre doit être inférieure à 3 (trois) ohms y compris réalisation de la liaison équipotentielle avec les prises de terre de masse dans le voisinage | ml |  | 0
I.2 | Mise à la terre des Tableaux de Divisionnaires (TD); équipements et tables d'opération par conducteur vert/jaune de section 25 mm² à partir des barrettes de contrôle | ens |  | 0
I.3 | Tableaux de Distribution lumière et force (TD01, et TDF01) équipé et câblé conformément aux schémas unifilaires | ens |  | 0
I.4 | Alimentation du TD01L par câble R02V U1000 de section 4x16mm² sous conduit PVC enterré | ml |  | 0
I.5 | Alimentation du TDF01 par câble R02V U1000 de section 4x25mm² sous conduit PVC enterré | ml |  | 0
II | Fourniture, pose et raccordement des circuits électriques
II.1 | Fourreautage et alimentation de luminaire par câble A05VV de section 3G1,5mm² sous conduit encastré | ens |  | 0
II.2 | Fourreautage et alimentation de brasseur d'air par câble A05VV de section 3G1,5mm² sous conduit encastré | ens |  | 0
II.3 | Fourreautage et alimentation de BAEA et BAES par câble A05VV de section 3G1,5mm² sous conduit encastré | ens |  | 0
II.4 | Fourreautage et alimentation de socle de prise de courant normal par câble A05VV de section 3G2,5mm² sous conduit encastré | ens |  | 0
II.5 | Fourreautage et alimentation de luminaire scialytique de la salle d'opération U1000 R02V 3x2,5mm² sous conduit encastré | ens |  | 0
II.6 | Fourreautage et alimentation de climatiseur par câble R02V U1000 de section 3G4mm² sous conduit encastré | ens |  | 0
II.7 | Fourreautage et alimentation de centrale de traitement d'air par câble R02V U1000 de section 5G4mm² sous conduit encastré | ens |  | 0
II.8 | Accessoires de pose et de raccordement | ens |  | 0
III | Fourniture et pose des appareils et appareillages
III.1 | Interrupteur simple allumage (SA) | u |  | 0
III.2 | Interrupteur va et vient (VV) | u |  | 0
III.3 | Interrupteur double va et vient (VV) | u |  | 0
III.4 | Bouton poussoir | u |  | 0
III.5 | Hublot rond étanche | u |  | 0
III.6 | Plafonnier rond led de 10W | u |  | 0
III.7 | Lampe Scyalitique | u |  | 0
III.8 | Reglette étanche mono 1,20m à tube led1x18-20W | u |  | 0
III.9 | Reglette mono 1,20m à tube led1x20W | u |  | 0
III.10 | Reglette duo 1,20m à tube led 2x18-20W | u |  | 0
III.11 | Reglette duo étanche1,20m à tube led 2x18-20W | u |  | 0
III.12 | Bloc autonome d'éclairage de sécurité (BAES) | u |  | 0
III.13 | Prises de courant normal 2P + T - 16A | u |  | 0
III.14 | Prises de courant normal étanche 2P + T - 16A | u |  | 0
III.15 | Brasseur d'air y compris rhéostat | u |  | 0
III.16 | Tableau d'allumage avec 6 interrupteurs simple allumage | ens |  | 0

## CLIM
Bordereau des prix unitaires
Climatisation-VMC- Désenfumage
N° | Désignation | Unité | Prix Unitaire en chiffre (en FCFA HT) | Prix unitaire en chiffre (en Euro HT) | Prix unitaire en lettres (en Euro HT)
I | SPLIT SYSTEM
I.1 | Unité intérieure split system mural; Puissance frigorifique 2,5 kW y compris toutes sujétions de pose. | U |  | 0
I.2 | Unité extérieure split system mural; Puissance électrique: 1 cv y compris toutes sujétions de pose | U |  | 0
I.3 | Unité intérieure split system mural; Puissance frigorifique 3,5 kW y compris toutes sujétions de pose. | U |  | 0
I.4 | Unité extérieure split system mural; Puissance électrique: 1,5 cv y compris toutes sujétions de pose | U |  | 0
I.5 | Unité intérieure split system mural; Puissance frigorifique 4,2 kW y compris toutes sujétions de pose. | U |  | 0
I.6 | Unité extérieure split system mural; Puissance électrique: 2 cv y compris toutes sujétions de pose | U |  | 0
I.7 | Unité intérieure split system mural; Puissance frigorifique 5 kW y compris toutes sujétions de pose. | U |  | 0
I.8 | Unité extérieure split system mural; Puissance électrique: 2 cv y compris toutes sujétions de pose | U |  | 0
I.9 | Liaison frigorifiques en cuivre; isolation à l'armaflex épaisseur 8 mm; y compris toutes sujétions de pose Diamètres: |  |  | 0
I.9.1 | 1/4" | ml |  | 0
I.9.2 | 3/8" | ml |  | 0
I.9.3 | 1/2" | ml |  | 0
I.10 | Tuyau d'évacuation des condensats PVC pression; diamètre: 25mm | ml |  | 0
I.11 | Liaisons électriques | ens |  | 0
II | BLOCS OPERATOIRES
II.1 | Mini centrale de traitement d'air; Débit 1805 m3/h y compris toutes sujétions de pose | U |  | 0
II.2 | Mini centrale de traitement d'air; Débit 1710 m3/h y compris toutes sujétions de pose | U |  | 0
II.3 | Unité extérieure Power Box; 11300 W y compris toutes sujétions de pose | U |  | 0
II.4 | Unité extérieure Power Box;; Puissance frigorifique: 10670 W y compris toutes sujétions de pose | U |  | 0
II.5 | Caisson porte-filtre terminal soufflage; avec plénum et régistre de réglage; débit maximum d'air soufflé: 950 m3/h y compris toutes sujétions de pose | U |  | 0
II.6 | Grille de reprise porte-filtre; avec plénum triangulaire de diamètre 400mm; Débit dair: 1300 m3/h y compris toutes sujétions de pose | U |  | 0
II.7 | Grille de reprise porte-filtre; avec plénum triangulaire de diamètre 400mm; Débit d'air: 650 m3/h | U |  | 0
II.8 | Liaison frigorifiques entre la mini centrale et l'unité extérieure en cuivre; isolation à l'armaflex épaisseur 13 mm y compris toutes sujétions de pose Diamètres: |  |  | 0
II.8.1 | 1/2" | ml |  | 0
II.8.2 | 3/4" | ml |  | 0
II.9 | Tuyaux d'évacuation des condensats PVC pression; isolation à l'armaflex épaisseur 13mm; diamètre: 25mm y compris toutes sujétions de pose | ml |  | 0
II.10 | Gaine en acier galvanisé, isolation à l'armaflex; épaisseur 40mm y compris toutes sujétions de pose; Diamètres: |  |  | 0
II.10.1 | 560mm | ml |  | 0
II.10.2 | 550mm | ml |  | 0
II.10.3 | 450mm | ml |  | 0
II.10.4 | 400mm | ml |  | 0
II.10.5 | 315mm | ml |  | 0
II.10.6 | 280mm | ml |  | 0
II.11 | Gaine flexible; ; isolation à la laine de verre épaisseur 25mm y compris toutes sujétions de pose | ml |  | 0
II.12 | Liaisons électriques | ens |  | 0

## PLOMBERIE
Bordereau des prix unitaires
TRAVAUX DE PLOMBERIE
N° | DESIGNATION | U | Prix Unitaire en chiffre (en FCFA HT) | Prix unitaire en chiffre (en Euro HT) | Prix unitaire en lettres (en Euro HT)
1. | ALIMENTATION EN EAU POTABLE
1.0 | Canalisation de distribuation y compris enfouissement, raccordement, mise en service et toute sujétion
1.1 | Canalisation PVC de 40, PN 16 à coller | ml |  | 0
1.2 | Canalisation PPR de 32, PN16 | ml |  | 0
1.3 | Canalisation PPR de 25, PN16 | ml |  | 0
1.4 | Cuivre Diam 12 x 14 pour raccordement | ml |  | 0
1.5 | Vanne à boisseau de 32 | U |  | 0
1.6 | Vanne à boisseau de 25 | U |  | 0
2. | EVACUATION DES EAUX PLUVIALES
2.1 | Canalisation PVC M1 de 125 évacuation avec raccordement à la gouttière et aux caniveaux y compris toute sujétion | ml |  | 0
2.2 | Ensemble de Collier métallique isophonique, spécial PVC (acier zingué et garniture isophonique EPDM) avec encrage au profilé métallique y compris toute sujétion pour fixation et supportage | U |  | 0
3. | EVACUATION DES EAUX USEES ET EAUX VANNES
3.1 | Canalisation PVC de 50 évacuation | ml |  | 0
3.2 | Canalisation PVC de 63 évacuation | ml |  | 0
3.3 | Canalisation PVC de 75 évacuation | ml |  | 0
3.4 | Canalisation PVC de 100 évacuation | ml |  | 0
3.5 | Canalisation PVC de 110 évacuation | ml |  | 0
3.6 | Regard de dés-engorgement avec Bouchon de recurage | U |  | 0
3.7 | Tampon de Visite Eaux Usées | U |  | 0
3.8 | Tampon de Visite Eaux Vannes | U |  | 0
4. | APPAREILS SANITAIRES
4.1 | WC à l'anglais | u |  | 0
4.2 | Lavabo de soins Polyester (tous bords arrondis – aucun angle vif – formes ergonomiques facilitant le nettoyage et la désinfection ; Dosseret arrière évitant les éclaboussures au mur adossé) avec robinet mural à commande au coude | u |  | 0
4.3 | Auge Chirurgicale résine polyester simple (tous bords arrondis – aucun angle vif – formes ergonomiques facilitant le nettoyage et la désinfection ; Dosseret arrière évitant les éclaboussures au mur adossé) avec robinet à Commande fémorale | u |  | 0
4.4 | Auge Chirurgicale résine polyester double (tous bords arrondis – aucun angle vif – formes ergonomiques facilitant le nettoyage et la désinfection ; Dosseret arrière évitant les éclaboussures au mur adossé) avec robinet à Commande fémorale | u |  | 0
4.5 | Déversoir-Vidoir mural d'hopital suspendu avec bride de rinçage émaillée | u |  | 0
4.6 | Porte serviette y compris toute sujettion | u |  | 0
4.7 | Porte savon en porcelaine y compris toute sujetion | u |  | 0
4.8 | Distribiteur électrique de savon liquide | u |  | 0
4.9 | Miroir de même largeur que les auges | u |  | 0
4.10 | Porte papier hygiénique | u |  | 0
4.11 | Fosse septique 50 usagés | u |  | 0
4.12 | Puit perdu diamètre 200 cm profondeur 5 m | u |  | 0
4.13 | siphon de sol 10 cm x 10 cm | U |  | 0