## Forage Koungeul
DEVIS ESTIMATIF Lot-04_Koungheul
Numéro | Désignation | Unité | Quantité | Prix unitaire (Fcfa) | Prix Total
1 | Installation de chantier avec amenée et repli de tout le matériel et l'équipement nécessaire à la réalisation de forage et étude d’exécution | FF | 1 |  | 0
2. | Forage
2.2 | Foration au rotary à la mousse ou à la boue diamètre 20'' | ml | 15 |  | 0
2.3 | Foration au rotary à la mousse ou à la boue diamètre 14"3/4 | ml | 105 |  | 0
2.4 | Fourniture et Pose de tube en tôle acier diam 16'' épaisseur 3mm ordinaire roulée et soudée, y compris sa cimentation sur toute la hauteur, y compris toutes sujétions | ml | 15 |  | 0
2.5 | Fourniture et mise en place de tubage définitif en PVC diamètre 8"x11,9 mm PN12,5 y compris toutes sujétions | ml | 92 |  | 0
2.6 | Fourniture et mise en place de crépine PVC diamètre 8''x11,9 mm y compris toutes sujétions | ml | 25 |  | 0
2.7 | Fourniture et mise en place de tubage de décantation en PVC diametre 8"x11,9 mm. PN12,5 y compris toutes sujétions | ml | 3 |  | 0
2.8 | Fourniture et mise en place de bouchon de fond en PVC PN12,5 diamètre 250mm y compris toutes sujétions | U | 1 |  | 0
2.9 | Fourniture et mise en place de gravier filtre roul é et tamisé y compris toutes sujétions diamètre 0,7 1,2 mm | m³ | 2 |  | 0
2.10 | Fourniture et mise en place de gravier pour remblai 3 8 mm, y compris toutes sujétions | m³ | 4.36 |  | 0
2.11 | Développement de forage à 50 m3/h minimum, maintien de l'atelier sur place que lle que soit la durée et les difficultés rencontrées, y compris toutes sujétions | FF | 1 |  | 0
2.12 | Essais de pompage de réception provisoire avec une pompe de 30 à 50 m3/h tel que décrit au CPT y compris toutes sujétions | FF | 1 |  | 0
2.13 | Ancrage, dallage et fermeture des têtes de forage y compris toutes sujétions | U | 1 |  | 0
2.14 | Analyse chimique de l'eau | U | 1 |  | 0
3 | Equipement de forage
3.1 | Fourniture et pose d'électropompe immergée solaire de débit 40 m3/h et 80m de HMT Cap Mod. E6XPD52/12K V.400 Kw. 15 y compris 40 ml de câble électrique de puissance,160 ml de câble de sonde 1x1,5 mm 2 , 1 boite de jonction et 3 sondes de sondes de niveau de niveau | U | 1 |  | 0
3.2 | Fourniture et pose d'une armoire de démarrage étoile triangle ou par autotransformateur avec protection contre manque d'eau, le manque ou l’inversion de pha se, la sur ou sous tension, la sur ou sous intensité, l'échauffement moteur et aussi à fonctionnement solaire Kw.15 | U | 1 |  | 0
3.3 | Fourniture et pose de colonne d'exhaure bridés DN 80 en acier Galvanisé de longueur 6 m bridés | ml | 55 |  | 0
3.4 | Fourniture et pose de tubes guide sondes en acier Galva 20/27 de longueur 6 m | u | 55 |  | 0
3.5 | Fourniture et pose, de câble de sécurité en acier Galvanisé Ø 12 mm | ml | 60 |  | 0
3.6 | Fourniture et pose de tête de forage DN 300 en acier | u | 1 |  | 0
3.7 | Fourniture et pose d'un ensemble de pièces hydrauliques DN 100 (ventouse, clapet, té, vanne, compteur, manchette, coude, manomètre, cône de réduction joints, boulons etc..) sur le refoulement de la pompe | u | 1 |  | 0
3.8 | Fourniture de panneaux solaire photovoltaïques polycristallins de 550 Wc, de supports panneaux solaires et tous accessoires de pose | u | 50 |  | 0
3.9 | Fourniture de câble solaire résistant aux UV | ml | 70 |  | 0
3.10 | Fourniture d'un lot de pièces de raccordement | lot | 1 |  | 0
3.19 | Construction de cabine de pompage (2*3m)et regard by pass (P=1m; l=0,7; L =0,7) muni d’un couvercle en BA de 10cm selon le plan fourni et toutes sujétions de pose | u | 1 |  | 0
| Total général |  |  | 0 | 0