CAHIERS DES CLAUSES TECHNIQUES

Marché de fourniture, installation et mise en service de système de back-up et photovoltaïque dans les bureaux d’Enabel Burundi, sis avenue de Grèce n°2 à Bujumbura 
Enabel BDI23008-10112

Avril 2025
Table des matières

4GENERALITES


4Objet


4Présentation de l’opération


4Caractéristiques des spécifications techniques (ST)


5Reconnaissance des lieux


5Protections particulières


5Tropicalisation du matériel électrique


5Tensions du réseau


5Protection contre la corrosion


5Qualité des matériaux


6Standardisation


6Contraintes particulières du chantier


6Organisation des travaux et environnement de travail


8Description des fournitures


9Pose des ouvrages


10Contrôles et mise en service


10Formation à l’entretien


11Contrat de maintenance


14ETUDES DE FAISABILITE TECHNIQUE ET DIMENSIONNEMENT


14Introduction


14Etat des lieux


14Détermination et choix des panneaux photovoltaïques, convertisseurs, des régulateurs et protection


14Calibre des régulateurs et protections


15Détermination et choix des sections des câbles


15Bilan énergétique


23PRESCRIPTION TECHNIQUES PARTICULIÈRES


231. Installation de chantier


232. Eléments de production


263. Câbles de connexion


264. Tableaux électriques


275.Système de mise à la terre


276.Accessoires et supports de fixation


287. Répartition des circuits en deux circuits principaux


288.Maintenance des équipements -contrat annuel


289. Check list





GENERALITES

Objet
Les présentes spécifications techniques (ST) ont objet de rappeler les textes de référence et la réglementation pour chaque corps d’état ainsi que les qualités requises pour les différents matériels et matériaux entrant dans le cadre du projet de fourniture et pose d'installations photovoltaïque dans les bureaux d’Enabel Burundi, sis avenue de Grèce n°2 à Bujumbura.
L’ensemble des prescriptions techniques implique l’application sans restriction des règlements et normes en vigueur dans chaque pays, sans qu’il soit nécessaire d’y faire référence, et leur application ne puisse être dissociée des dossiers de plans et documents auxquels font référence les pièces contractuelles. En cas d’absence de réglementation du pays respectif, les réglementations de communauté Est Africaine, Belges et Françaises s’imposent, dans l’ordre cité.

Les spécifications techniques pourront préciser ou compléter les prescriptions de ces documents, étant bien entendu que celles-ci sont des prescriptions minimales en - dessous desquelles aucune dérogation ne sera admise, sauf stipulation explicite avec référence du texte auquel il est dérogé.

En outre, il est supposé que tout fournisseur soit censé s’être rendu compte de la situation des lieux de réalisation des ouvrages.

Présentation de l’opération

D'une façon générale, le marché comporte :

La fourniture par l'entrepreneur de tout le matériel nécessaire à la réalisation des installations photovoltaïques, la mise en place et le montage du matériel ;

Les essais de contrôle et de réception du matériel fourni par l'entrepreneur ;

Les essais et la mise en service des installations ;

La fourniture des plans et schémas d'exécution, ainsi que tous les documents tels que notices explicatives, manuels d'entretien et listes des pièces de rechange. Tous ces documents sont rédigés en français ;

La formation des usagers sur l’emploi et l’entretien des équipements installés.

Avant l'exécution de son travail, l'entrepreneur soumet aux services du Pouvoir Adjudicateur l'ensemble des plans d'exécution indiquant avec précision l'implantation du matériel, le passage des câbles, fourreaux, etc.., en tenant compte des différents corps de métiers.

Le Pouvoir Adjudicateur se réserve le droit de faire démonter, sans indemnité pour l'entrepreneur, le matériel non conforme aux plans et aux présentes spécifications.

L'entrepreneur ne peut tirer argument d'une erreur ou omission des présentes spécifications et plans, pour se dispenser de fournir et de monter, sans supplément de prix, tous les éléments nécessaires à l'exécution des installations dans toutes les règles de l'art et répondant aux exigences de la bonne pratique de la compagnie distributrice d'électricité.

 Caractéristiques des spécifications techniques (ST)
Les ST sont rédigés en accord avec les documents techniques suivants :

Les normes françaises de l’AFNOR en général et en particulier les Normes NF C 15-100, normes électriques de référence pour les installations électriques à basse tension, couvrant la mise à la terre, les protections contre les surtensions, et la sécurité des personnes.

Normes NF EN 61215 et NF EN 61730 pour la qualité et la sécurité des modules photovoltaïques.

Les prescriptions des fabricants ;

Les normes de la Communauté Est Africaine

Reconnaissance des lieux

Conditions climatiques

Localisation : Burundi

Humidité relative de l’air : maximum 80% ; Minimum 50%

Température de l'air sous abri : maximum 30° C ; Minimum 16°C

Altitude : 800 mètres à 1.800 mètres

Latitude : 3` 22’ 55’’ Sud    

L’entreprise devra parfaitement mesurer par une visite détaillée des lieux et prévoir dans son offre, tous les travaux particuliers propres à la réalisation de ces ouvrages.

Il ne sera pas admis une fois le marché signé, de travaux supplémentaires occasionnés par la méconnaissance des lieux, de l’environnement et de ses contraintes, des possibilités d’accès et de stockage, etc.

Il sera tenu compte dans l’offre de l’entreprise de toutes les sujétions découlant du contexte de l’opération, ainsi que de la prise en compte des moyens nécessaires à envisager pour assurer la totalité des prestations prévues à sa charge.

Protections particulières

Compte tenu des conditions climatiques, les matériels doivent être efficacement protégés - contre la rouille contre les effets de moisissures et micro-organismes vivants

Le matériel électrique doit être tropicalisé.

Tropicalisation du matériel électrique

Le bon fonctionnement de chaque appareil ou équipement est garanti dans les conditions prévalant sur place en ce qui concerne la température et l'humidité

Toutes les précautions nécessaires sont prises à cet effet sans affecter les qualités électriques ou mécaniques du matériel.

Tensions du réseau

Les tensions appliquées aux tableaux généraux sont :

Tension alternative 220 V - 50 Hz. Entre phases et neutre.

La tension en continu est de 48V 
Protection contre la corrosion

Le matériel électrique est tropicalisé entièrement et efficacement afin de protéger chaque élément constitutif de toute possibilité d'oxydation. Cette tropicalisation s'applique aussi bien, aux barres pour chemin de toiture ou support batteries et panneaux, conducteurs, connexions et aux appareils.

Qualité des matériaux

L'entrepreneur est réputé exécuter ses travaux avec des matériaux et matériels de la meilleure qualité nécessaire. Il doit pouvoir, à tout moment, faire la preuve de l'origine et de la qualité des matériaux mis en œuvre, auprès des services concernés.

L'entreprise est tenue de se conformer aux caractéristiques et aux qualités imposées par les documents contractuels.

Tout le matériel doit être neuf. L'Entrepreneur doit fournir, à la première demande du Maître d’ouvrage, un échantillon ou une documentation technique complète de tout le matériel électrique prévu dans le présent marché. Toute documentation doit être rédigée en français.

Standardisation

Les Batteries, Panneaux, convertisseurs hybrides et boîtes de connexion auront une origine commune de façon à garantir une standardisation de forme, dimensions et teinte.

Contraintes particulières du chantier
L’attention de l’Entreprise est attirée sur la continuité des activités des établissements ou services pendant les travaux.

L’entreprise devra prendre toutes les dispositions afin d‘intégrer les éventuelles contraintes susceptibles d’être apportés par sa présence dans les locaux en activités pendant toute la durée du chantier.

Organisation des travaux et environnement de travail

Organisation générale du chantier

Les rendez-vous de chantier auront lieu aux jours et heures fixés par le Pouvoir Adjudicateur.

L’entreprise devra obligatoirement être représentée à ces rendez-vous par un représentant agréé par le Pouvoir Adjudicateur. Les sous-traitants éventuels pourront également être convoqué en cas de besoin aux réunions de chantier.

Nettoyage

En cours de travaux

L’Entreprise doit assurer le nettoyage général du chantier et de ses abords pendant toute la durée des travaux et ce, à sa charge exclusive.

L’entreprise doit assurer le nettoyage consécutif à ses travaux au fur et à mesure de l’avancement du chantier et selon les directives du Pouvoir Adjudicateur. Pour cela, les équipes de chantier devront être équipées de matériel de nettoyage approprié.

En cas de défaillance, le Pouvoir Adjudicateur pourra demander l’exécution de ces nettoyages à une entreprise spécialisée à la charge du fournisseur défaillant.

En fin de travaux

L’entreprise fera exécuter, le nettoyage final du chantier.

Il est précisé que la prestation comprendra un nettoyage préalablement aux opérations de réception et un second nettoyage pour la remise des locaux aux utilisateurs.

Les nettoyages ultérieurs qui s’avéreraient nécessaires suite à la levée des réserves seront à la charge de l’Entreprise.

Protection

L’entreprise doit garantir les matériaux, installations, outillages et ouvrages, des dégradations qu’ils pourraient subir notamment du fait des intempéries.

Elle devra réparer les dommages provenant du défaut de précaution, remettre en état ou remplacer à ses frais les constructions qui auraient été endommagées de ce fait et ce, pendant la période de garantie.

Si les travaux viennent à être interrompus pour quelque cause que ce soit, l’entreprise devra protéger les constructions et ouvrages réalisés contre les dégâts qu’ils pourraient subir, sans frais supplémentaires pour l’Autorité Contractante.

 Installations 

Le matériel fourni pour l’ensemble sera à livrer avec une garantie des pièces de rechanges, et main d’œuvre d’une année.

Cette installation devra être protégée par des disjoncteurs qui seront calibrés en fonctions de l’installation par site.

Les câbles utilisés seront de sections suffisantes pour le système et leur section sera mentionnée par le soumissionnaire dans le tableau pour chaque partie de l’installation.

Le soumissionnaire aura à sa charge durant la période de garantie, l'entretien et la maintenance de l’installation pour assurer le bon fonctionnement du système.

Dans le cadre de ces installations, pendant la journée, le système devra être en mesure de fournir de manière indépendante, l'énergie nécessaire au circuit sur l’énergie solaire comprenant l’éclairage intérieur ; les équipements informatiques, un nombre limité d’imprimantes collectives (3 au maximum), un climatiseur de la salle des serveurs et 3 climatiseurs des salles de réunions et les cafetières de la cuisine.  
Les panneaux solaires seront installés sur l’abri du parking après renforcement de celui-ci par le soumissionnaire gagnant. L’accessibilité à l’installation sur l’abri du parking sera facilitée par une échelle fixe et des chemins de toit permettant de sécuriser les déplacements sur la toiture de l’abri. Ce chemin métallique devra reposer sur les charpentes existantes et renforcées. Ce chemin devra permettre de faire le tour de l’installation afin de faciliter le travail d’entretien et de maintenance. 
Détails du matériel :

Les batteries seront d’Energie de 5kwh ; type lithium-ion ; avec un cycle de charge – décharge convenable. 

Le contrôle de l’état des batteries, flux de charge (load flow), tension, intensité, etc est assuré par unité de contrôle installée à cette fin.
Les panneaux photovoltaïques   seront de puissance 560Wc
Le convertisseur devra être pur sinus de puissance dépendant du site de type hybride avec régulateurs MPPT intégrés. 

  Installations électriques dans les bâtiments.

Les installations électriques dans les bâtiments sont réalisées principalement en pose apparente des goulottes sur les murs et   gaines rigides  
Le raccordement d'équipements se fait obligatoirement par pénétration à travers un presse-étoupe garantissant une protection IP45 au moins, d'une dimension adaptée au tube ou au câble, selon le cas. En pose apparente, par sécurité et pour des facilités d'entretien, la pénétration dans les boîtiers par la face inférieure, est préférée.

Les fils isolés et câbles, utilisés dans les installations électriques sont prévus respectivement pour tension d'isolement 750 V selon NBN C 32-123 et tension d'isolement 1000 V selon NBN C32-124.

Les boîtes de dérivation du type plafonnier sont fournies avec barrettes de connexion 2,5mm2,4mm2,6mm2 ,10 mm², 16mm², 25mm2 selon le cas. Aux endroits susceptibles d’être en contact avec l’eau, les boîtes sont étanches.

Description des fournitures 

Une description technique et les spécifications complètes des matériaux en mentionnant leur origine, tous les contrôles et certificats auxquels les panneaux solaires (ou ses composants) satisfont, ainsi que les prescriptions d'entretien et les éventuels échantillons seront soumises à l’approbation du maître d’ouvrage.

La description des fournitures et prestations objet du marché devra être accompagnées par :

La liste des pièces de rechange et des consommables recommandés par le fabricant, pour chaque produit proposé, et pour une durée minimum de 2 ans et/ou un nombre d’actes spécifiés.

Le détail des travaux d’installation, de montage et de câblage

Une proposition détaillée et chiffrée de service après-vente pendant 2 ans, et en particulier :

Indiquer la filière de pièces détachées à partir du Burundi ;

Indiquer la représentation commerciale au Burundi des constructeurs proposés ;

Si certains outillages spécifiques sont nécessaires à la maintenance niveau 1 et 2 des équipements fournis, ceux-ci seront mentionnés et inclus dans les offres des Soumissionnaires. 

Les difficultés liées à la maintenance des fournitures importées doivent être résolues pendant l’exploitation des équipements et matériels proposés. 

A cet effet, le soumissionnaire devra justifier qu’il dispose de contrats de représentations locales (pays bénéficiaire) ou sous régionales (sous-région du pays bénéficiaire pour un délai d’intervention acceptable) pour la distribution et la maintenance des fabricants proposés.

Dans tous les cas, le soumissionnaire devra donner la preuve que sa filiale ou son représentant connaît les fournitures proposées ou les modèles antérieurs de même type et en assure antérieurement la maintenance, donc qu’il est apte à assurer correctement la vie de ces fournitures.

A cet effet, il devra préciser les moyens mis en œuvre par sa représentation (moyens humains avec CV, ateliers de maintenance que le pouvoir adjudicataire pourra visiter, formations antérieurs ou ultérieures du personnel local sur les équipements similaires à ceux proposés par le soumissionnaire) ;

 Une proposition de formation pour les techniciens responsables sur le site de livraison avec les contenus et délais de formation pratique et théorique ;

Des propositions techniques portant sur des services accessoires ; 
Le planning d’exécution (livraison, installation, mise en œuvre et réception provisoire). Il tient compte des aspects suivants :
Préparation et expédition des équipements ;

Délai de transport vers la destination ;

Délai de dédouanement, sortie douanes ; 
Transport et fret intérieur au Burundi ;

Installations, mise en route, essais, formation et réception provisoire

La liste des plans du titulaire (à remettre au Pouvoir Adjudicateur avant ou au plus tard lors de la réception provisoire) :

Plans d’installation des panneaux solaires sur la structure ombrière du parking ;
Plans de raccordement ;
Schémas d’installation des kits (batteries + panneaux) ;
3modes d'emploi et / ou manuel d'utilisation et d’exploitation en langue française, 2versions physique et 1version électronique ;
3 manuels de maintenance comprenant la description des opérations de vérification, calibrage, étalonnage et réparation ; 2versions physique et 1version électronique ;
Le programme de maintenance préventive, détaillé avec la périodicité ;

Un organigramme simplifié de recherche de panne ;

La liste de consommables ;

La nomenclature des pièces de rechange, avec références fabricant permettant de se réapprovisionner. Cette nomenclature sera accompagnée d'une liste des fabricants et/ou fournisseurs éventuels de pièces de rechange.

Le soumissionnaire joindra à son offre, tous les éléments et renseignements permettant de faire la preuve de la conformité des appareils aux spécifications techniques demandées et de comprendre les particularités et les caractéristiques particulières éventuelles des appareils proposés dans cette offre.

 En particulier, les documents du constructeur précisant les caractéristiques :

Dimensionnelles, techniques et d’installation ;

Les consommations spécifiques normalisées ;

Les fiches d’entretien général ;

Les coûts des consommables ;

Une note précisant la nature et la provenance de tous les matériaux, fournitures et composants ;

Toutes autres informations strictement en rapport avec l’offre et permettant d’apprécier la qualité et le mode de fabrication.

Tous ces éléments fournis permettent de renseigner l’Acheteur sans ambiguïté sur les caractéristiques des appareils et ses performances, ainsi que des prestations associées, au moyen notamment :

Du nom du fabricant, la marque commerciale, le type et modèle précis du matériel et sa référence, ainsi que la liste des accessoires de base fournis, indispensables pour le fonctionnement normal de chaque appareil.

Pour les mobiliers fabriqués localement, fournir les matériaux, les échantillonnages et les modes d'assemblage.

Photos et documentations commerciales du modèle proposé qui sera clairement identifié ;

Cette documentation sera considérée comme faisant partie intégrante de l’équipement et la réception ne pourra pas être prononcée si elle n’est pas complète.

Elle sera repérée avec la codification et la référence du matériel auquel elle se rapporte.

Le représentant du fournisseur devra posséder au moins cette documentation.

Pose des ouvrages

Le transport, l'entreposage et la mise en œuvre des matériaux se fera conformément aux dispositions des normes correspondantes, prénormes, directives, prescriptions et exigences.

La pose comprend tous les travaux nécessaires à la mise en service, y inclus et sans exhaustivité :

Accès à la toiture du parking : dépose partielle de la couverture existante si besoin, renforcement ponctuel de la charpente, pose des fixations, pose des panneaux photovoltaïques, restauration de l'étanchéité de la toiture et de la couverture

Pose de tous les câbles en apparent, fixation par clous cavaliers ou attaches spécifiques. Les câbles horizontaux sont à poser sur les chemins de câble au niveau de la structure des panneaux, sur le faux-plafond ou à fixer sur la charpente dans le bâtiment, les câbles verticaux doivent partir du point haut, interrupteurs (si applicable) seront tous installés à une hauteur comprise entre 1m20 et 1m40 alors que les prises sont installées à une hauteur minimale de 40 cm et à 30 cm des coins et des angles.
 Contrôles et mise en service

Mise en service 

Chaque installation devra être testée en état de marche (avant la réception de l'ensemble des prestations).

Chaque installation sera mise en service et réglée conformément aux prescriptions du Pouvoir Adjudicateur.

La mise en service comprend :

- la vérification du fonctionnement continu pendant 6 h, la vérification de l'absence d'échauffements, d'interférences, …

- la formation du personnel : au moins 2 personnes par centre des métiers ;

- la mise à disposition d'un manuel d'utilisation par personnel formé ;

- la mise à disposition d'une fiche illustrée plastifiée « mode d'emploi et conseil d'usage » ; au niveau de l’emplacement des installations.

Dossier des ouvrages exécutés

Lors de la réception, les dessins de révision (plans as-built) des installations seront remis au Pouvoir Adjudicateur.

L'installateur donnera les instructions nécessaires pour l'utilisation de l'installation à la personne désignée par le Pouvoir Adjudicateur.

A la réception, le mode d'emploi et les instructions d'entretien du système solaire seront remis.

Garanties

L’installation sera garantie pendant un an après la réception provisoire, de tous les défauts provoqués par un défaut de matériau ou une erreur d'exécution. 

D’autre part, pendant la période de garantie allant jusqu’à la réception définitive, l’attributaire restera en charge des opérations de maintenance telles que décrites dans le paragraphe suivant.

Pour l'onduleur, le délai de garantie sera d'au moins 5 ans.

Pour les panneaux solaires, le délai de garantie sera d'au moins 5 ans. Le haut rendement des modules sera garanti pendant au moins 20 ans à raison de 80 % de la puissance nominale.

Pour les batteries, le délai de garantie sera d’au moins 5 ans ;

Maintenance

L’attributaire doit avoir un service de maintenance agréé par le fabricant, au Burundi ou dans la sous-région et s’engage à intervenir dans un délai d’une (01) semaine maximum après qu’une panne lui est signalée.
Nous décrivons ci-après les interventions minimales attendues pour la maintenance des équipements fournis.

Formation à l’entretien 
Il convient de s’attarder sur ce poste, assez délicat et assez peu maîtrisé par les bénéficiaires. Une formation doit être organisée par l’Entreprise à la fin des travaux en vue de permettre aux préposés désignés (au moins 2 personnes d’Enabel) d’avoir la capacité d’une part de comprendre le fonctionnement de l’ensemble des équipements composant ce système et d’autre part de communiquer de façon claire et compréhensible avec un technicien en cas de nécessité d’une intervention.

Les bénéficiaires de la formation pourront après formation, être capables de lire ou relever les paramètres des équipements, connaitre les pannes fréquentes des systèmes solaires, les interpréter ou être en mesure de décrire de façon compréhensible un dysfonctionnement du système pour le communiquer au technicien pour une éventuelle intervention. Ils pourront aussi être capables de sensibiliser leurs collègues sur l’utilisation optimale des récepteurs pour lesquels le système a été conçu.

Contrat de maintenance 
Le contrat de maintenance devra être signé après la réception définitive des installations (01 an après la réception provisoire) et s’étalera sur 01 an renouvelable une fois. La maintenance pendant la période de garantie (01 an après la réception provisoire) incombe à l’entreprise qui a fait les installations. 

Sans exclure les interventions qui peuvent survenir suite aux pannes urgentes, deux types d’entretien/maintenance seront réalisés dans le cadre de l’exploitation des équipements installés :

L’entretien trimestriel

L’entretien trimestriel s’effectue tous les trois mois et a pour but de vérifier le bon fonctionnement des équipements et de prendre des mesures pouvant assurer leur bon fonctionnement. Cet entretien consiste principalement à des actions de contrôle visuels et des mesures légères s’il n’y a pas de panne exceptionnelle.

Nous présentons ci-après les actions et dispositions recommandées :

Contrôle visuel

Contrôle de vue de la propreté des modules : nettoyage des modules tôt le matin ou tard le soir ; les précautions à prendre sont :

Faire le nettoyage le soir ou tôt le matin quand les panneaux ne sont pas exposés à un fort ensoleillement ;

Utiliser un chiffon doux et propre ;

Essuyer doucement la surface des panneaux en partant du haut vers le bas ;

S’assurer qu’il n’y a plus de trace de poussière, de tartres ou de déjection d’oiseaux ;

Eviter de marcher sur les panneaux ou de s’y appuyer ;

Contrôle des boîtiers de jonction : présence d’eau ou d’insectes, vérification de l’étanchéité des boîtiers et des connexions et si nécessaire resserrer les presse-étoupe où les remplacer. 

Batterie

Contrôle visuel de la propreté du local des batteries ;

Contrôle visuel des batteries : dépôts de sédiments dans les cuves des éléments ;

Vérifier les connexions des éléments.

Vérifier l’isolation des bornes 

Les précautions à prendre sont :

Ne pas utiliser une grande quantité d’eau à proximité des cellules de groupement des batteries durant le nettoyage, car l’eau est un conducteur.  En cas de corrosion des connexions, effectuer les opérations suivantes :

Isoler complètement la batterie de tous les branchements : branchement au champ, branchement à l’onduleur ;

Isoler l’élément ou les éléments concernés ;

Nettoyer la connexion ou la borne corrodée à l’aide d’une brosse métallique ;

Appliquer une mince couche de graisse anticorrosion haute température ;

Raccorder l’élément et serrer les connexions ;

Rebrancher la batterie dans le circuit raccordement à l’onduleur.

Entretien de l’onduleur

L’onduleur nécessite peu d’entretien. Les opérations de vérifications suivantes se feront trimestriellement :

Vérification de la propreté de l’onduleur : présence de poussière, présence d’insectes ;

Vérification de l’aération de l’onduleur.

Entretien des TGBT

Vérification visuelle du tableau : effectuer une inspection visuelle. Cette vérification aura pour but de détecter certains dommages facilement visibles comme des brûlures ou de la corrosion. 

Vérification des connexions (et resserrer certaines si besoin) mais aussi de nettoyer la poussière (qui conduit l’électricité et peut provoquer des courts-circuits).

Test de disjoncteur : assurez-vous qu’il fonctionne correctement en l’actionnant
Vérification des étiquettes. Vérifier si l’étiquetage a bien été réalisé et s’il est à jour 
Inspection des câbles électriques 

Des câbles électriques relient :

Les modules à l’onduleur ;

Les batteries à l’onduleur ;

L’onduleur aux récepteurs.

On inspectera ces câbles à chaque visite d’entretien pour être sûr qu’ils sont en bon état 

Contrôle des connexions aux bornes des batteries ;

Suivre le câble de bout en bout chercher les détériorations suivantes : coupure, isolant usé ou rongé dénudant l’âme des conducteurs ;

Tout câble endommagé doit être remplacé. Si on constate que les câbles sont rongés par des animaux, il faut envisager de les protéger par un fourreau.

L’entretien annuel 

L’entretien annuel consiste en une intervention plus approfondie. Il couvre les actions menées au cours des entretiens trimestriels mais aussi des actions de mesures approfondies permettant d’apprécier de façon plus précise l’état de fonctionnement des équipements (paramètres électriques, rendement, …). L’entretien annuel constitue le 4ème entretien c’est - à - dire 03 mois après le troisième entretien trimestriel.
Il importe de préciser que certaines des actions décrites ci-après seront effectuées par des techniciens possédant une expérience avérée en matière d’installations solaires, pour pouvoir interpréter les résultats des mesures effectuées et mettre en œuvre les dispositions qui s’imposent.

Contrôle visuel

Contrôle de vue de la propreté des modules : nettoyage fréquent des modules, renouveler les consignes au préposé à l’entretien du système solaire « nettoyage des modules tôt le matin ou tard le soir » ;

Contrôle de présence d’ombre portée sur les modules ;

Contrôles des fixations des modules : vérification de la visserie antivol ; en cas de corrosion ou d’infraction : resserrer si possible et les enduire si nécessaire de dégrippant ;

Contrôle des boîtiers de jonction : présence d’eau, ou d’insectes : vérifier l’étanchéité des boîtiers, si nécessaire resserrer les presse-étoupe où les remplacer. 

Contrôle des performances électriques 

Mesurer la tension de circuit ouvert du champ photovoltaïque ;

Mesurer le courant de charge des batteries ;

Mesurer la tension de charge des batteries ;

Rendre compte du rendement actualisé des équipements.

Dépannage et réparations éventuelles

Les opérations de dépannage et réparations peuvent se faire en n’importe quel moment chaque fois que de besoin.
Mesure de la tension de circuit ouvert

La tension de circuit ouvert est celle qui règne entre les deux bornes de sortie lorsque le panneau (module) ne débite pas, on devra donc débrancher les panneaux (modules) ;

Après avoir débranché les panneaux, on exécute la mesure au niveau des bornes de sortie correspondante ;

Lire la valeur affichée et inscrire cette valeur sur la fiche en annexe ;

Après les mesures, on refait le branchement ;

Noter la température des modules (noter que la tension de circuit- ouvert diminue quand la température augmente) ;

Comparer la valeur obtenue à la valeur de la fiche technique des modules.

……                                         

En cas d’appel en urgence l’attributaire (du contrat de maintenance) doit répondre rapidement pour éviter les dommages qui peuvent être causés par la panne.

Après chaque visite, un rapport de visite contenant les travaux effectués, l’état des lieux des équipements et les différents relevés signés le technicien désigné par Enabel doit être transmis à qui de droit.

ETUDES DE FAISABILITE TECHNIQUE ET DIMENSIONNEMENT 

Introduction 
Les données suivantes concernent l’étude de faisabilité technique et financière des installations des systèmes photovoltaïques effectuées dans le cadre du projet de sécurisation énergétique des bureaux de l’organisation Enabel au Burundi. 
Ainsi, les points suivants ont été l'objet des prestations dans le cadre de l'étude de faisabilité :

Calcul du bilan des puissances installées des équipements informatiques et de tous les équipements électriques dans les bureaux. 
Dimensionnement des équipements solaires selon la priorisation des équipements présents dans les bureaux ;
L’identification de la structure métallique de support des panneaux photovoltaïques ;

L’estimation financière pour en déduire la faisabilité de l’opération.

Etat des lieux 
L’installation électrique du bâtiment est établie selon la norme NFC 15-100, 

Le site est raccordé au réseau de la REGIDESO via un compteur cash power triphasé 3p+N
  Détermination et choix des panneaux photovoltaïques, convertisseurs, des régulateurs et protection
Nous considérons les panneaux photovoltaïques avec Technologie MBB（Multi-Busbar）de 560Wc ; Icc=14,21 A dans les STC (Standards Test Conditions) ; de 417Wc ; Icc 11,48A dans les NOCT (Normal Operating Cell Temperature) ; les conventertisseurs hybrides avec régulateurs MPPT intégrés.
	Bâtiment Hellénique
	Puissance Totale en kW
	Energie totale en kWh/j
	Pnce champ PV en kWc
	Puissance module en Wc /unité
	Energie bat en kWh
	Nbre de Batteries
	Pnce onduleur en kW  
	Standard onduleur en kW

	Alimentation des équipements priorisés
	31,9
	175
	33,6
	560
	70
	14
	33
	30

(3*10kW)


Calibre des régulateurs et protections
	Bâtiment Hellénique
	Puissance Totale en kW
	Energie totale en kWh/j
	Pnce champ PV en kWc
	Pnce Standard onduleur en Kw
	Energie bat en kWh
	Regu-lateurs de charge
	Protec-tion /Régul.en DC en A
	Protection/Batt- Convert. En DC en A

	Alimentation des équipements priorisés
	31,9
	175
	33,6
	3*10kW
	70
	2* MPPT /onduleur
	2*30
	2*200


Détermination et choix des sections des câbles 
Suivant la distance du lieu d’installation les sections ci-après sont à respecter :
	Bâtiment Hellénique
	Nombre de panneaux
	Courant par panneau en A
	Constitution des chaines séries -sorties PV (En mm²)
	Section des câbles sortie strings-boites de jonction (En mm²)
	Section des câbles entres boites de jonction panneaux et Convertisseurs 

(En mm²)

	 Alimentation des équipements priorisés
	 60
	14,21
	4
	             6
	16


Bilan énergétique  
Le bâtiment dispose d'une installation électrique existante, mais le système de mise à la terre doit être réévalué. Il est également nécessaire d'ajouter un paratonnerre de protection, qui pourra également assurer la protection des installations photovoltaïques. En fonction de l'architecture du bâtiment, les panneaux photovoltaïques seront installés sur le toit du parking des véhicules Enabel.

La configuration de l’installation consiste à créer 2 circuits alimentés indépendamment :
1er Circuit_Solaire : pour les éclairages, les équipements informatiques, un nombre réduit d’imprimantes collectives (3 au maximum), un climatiseur de la salle des serveurs et 3 climatiseurs des salles de réunions et les cafetières de la cuisine.   

2e Circuit_ Regideso : pour le reste des équipements à savoir les climatiseurs des bureaux, les brasseurs d’air, les fontaines à eau et les autres imprimantes présentes dans les locaux. 
Appareils à alimenter par le solaire (1er Circuit_Solaire )
	Localisation
	Désignation d'appareil
	Qté
	P. U en Watt
	P.T en Watt
	Ksimultan
	Kliss
	P.foisonée
	Jour          8h00-17h00
	Nuit             17h00-8h00
	Temps total en h
	Eie en Wh jour
	Eie en Wh nuit
	Eie total en Wh

	Bureau N1(Grande salle)
	Portable
	5
	65
	325
	0,6
	0,8
	156
	4
	1
	5
	624
	156
	780

	
	Vidéoprojecteur
	1
	750
	750
	0,6
	1
	450
	4
	1
	5
	1800
	450
	2250

	
	Climatiseur 24K BTU
	2
	1 950
	3900
	0,8
	0,8
	2496
	4
	0
	4
	9984
	0
	9984

	
	Point lumineux
	6
	16
	96
	0,9
	1
	86,4
	4
	1
	5
	345,6
	86,4
	432

	Bureau N2(Petite salle)
	Portable
	1
	65
	65
	0,8
	0,8
	41,6
	4
	0
	4
	166,4
	0
	166,4

	
	Point lumineux
	1
	16
	16
	0,9
	1
	14,4
	4
	1
	5
	57,6
	14,4
	72

	Bureau N3(Finance)
	Ecran 
	7
	130
	910
	0,7
	1
	637
	8
	2
	10
	5096
	1274
	6370

	
	Portable
	9
	65
	585
	0,9
	0,8
	421,2
	8
	2
	10
	3369,6
	842,4
	4212

	
	Point lumineux
	5
	16
	80
	0,9
	1
	72
	8
	2
	10
	576
	144
	720

	Bureau N4(Accueil)
	Ecran 
	4
	130
	520
	0,7
	1
	364
	8
	2
	10
	2912
	728
	3640

	
	Portable
	4
	65
	260
	0,9
	0,8
	187,2
	8
	2
	10
	1497,6
	374,4
	1872

	
	Imprimante 
	1
	1 584
	1584
	0,9
	0,6
	855,36
	8
	2
	10
	6842,88
	1710,72
	8553,6

	
	Switch
	1
	50
	50
	0,9
	1
	45
	12
	12
	24
	540
	540
	1080

	
	Point lumineux
	4
	16
	64
	0,9
	1
	57,6
	8
	2
	10
	460,8
	115,2
	576

	Bureau N5
	Ecran 
	4
	130
	520
	0,7
	1
	364
	8
	0
	8
	2912
	0
	2912

	
	Portable
	4
	65
	260
	0,9
	0,8
	187,2
	8
	0
	8
	1497,6
	0
	1497,6

	
	Point lumineux
	2
	16
	32
	0,9
	1
	28,8
	8
	0
	8
	230,4
	0
	230,4

	Bureau N6
	Ecran 
	2
	130
	260
	0,7
	1
	182
	8
	0
	8
	1456
	0
	1456

	
	Portable
	2
	65
	130
	0,9
	0,8
	93,6
	8
	0
	8
	748,8
	0
	748,8

	
	Point lumineux
	1
	16
	16
	0,9
	1
	14,4
	8
	0
	8
	115,2
	0
	115,2

	Bureau N7 (Cuisine)
	Micro-onde
	1
	1 000
	1000
	0,9
	1
	900
	1
	0
	1
	900
	0
	900

	
	Chauffe-eau
	1
	1 000
	1000
	0,9
	1
	900
	1
	0
	1
	900
	0
	900

	
	Cafetières
	2
	1 000
	2000
	0,9
	1
	1800
	2
	0
	2
	3600
	0
	3600

	
	Point lumineux
	1
	16
	16
	0,9
	1
	14,4
	8
	0
	8
	115,2
	0
	115,2

	Bureau N10
	Ecran 
	3
	130
	390
	0,7
	1
	273
	6
	0
	6
	1638
	0
	1638

	
	Portable
	3
	65
	195
	0,9
	0,8
	140,4
	6
	0
	6
	842,4
	0
	842,4

	
	Point lumineux
	1
	16
	16
	0,9
	1
	14,4
	8
	0
	8
	115,2
	0
	115,2

	Bureau N11
	Ecran 
	1
	130
	130
	0,7
	1
	91
	8
	0
	8
	728
	0
	728

	
	Portable
	1
	65
	65
	0,9
	0,8
	46,8
	8
	0
	8
	374,4
	0
	374,4

	
	Point lumineux
	1
	16
	16
	0,9
	1
	14,4
	8
	0
	8
	115,2
	0
	115,2

	Bureau N12
	Ecran 
	2
	130
	260
	0,7
	1
	182
	8
	0
	8
	1456
	0
	1456

	
	Portable
	2
	65
	130
	0,9
	0,8
	93,6
	8
	0
	8
	748,8
	0
	748,8

	
	Point lumineux
	1
	16
	16
	0,9
	1
	14,4
	8
	0
	8
	115,2
	0
	115,2

	Bureau N13
	Ecran 
	1
	130
	130
	0,7
	1
	91
	8
	0
	8
	728
	0
	728

	
	Portable
	1
	65
	65
	0,9
	0,8
	46,8
	8
	0
	8
	374,4
	0
	374,4

	
	Point lumineux
	1
	16
	16
	0,9
	1
	14,4
	8
	0
	8
	115,2
	0
	115,2

	Bureau N14
	Ecran 
	2
	130
	260
	0,7
	1
	182
	8
	2
	10
	1456
	364
	1820

	
	Portable
	2
	65
	130
	0,9
	0,8
	93,6
	8
	0
	8
	748,8
	0
	748,8

	
	Point lumineux (duo)
	2
	16
	32
	0,9
	1
	28,8
	8
	0
	8
	230,4
	0
	230,4

	Bureau N15
	Ecran 
	1
	130
	130
	0,7
	1
	91
	8
	0
	8
	728
	0
	728

	
	Portable
	1
	65
	65
	0,9
	0,8
	46,8
	8
	0
	8
	374,4
	0
	374,4

	
	Point lumineux
	1
	16
	16
	0,9
	1
	14,4
	8
	0
	8
	115,2
	0
	115,2

	Bureau N16
	Ecran 
	1
	130
	130
	0,7
	1
	91
	8
	0
	8
	728
	0
	728

	
	Portable
	1
	65
	65
	0,9
	0,8
	46,8
	8
	0
	8
	374,4
	0
	374,4

	
	Point lumineux
	2
	40
	80
	0,9
	1
	72
	8
	0
	8
	576
	0
	576

	Bureau N17
	Ecran 
	4
	130
	520
	0,7
	1
	364
	8
	0
	8
	2912
	0
	2912

	
	Portable
	4
	65
	260
	0,9
	0,8
	187,2
	8
	0
	8
	1497,6
	0
	1497,6

	
	Imprimante couleur
	1
	1584
	1584
	0,9
	0,6
	855,36
	8
	0
	8
	6842,88
	0
	6842,88

	
	Point lumineux
	8
	40
	320
	0,9
	1
	288
	8
	0
	8
	2304
	0
	2304

	Bureau N18
	Ecran 
	1
	130
	130
	0,7
	1
	91
	8
	0
	8
	728
	0
	728

	
	Portable
	1
	65
	65
	0,9
	0,8
	46,8
	8
	0
	8
	374,4
	0
	374,4

	
	Point lumineux
	2
	40
	80
	0,9
	1
	72
	8
	0
	8
	576
	0
	576

	Bureau N19(Salle réunion)
	VPI
	1
	750
	750
	0,9
	1
	675
	4
	0
	4
	2700
	0
	2700

	
	Portable
	4
	65
	260
	0,9
	0,8
	187,2
	4
	0
	4
	748,8
	0
	748,8

	
	Climatiseur
	1
	910
	910
	0,9
	0,8
	655,2
	4
	0
	4
	2620,8
	0
	2620,8

	
	Point lumineux (duo)
	2
	16
	32
	0,9
	1
	28,8
	4
	0
	4
	115,2
	0
	115,2

	Bureau N20
	Projecteur portable
	1
	300
	300
	0,9
	1
	270
	4
	0
	4
	1080
	0
	1080

	
	Imprimante Photocopieuse
	1
	1 540
	1540
	0,9
	0,6
	831,6
	8
	0
	8
	6652,8
	0
	6652,8

	
	Point lumineux
	2
	16
	32
	0,9
	1
	28,8
	8
	0
	8
	230,4
	0
	230,4

	Bureau N21
	Ecran 
	2
	130
	260
	0,7
	1
	182
	8
	0
	8
	1456
	0
	1456

	
	Portable
	2
	65
	130
	0,9
	0,8
	93,6
	8
	0
	8
	748,8
	0
	748,8

	
	Point lumineux
	1
	16
	16
	0,9
	1
	14,4
	8
	0
	8
	115,2
	0
	115,2

	Bureau N22
	Ecran 
	2
	130
	260
	0,7
	1
	182
	8
	0
	8
	1456
	0
	1456

	
	Portable
	2
	65
	130
	0,9
	0,8
	93,6
	8
	0
	8
	748,8
	0
	748,8

	
	Point lumineux
	1
	16
	16
	0,9
	1
	14,4
	8
	0
	8
	115,2
	0
	115,2

	Bureau N23
	Ecran 
	1
	130
	130
	0,7
	1
	91
	8
	0
	8
	728
	0
	728

	
	Portable
	1
	65
	65
	0,9
	0,8
	46,8
	8
	0
	8
	374,4
	0
	374,4

	
	Point lumineux
	1
	16
	16
	0,9
	1
	14,4
	8
	0
	8
	115,2
	0
	115,2

	Bureau N24
	Ecran 
	6
	130
	780
	0,7
	1
	546
	8
	0
	8
	4368
	0
	4368

	
	Portable
	6
	65
	390
	0,9
	0,8
	280,8
	8
	0
	8
	2246,4
	0
	2246,4

	
	Point lumineux
	3
	16
	48
	0,9
	1
	43,2
	8
	0
	8
	345,6
	0
	345,6

	Bureau N25
	Ecran 
	2
	130
	260
	0,7
	1
	182
	8
	0
	8
	1456
	0
	1456

	
	Portable
	2
	65
	130
	0,9
	0,8
	93,6
	8
	0
	8
	748,8
	0
	748,8

	
	Point lumineux
	1
	16
	16
	0,9
	1
	14,4
	8
	0
	8
	115,2
	0
	115,2

	Bureau N26
	Ecran 
	4
	130
	520
	0,7
	1
	364
	8
	0
	8
	2912
	0
	2912

	
	Portable
	4
	65
	260
	0,9
	0,8
	187,2
	8
	0
	8
	1497,6
	0
	1497,6

	
	Point lumineux
	4
	16
	64
	0,9
	1
	57,6
	8
	0
	8
	460,8
	0
	460,8

	Bureau N28
	Ordinateur et écran plat
	2
	100
	200
	0,9
	1
	180
	8
	0
	8
	1440
	0
	1440

	
	Point lumineux
	2
	16
	32
	0,9
	1
	28,8
	8
	0
	8
	230,4
	0
	230,4

	Local serveur
	Equipement serveur
	1
	300
	300
	0,9
	1
	270
	12
	12
	24
	3240
	3240
	6480

	
	Point lumineux
	1
	16
	16
	0,9
	1
	14,4
	2
	0
	2
	28,8
	0
	28,8

	
	Climatiseur 9K BTU
	1
	1066
	1066
	0,9
	0,8
	767,52
	12
	12
	24
	9210,24
	9210,24
	18420,48

	Bureau N30
	Ecran 
	1
	130
	130
	0,7
	1
	91
	8
	0
	8
	728
	0
	728

	
	Portable
	2
	65
	130
	0,9
	0,8
	93,6
	8
	0
	8
	748,8
	0
	748,8

	
	Point lumineux
	1
	16
	16
	0,9
	1
	14,4
	8
	0
	8
	115,2
	0
	115,2

	Bureau N31
	Ecran 
	1
	130
	130
	0,7
	1
	91
	8
	0
	8
	728
	0
	728

	
	Portable
	1
	65
	65
	0,9
	0,8
	46,8
	8
	0
	8
	374,4
	0
	374,4

	
	Point lumineux
	1
	16
	16
	0,9
	1
	14,4
	8
	0
	8
	115,2
	0
	115,2

	Stock (N°16)
	Point lumineux
	2
	16
	32
	0,9
	1
	28,8
	4
	0
	4
	115,2
	0
	115,2

	Local groupe
	Point lumineux
	2
	16
	32
	0,9
	1
	28,8
	0
	4
	4
	0
	115,2
	115,2

	Guérite
	Point lumineux
	1
	16
	16
	0,9
	1
	14,4
	6
	12
	18
	86,4
	172,8
	259,2

	Corridors
	Point lumineux
	28
	16
	448
	0,9
	1
	403,2
	0
	12
	12
	0
	4838,4
	4838,4

	Extérieur
	Point lumineux
	32
	16
	512
	0,9
	1
	460,8
	0
	12
	12
	0
	5529,6
	5529,6

	Clôture
	Point lumineux
	36
	40
	1440
	0,9
	1
	1296
	0
	12
	12
	0
	15552
	15552

	Sanitaires (côté abri groupe)
	Point lumineux
	7
	11
	77
	0,9
	1
	69,3
	6
	2
	8
	415,8
	138,6
	554,4

	Sanitaires N°8&9
	Point lumineux
	4
	16
	64
	0,9
	1
	57,6
	8
	0
	8
	460,8
	0
	460,8

	Sanitaire N°27
	Point lumineux
	1
	16
	16
	0,9
	1
	14,4
	6
	2
	8
	86,4
	28,8
	115,2

	
	
	
	
	31 933
	
	
	23 228
	
	
	
	128 197
	46 877,96
	175 075


            Energie à produire (Ep)=Ec+20%Ec                                                                                                                                                                              210 090 Wh
Equipements photovoltaïques nécessaires

	EQUIPEMENTS
	CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES
	QUANTITE

	Panneaux photovoltaïques 
	Panneaux photovoltaïques avec Technologie MBB（Multi-Busbar）de 560Wc
	60

	Convertisseurs hybrides avec MPPT intégré
	10kW-2*MPPT  
	3

	Batteries
	Batterie Lithium (Li-Ion), Performance LV5.0, Energie nominale : 5kWh
	14


Appareils à alimenter par l’Energie du Réseau (REGIDESO) :(pour le reste des équipements à savoir les climatiseurs des bureaux, les brasseurs d’air, les fontaines à eau et les autres imprimantes présentes dans les locaux suivant le tableau ci-après :
	
	Désignation d'appareil
	Qté
	P. U en Watt
	P.T en Watt

	Bureau N2(Petite salle)
	Brasseur d'air
	1
	150
	150

	 
	Imprimante 
	1
	1 584
	1584

	Bureau N3(Finance)
	Climatiseur 12K BTU
	1
	3 350
	3350

	 
	Climatiseur 18K BTU
	1
	5 200
	5200

	Bureau N4(Accueil)
	Fontaine à eau
	1
	670
	670

	
	Climatiseur 9K BTU
	1
	1066
	1066

	
	Climatiseur 12K BTU
	1
	1443
	1443

	
	Brasseur d'air
	2
	150
	300

	Bureau N5
	Climatiseur 12K BTU
	1
	1443
	1443

	 
	Brasseur d'air
	1
	150
	150

	Bureau N6
	Climatiseur 9K BTU
	1
	1066
	1066

	
	Brasseur d'air
	1
	150
	150

	Bureau N7 (Cuisine)
	Réfrigérateur
	1
	145
	145

	 
	Fontaine à eau
	1
	670
	670

	 
	Brasseur d'air
	1
	150
	150

	Bureau N10
	Brasseur d'air
	1
	150
	150

	
	Fontaine à eau
	1
	670
	670

	Bureau N11
	Imprimante
	1
	400
	400

	
	Climatiseur
	1
	3 350
	3350

	
	Brasseur d'air
	1
	150
	150

	
	Destructeur de papier
	1
	185
	185

	Bureau N12
	Brasseur d'air
	1
	150
	150

	
	Fontaine à eau
	1
	670
	670

	Bureau N13
	Imprimante
	1
	400
	400

	
	Climatiseur
	1
	3 350
	3350

	
	Brasseur d'air
	1
	150
	150

	Bureau N14
	Brasseur d'air
	1
	150
	150

	
	Fontaine à eau
	1
	670
	670

	Bureau N15
	Imprimante
	1
	400
	400

	
	Climatiseur 12K BTU
	1
	3516
	3516

	
	Brasseur d'air
	1
	150
	150

	
	Destructeur de papier
	1
	185
	185

	Bureau N16
	Climatiseur 12K BTU
	1
	3516
	3516

	
	Destructeur de papier
	1
	185
	185

	Bureau N17
	Brasseur d'air
	1
	150
	150

	
	Climatiseur 12K BTU
	1
	3516
	3516

	
	Fontaine à eau
	1
	670
	670

	
	Destructeur de papier
	1
	185
	185

	Bureau N18
	Brasseur d'air
	1
	150
	150

	
	Climatiseur 9K BTU
	1
	2637
	2637

	
	Destructeur de papier
	1
	185
	185

	Bureau N19
	Fontaine à eau
	1
	670
	670

	
	Brasseur d'air
	1
	150
	150

	Bureau N20
	Fontaine à eau
	1
	670
	670

	 
	Brasseur d'air
	1
	150
	150

	Bureau N21
	Brasseur d'air
	1
	150
	150

	 
	Climatiseur 9K BTU
	1
	1066
	1066

	Bureau N22
	Brasseur d'air
	1
	150
	150

	 
	Climatiseur 9K BTU
	1
	1066
	1066

	Bureau N23
	Brasseur d'air
	1
	150
	150

	
	Climatiseur 9K BTU
	1
	1066
	1066

	Bureau N24
	Imprimante 
	1
	400
	400

	
	Fontaine à eau
	1
	670
	670

	
	Brasseur d'air
	1
	150
	150

	
	Climatiseur 24K BTU
	1
	2500
	2500

	Bureau N25
	Brasseur d'air
	1
	150
	150

	Bureau N26
	Fontaine à eau
	1
	670
	670

	
	Brasseur d'air
	1
	150
	150

	
	Climatiseur 24K BTU
	1
	2500
	2500

	Bureau N28
	Brasseur d'air
	1
	150
	150

	Bureau N30
	Imprimante
	1
	400
	400

	
	Fontaine à eau
	1
	670
	670

	
	Brasseur d'air
	1
	150
	150

	Bureau N31
	Brasseur d'air
	1
	150
	150

	
	Imprimante
	1
	400
	400

	Guérite
	Brasseur d'air
	1
	150
	150

	Sanitaires (côté abri groupe)
	Hand dryer
	1
	1800
	1800

	Sanitaires N°8&9
	Hand dryer
	1
	1800
	1800


PRESCRIPTION TECHNIQUES PARTICULIÈRES
1. Installation de chantier
A.
Au forfait.

B. 
Ce poste comprendra toutes les installations provisoires nécessaires à l'exécution des travaux :

· Un magasin de stockage ;
Les installations de chantier sont édifiées dans les limites du terrain sur des emplacements agréés par le Pouvoir Adjudicateur (à l’intérieur des bâtiments à électrifier).

L'enlèvement complet des matériels, matériaux, installations et débris du chantier devra être réalisé pour la réception provisoire

2. Eléments de production
Les éléments de production comprennent :

 Les Batteries ; les convertisseurs hybrides avec régulateurs intégrés ; les panneaux photovoltaïques 
Fourniture, pose et câblage des batteries

A la pièce posée, câblée, testée et fonctionnelle

Caractéristiques :

BYD - La batterie solaire de haut de gamme.
Performance LV5.0 Energie nominale : 5kWh 
Tension nominale :51,2V

Tension de fonctionnement :40-57,6V 
Tension de coupure de charge :57,6 V

Tension de coupure de décharge :40V

Courant de charge et de décharge max. :70A
 Évolutivité : Max. 32 en parallèle (160 kWh)
Mode d'installation : En étage avec pieds au sol 
Communication: CAN / RS485 / Bluetooth / Wi-Fi Efficacité round-trip: ≥ 95 %

Applications : Sur réseau / Sur réseau + secours / Hors réseau

Température de fonctionnement : Charge 0~50°C et décharge -20~50°C

Classe de protection : IP20 Humidité de stockage : 5%~95%
Le poste comprend : la fourniture et installation des batteries, posées sur pied selon leur conception. 
Fourniture, pose et câblage des convertisseurs 
A
A la pièce posée, câblée, testée et fonctionnelle

B
Les Convertisseurs ayant les caractéristiques techniques suivantes :
Données Batteries

Type de Batterie : Lithium-ion

Plage de tension (40-60)

Courant de charge maximal (A) :210

Courant de décharge maximal (A) : 210

Données PV

Puissance d'entrée PV max. (W) : 13000 

Tension d'entrée PV (V) : (150-800)

Plage de tension MPPT (V) : 200-650

Tension de démarrage (V) : 160  

Courant d'entrée PV (A) : 26+13

Courant de court-circuit d'entrée max. (A) : 34+17

Nombre de régulateur MPP :2

Nombre de string par régulateur MPP :2+1 

Données Sortie AC

Puissance active de sortie nominale (W) : 10000

Puissance de sortie CA max. (W) : 11000

Puissance de pointe (hors réseau) : 2 fois la puissance nominale, 10 S

Courant de sortie nominal (A) : 15 

Courant de sortie max. (A) : 23

Courant maximal en passage continu AC (A) : 50

Tension de sortie nominale (V) : 230

Fréquence nominale (HZ) : 50

Efficacité maximale : 97,6% 

Efficacité MPPT : 99,90%

Protection contre les surtensions : Type II en CC / Type II en AC
Les Convertisseurs ont une marque répondant aux normes Européennes. 
Le poste comprend : la fourniture et installation des convertisseurs, posés sur support semi-métallique, dans un local technique non loin des batteries.
N.B : 3 convertisseurs hybrides doivent avoir les mêmes caractéristiques et avoir la technologie et accessoires leur permettant d’être configurés et couplées en parallèle pour avoir une tension triphasée entre les phases des trois convertisseurs
Fourniture, pose et câblage des panneaux photovoltaïques

A
A la pièce posée, câblée, protégée, testée et fonctionnelle 
B
Module solaire photovoltaïque mono cristallin ; 
Puissance crête : 560 W ; Tension de puissance maximale (Vmp) : 41, 09V ; 
Courant de court-circuit : 14,21 A minimum ;
 Courant de puissance maximal (Imp) :13,63A ; 
Tension en circuit ouvert : 49,82 V minimum ; 
Rendement : minimum 21,68 % ; 
Garantie sur les performances électriques : 90 % + à 10ans et 80 % de production de puissance à 25 ans

Température de fonctionnement : -40 °C à +85 °C
De marque répondant aux normes Européennes.
Le poste comprend : la fourniture et installation des panneaux photovoltaïques, posées sur support métallique sur le toit du parking des véhicules d’Enabel. 
Les panneaux photovoltaïques doivent être disposés faces vers le Nord avec une inclinaison de 30° 
Les supports des panneaux photovoltaïques doivent être intégrés au renforcement de la structure métallique existante suffisamment solide pour supporter le poids de ces équipements. 
N.B : pour tous les équipements ci-haut cités, un certificat d’origine et de conformité sera exigé au moment de la réception des équipements par le Maitre d’ouvrage ou son représentant.
3. Câbles de connexion 
3.1. Câbles et filerie en DC
A
Au forfait
B
Ce poste comprend la fourniture et installation des câbles souples en cuivre pour la connexion entre panneaux solaires et boites de jonction, entre boite de jonction et onduleurs, entre onduleurs et Batteries. Leurs sections dépendront du courant de transit calculé au préalable : section 16mm2 ;25mm2 ; etc. via divers dispositifs de protections ; câble de communications et contrôle
3.2. Câbles et filerie en AC
A
Au forfait
B. Ce poste comprend la fourniture et installation des câbles souples en cuivre pour la connexion entre convertisseurs et les tableaux de répartition des circuits de distribution avec les sections 4mm2, 6mm2, 10mm2,16mm2 selon les points de destination
4. Tableaux électriques
TGBT
A
Au forfait, y compris toutes sujétions. 

B
Ce poste s'applique à la fourniture, la pose et le raccordement du tableau électrique conforme aux spécifications ci-après :

Protections magnétothermiques AC

Protections contre les surtensions AC & DC

Disjoncteur DC pour la protection des alimentations des convertisseurs.

 BUS DC pour interconnexion des Convertisseurs et batteries

Protections avec Disjoncteurs industriels pour différents départs

Parafoudre, etc.
Boites de connexions 
Boites/tableau de connexions DC et AC constituant des tableaux électriques auxiliaires pour divers raccordements en DC/AC 

Eléments de protection à inclure dans le TGBT et tableaux auxiliaires

Les éléments de protection sont de deux types : les protections en continu (DC) et les protections en alternatif (AC).

Les protections en continu (DC)

Le présent poste comprend la fourniture du disjoncteur proprement dit, ils sont montés sur rail placé dans le tableau divisionnaire situé dans le local technique et aux points de jonctions.

Des protections DC 30 A ;40A ; 50A ; 80A ; 100A ; 125A ; 150A ; 200A ; 315A doivent être installés dans les circuits selon les schémas unifilaires. 
Les protections en alternatif (AC). 

Le présent poste comprend la fourniture du disjoncteur proprement dit, ils sont montés sur rail placé dans le tableau divisionnaire situé dans le local technique.

Disjoncteur Bipolaire.

Disjoncteur magnétothermique et différentiel 2 pôles très sensible aux surintensités causées par les surcharges ou court-circuit de toutes origines, ayant pour rôle de déclencher en cas de dépassement de l’intensité de courant indiqué sur ledit disjoncteur, facile à fixer sur le rail dans tableau divisionnaire (20A ; 25A ; 43A -30mA;)

Aucun disjoncteur mono polaire ne sera accepté.

Parafoudre. 

Le présent poste comprend la fourniture des parafoudres DC 20KA/250V, ils sont montés sur rail placé dans le tableau divisionnaire situé au local technique. Il est généralement connecté entre chacun des conducteurs à protéger et la terre (système de décharge à la terre).
5.Système de mise à la terre
5.1. Prise de terre

A.
Au forfait

B.
La prise de terre principale est constituée par un dispositif de connexion au conducteur de terre d’un modèle visitable. Ce dispositif constitue en outre barrette de sectionnement.

La résistance de dispersion de la prise de terre principale du bâtiment doit être inférieure à 10 Ohms. Si cette valeur est dépassée, une prise de terre complémentaire doit être installée.

La mesure de la résistance de dispersion, est une charge de l’Entrepreneur.

Les terres de chaque bâtiment seront reliées entre elles par des câbles adaptés et souterrains - diamètre minimum 25 mm² en cuivre. Y compris toutes sujétions.
5.2. Paratonnerre

A. 
Au forfait
B.
 Un paratonnerre   à pointe caprice PDA fournie avec un mât dépassant de 2 m le point le plus élevée de la structure à protéger, un rouleau de fils de cuivre   nu 50mm², piquets de terre en cuivre et autres accessoires, doit être installé pour assurer la   sécurité du bâtiment. 
6.Accessoires et supports de fixation
Supports de fixation des panneaux
A. A la pièce posée
B. Le poste comprend la fabrication ; fourniture et pose des supports métalliques pour panneaux photovoltaïques. La facilité d’accès est rendue par une échelle et un chemin de toiture en tube métallique conformément au détail d’exécution. 

Les pièces métalliques non usinées à peindre sont préalablement dégraissées et ensuite recouvertes de deux couches de peinture phosphatant de protection, la couche d'aspect étant réalisée à l’aide d’une peinture glycérophtalique cuite au four.

Toutes les surfaces, d'un entretien ultérieur difficile ou même impossible par peinture, seront en acier inoxydable, en laiton, en bronze ou en acier galvanisé
Renforcement de la Structure ombrière du parking

A. Au forfait

B. Le poste comprend le renforcement de la structure de la toiture du parking y compris le montage des supports des panneaux et chemins de câbles, l’échelle pour l’accès facile pendant la maintenance.
7. Répartition des circuits en deux circuits principaux  
A. Au forfait

B. Le poste comprend le branchement du circuit « éclairage » et le circuit « prises » sur le tableau électrique alimenté par les convertisseurs en repérant les équipements et appareillages alimentés par le solaire. Ensuite les autres équipements non alimentés par le solaire seront connectés au réseau Regideso 
Les éléments de coupure constitués des sectionneurs ou disjoncteurs, interrupteurs sont associés à cette répartition pour permettre de séparer les deux circuits ou établir leur connexion en cas de pannes sur les onduleurs.
8.Maintenance des équipements -contrat annuel
Ref article 17 Contrat de maintenance en option obligatoire du présent CCT 
9. Checklist pour test de mise en service et/ou contrôle de l’état du système
La checklist en annexe servira de référence pour les vérifications pendant et après l’exécution des travaux d’installation. Le prestataire devra s’y conformer tout au long de l’exécution du marché.
Annexe_ Checklist pour test de mise en service et/ou contrôle de l’état d’un système
	
	1. Check liste de validation de l'installation d'une centrale_ Mise en place
	
	
	

	N°
	Structure Solaire et fixation PV
	Oui
	Non
	Remarques

	1
	Les boulons de fixations sont serrés
	
	
	

	2
	Les structures sont réalisées dans des matériaux non corrosifs (acier inox ou aluminium)
	
	
	

	3
	La visserie est de type Inox
	
	
	

	4
	Les structures sont stables
	
	
	

	5
	Les panneaux ne bougent pas
	
	
	

	6
	Tous les panneaux sont installés conformément aux plans
	
	
	Calepinage, inclinaison,
Orientation

	7
	Pas d'obstacle/ombrage sur les panneaux
	
	
	Entre 8h et 16h

	8
	La clôture ne provoque pas d'ombrage ?
	
	
	Distance 2 à 3 mètres des
Panneaux

	9
	Accès pour la maintenance
	
	
	Escaliers adaptés sur la
Structure

	N°
	Partie Solaire
	Oui
	Non
	Remarques

	1
	Câbles DC attachés à la structure à l'aide de collier serrant
	
	
	

	2
	L'entrée des câbles électriques est réalisée par le dessous des coffrets PV via Presse-Etoupe
	
	
	Nécessaire pour éviter les
Intrusions d'eau dans le boitier



	3
	Installation de parafoudre DC de type II au niveau des interconnections de panneaux
	
	
	

	4
	Disjoncteur DC adapté
	
	
	I Dij > Isc PV

	5
	Les descentes de câbles verticales avant pénétration dans le sol sont dans des tuyaux PVC rigide
	
	
	Pas de gaine PVC annelé
Exposée au soleil

	6
	Les câbles souterrains sont sous gaines
	
	
	


	7
	La profondeur d'enfouissement des gaines >= à 50 cm
	
	
	

	8
	Une "goutte d'eau" est faite avant l'entrée des câbles dans le bâtiment
	
	
	Nécessaire pour éviter les
Intrusions d'eau par ruissellement dans le local



	9
	Les câbles électriques dans les locaux techniques sont dans des goulottes, chemins de câble ou gaine PVC
	
	
	

	10
	Les goulottes, chemins de câble ou gaines PVC sont posés verticalement et horizontalement
	
	
	

	11
	Tous les câbles sont repérés
	
	
	

	12
	Les disjoncteurs, sectionneurs parafoudre sont repérés dans l'armoire électrique des locaux techniques
	
	
	

	N°
	Partie électronique (régulateur, onduleur PV, onduleur batterie)
	Oui
	Non
	Remarques

	1
	Les appareils sont fixés au mur et ne bougent pas
	
	
	

	2
	Les appareils sont espacés conformément à la documentation technique
	
	
	

	3
	Câbles électriques installés dans le local technique dans des gaines PVC, goulottes ou chemins de câbles
	
	
	

	4
	Les paramétrages sont conformes aux spécifications techniques des différents éléments
	
	
	

	N°
	Partie TGBT et autres Tableaux auxilliaire
	Oui
	Non
	Remarques

	
	En PVC ou armoire métallique traitée
	
	
	

	
	Dispositif fixé au mur et ne bouge pas
	
	
	

	
	Porte d’ouverture durable et solide
	
	
	

	
	Dispositifs de protections calibre diversifié mise en place
	
	
	

	
	Dispositif pour permettre de séparer les deux circuits ou établir leur connexion
	
	
	

	N°
	Partie batterie
	Oui
	Non
	Remarques


	1
	Les connections entre les batteries sont ordonnées et réalisées au plus court
	
	
	

	2
	Les batteries sont installées sur des chantiers adéquats
	
	
	

	3
	Les batteries sont accessibles
	
	
	Chemin de maintenance
conseillé de 60 cm minimum

	4
	Les longueurs et section de câbles des pôles + et - sont strictement identiques
	
	
	

	5
	Un sectionneur batterie est installé
	
	
	

	N°
	Mise à la terre et paratonnerre
	Oui
	Non
	Remarques

	1
	Un conducteur d'équipotentialité principale PE unique (sans raccord, sans jonction) est installé
	
	
	

	2
	Un paratonnerre à pointe caprice PDA est installé
	
	
	Fournie avec un mât
dépassant de 2 m le point le

le plus élevée de la structure à protéger

	3
	Chaque masse métallique est raccordée au conducteur principal par des conducteurs PE secondaire : câble
vert/jaune isolé HO7 V/K 1x6mm2 ou cuivre nu 1x10mm2
	
	
	

	4
	Les panneaux sont raccordés individuellement au conducteur général de protection et d'équipotentialité (PE)conformément à la photo jointe
	
	
	cf schéma fig1.0

	5
	Les supports PV sont raccordés au conducteurs PE en 2 points
	
	
	

	6
	Aucun élément de la structure ou cadre des modules PV ne doit servir de conducteur
	
	
	

	7
	L'électronique de puissance est raccordée à la terre
	
	
	

	8
	Le conducteur PE est raccordé au répartiteur général de terre du bâtiment/site
	
	
	

	9
	Le répartiteur de terre du site est raccordé à la terre par câble cuivre nu 1x25mm2, à l'aide d'une barrette de coupure
	
	
	

	10
	La mise à la terre du site a lieu en un seul point unique - si plusieurs piquets de terre sont prévus, ils doivent
impérativement être interconnectés par câblette 1x25mm2
	
	
	

	11
	La mesure de la prise de terre est inférieure à 10 Ohm
	
	
	


	
	Aspect Qualité des installations
	
	
	

	N°
	Structure Solaire et fixation PV
	Oui
	Non
	Remarques

	1
	Les panneaux sont-ils propres ?
	
	
	Présence de poussière ? De
tâches sur les panneaux ?

	2
	L'environnement des panneaux est-il propre ?
	
	
	Facilement accessible, pas de déchet, …

	3
	Il y a-t-il des ombrages sur les panneaux ? (Végétation, bâtiment, …)
	
	
	Vérifier sur entre 8h et 16h
(période de fort

	N°
	Partie Solaire
	Oui
	Non
	Remarques

	1
	Les câbles sont-ils en bons état ?
	
	
	

	2
	Les câbles sont-ils correctement fixés aux structures ? Pas de câble ballant
	
	
	

	3
	Les coffrets PV sont-ils en bon état ?
	
	
	

	4
	Les gaines PV sont-elles en bon état ?
	
	
	

	N°
	Local batterie
	Oui
	Non
	Remarques

	1
	Le local batterie est-il correctement accessible ?
	
	
	

	2
	Le local batterie est-il propre ?
	
	
	

	3
	Il y a-t-il des traces de corrosion au niveau des bornes des batteries ?
	
	
	

	4
	Le local batterie est-il correctement ventilé ?
	
	
	

	5
	Toutes les batteries sont-elles fonctionnelles ?
	
	
	

	N°
	Local onduleur
	Oui
	Non
	Remarques

	1
	Le local est-il correctement accessible ?
	
	
	

	2
	Les câbles sont-ils toujours correctement rangés dans les chemins de câbles/goulottes ?
	
	
	


	3
	Il y a-t-il des éléments tombés ou détériorés ?
	
	
	

	4
	Tous les onduleurs sont-ils fonctionnels ?
	
	
	

	5
	Le local est-il propre ?
	
	
	

	N°
	Local Stock
	
	
	

	1
	Le local est-il correctement rangé ?
	
	
	

	2
	Le matériel courant est-il rangé et accessible facilement ?
	
	
	

	N°
	Monitoring
	Oui
	Non
	Remarques

	1
	Le monitoring local est-il disponible ?
	
	
	

	2
	Le matériel courant est-il rangé et accessible facilement ?
	
	
	

	
	Général
	
	
	

	1
	La clôture du terrain où loge la structure est-elle en bon état ?
	
	
	

	2
	L'environnement général de la centrale est-il bien entretenu ?
	
	
	

	3
	Les extincteurs sont-ils toujours disponibles et fonctionnels ?
	
	
	

	4
	Les portes et fenêtres sont-elles en bon état ?
	
	
	

	5
	Le bâtiment est-il en bon état général ?
	
	
	

	6
	Les rôles et responsabilités des techniciens en charge de l'exploitation sont-ils définis ?
	
	
	

	7
	Le manuel d'utilisation /exploitation est-il disponible sur place ?
	
	
	

	8
	Le manuel d'entretien et de maintenance est-il disponible sur place ?
	
	
	


	
	2. Check liste de tests mise en service et/ou de contrôle en exploitation
	
	
	

	N°
	Panneaux solaires
	Oui
	Non
	Remarques

	1
	Tension en sortie de string conforme à la documentation (-10 à 15% si température élevée)
	
	
	Mesure à effectuer au niveau de la boite de jonction. Us tring = Nb panneaux en série x Voc

	2
	Si non : MC4 connecté correctement
	
	
	

	3
	Si non : Tension unitaire de chaque panneaux conforme
	
	
	+/- 5%

	4
	La tension mesurée en sortie du coffret est la même que pour la tension des strings
	
	
	

	5
	La tension PV à l'entrée régulateur/onduleur PV = tension sortie PV en circuit ouvert
	
	
	

	N°
	Batterie (Mesures)
	Oui
	Non
	Remarques

	1
	La tension totale de la batterie (Valeur à confronter aux spécifications techniques des batteries)
	
	
	

	2
	La température du local
	
	
	

	N°
	Mise en service de la centrale
	Oui
	Non
	Remarques

	1
	La procédure de charge initiales des batteries a-t-elle été réalisée ?
	
	
	

	2
	Mesurer et consigner les tensions aux bornes des régulateurs et onduleurs
	
	
	

	3
	Mesure de tensions individuel des batteries
	
	
	

	4
	Mesure de la tension aux bornes du parc de batteries
	
	
	

	5
	Mesure des batteries en charges : noté la tension en début et fin de charge
	
	
	


	6
	Mesure des courants batterie en charge
	
	
	

	7
	Fonctionnement PV seul, Mesure du courant PV en charge
	
	
	

	8
	S'assurer que l'ensemble des affiches sont conformes
	
	
	

	N°
	Mise en service de l'utilisation
	Oui
	Non
	Remarques

	1
	Après la réalisation des tests de la centrale, enclencher des disjoncteurs AC un à un
	
	
	

	2
	Distinction de deux circuits (solaire et réseau)
	
	
	

	3
	Vérification du fonctionnement continu pendant 6 h
	
	
	

	4
	Vérification de l'absence d'échauffements, d'interférences
	
	
	

	5
	Le matériel nécessaire pour ces différentes opérations de maintenances fourni
	
	
	ref à la liste 1

	6
	La formation du personnel : au moins 2 personnes
	
	
	

	7
	La liste des pièces de rechange et des consommables recommandés par le fabricant
	
	
	


Liste 1_Le matériel nécessaire pour ces différentes opérations de maintenances est le suivant    
Ensemble de jeu de clé de serrage plate et à pipe

Une clé à molette
Un jeu de tournevis plat et cruciformes (de préférence isolé) Un chiffon doux

Une brosse métallique Une Lampe frontale

Un rouleau de ruban isolant

Une pince ampèremétrique DC et AC


Figure 1.0 : Schéma de mise à la terre

[image: image1.png]Conducteur de liaison
équipotentielle

Conducteur de
liaison
équipotentielle
= structure

I N/ EIN/TEN/EIN N )
=i [ = = = oY 2 =«

(1) : Dans cette configuration, un systéme permettant la continuité de |la liaison
équipotantialle dans & cas de maintenance dun module doit &tre prévu. La lisison
mise en place lors de 'opération de maintenance devra étre d'une section
minimale de € mm? Cu ou équivalent.

Conducteur commun de
liaison équipotentielle





Figure 1.0: Schéma de mise à la terre








1
Cahier des Clauses Techniques Particulière -Marché de fournitures, installation et mise en service de systèmes de back-up et photovoltaïques dans les bureaux d’Enabel Burundi. 

