| Bordereau Quantitatif & Estimatif |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tranche ferme (TF) : |  |  |  |  |  |
| Préliminaires + Grande Salle + Sanitaires (avec système photovoltaïque) + Extérieurs |  |  |  |  |  |
| Note importante : En cas de discordance de niveaux entre les plans d'Architecture et ceux de Structure, ceux d'Architecture font foi. Toutefois, dans ce cas, l'Entrepreneur a l'obligation préalable d'en informer le Bureau d'Etudes pour vérification et harmonisation avant exécution. La non observation de cette note reporte, le cas échéant, toute la responsabilité à l'Entrepreneur. |  |  |  |  |  |
| 0. PRELIMINAIRES |  |  |  |  |  |
| N° Poste | Désignation | Unité | QP | P. U | Prix Total |
| 0. | INSTALLATION DU CHANTIER |  |  |  |  |
|  | Avant le début des travaux, l’Entrepreneur fournira un plan d’installation de chantier précisant l’implantation des bureaux de chantier, palissades, aires de stockage, position des engins de levage éventuels, etc. L’Entrepreneur prévoira dans son offre les installations suffisantes pour garantir la sécurité du personnel, des visiteurs, des matériaux et matériels stockés sur le chantier, en collaboration avec les services du client. | Fft | 1,00 |  | - |
|  | TOTAL 0 |  |  |  | - |
| 1 | DEPOSE ET REPARATIONS |  |  |  |  |
|  | Extérieur |  |  |  |  |
| 1.1 | Démolition sanitaires publics existants | Fft | 1,00 |  | - |
| 1.2 | Démontage de la baraque et hangar Atelier du Groupe Taccems | Fft | 1,00 |  | - |
| 1.3 | Démontage de tous les réseaux électriques existant | Fft | 1,00 |  | - |
| 1.4 | Abattage arbre | Fft | 1,00 |  | - |
|  | Grande salle |  |  |  |  |
| 1.5 | Débouchage claustras des façades | m² | 33,60 |  | - |
| 1.6 | Décapage anciens enduits mal façonnés ou de qualité médiocre | m² | 594,00 |  | - |
| 1.7 | Décapage couche de finition des sols | m² | 634,67 |  | - |
| 1.8 | Démolition maçonneries pour ouverture baies, ép. 20 cm | m³ | 4,75 |  | - |
| 1.9 | Démontage de toutes les portes (métalliques et bois existants), sauf les grilles antivol | Fft | 1,00 |  | - |
| 1.10 | Démontage faux-plafond en lambris, cloisonnements Bureaux Taccems et lambris décoratif en bambous | m² | 684,25 |  | - |
| 1.11 | Démontage structure en bois existante de la Scène intérieure | Fft | 1,00 |  | - |
| 1.12 | Démontage tôles, mortier de ciment et autres produits d'étanchéité / Grattage mousses existants sur le toit | Fft | 1,00 |  | - |
| 1.13 | Nettoyage du sous-sol | Fft | 1,00 |  | - |
| 1.14 | Rejointoyage maçonneries des fondations en moellon partout où c'est nécessaire | Fft | 1,00 |  | - |
| 1.15 | Réparation des fissures sur les murs partout où c'est nécessaire | Fft | 1,00 |  | - |
| 1.16 | Réparation des soubassements en moellons aux abords des marches extrêmes de la coursive principale | m³ | 1,17 |  | - |
| 1.17 | Réparation moulures en tyrolien en tête du soubassement de la coursive principale | m² | 10,00 |  | - |
|  | TOTAL 1 |  |  |  | - |
|  | TOTAL 0. PRELIMINAIRES |  |  |  | - |
| A. GRANDE SALLE |  |  |  |  |  |
| I. STABILITE |  |  |  |  |  |
| 1. | MOUVEMENT DES TERRES POUR CONSTRUCTION DES RAMPES ET ESCALIERS EXTERIEURS |  |  |  |  |
| 1.1 | Déblai |  |  |  |  |
|  | Réalisation manuelle ou mécanique des fouilles selon les dimensions et la profondeur requises par les plans ou les indications du M.O, y compris ouvrages de consolidation des parois de la fouille, nivellement et compactage des fonds, enlèvement des débris, et transport selon les indications du M.O. | m³ | 11,36 |  |  |
| 1.2 | Remblai |  |  |  |  |
|  | Fourniture et pose en épaisseurs variées du poussier et du tout-venant + compactage, y compris prestations annexes, transport, indemnités, frais, accessoires et toutes sujétions pour l’exécution de travaux dans les règles de l’art. | m³ | 31,51 |  |  |
|  | TOTAL 1 |  |  |  |  |
| 2 | FONDATION |  |  |  |  |
| 2.1 | Béton de propreté |  |  |  |  |
|  | Béton de propreté B200 sous les semelles | m³ | 0,17 |  |  |
| 2.2 | Ouvrages en béton armé |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Renforcement de fondation des grosses colonnes architecturales extérieures avec un chemisage en béton de classe C25/30. | m³ | 1,66 |  |  |
| 2.2.2 | Semelle de fondation pour poteaux métallique du support couverture des escaliers extérieurs, y compris fûts, en béton armé de classe C30/37, estimé à 120 kg/m3 d'acier | m³ | 0,59 |  |  |
| 2.3 | Fosse septique et Puits perdu |  |  |  |  |
| 2.3.1 | Construction d'une nouvelle fosse septique (35 usagers) et d'un nouveau puits perdu, y compris mouvement des terres et tous les préparatifs | Fft | 1,00 |  |  |
|  | TOTAL 2 |  |  |  |  |
| 3 | COUVERTURE |  |  |  |  |
| 3.1 | Couvertine |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Fourniture et pose de couvertines de largeur 80cm au minimum (tôles métalliques en U renversé) pour couvrir les joints avant la pose de la membrane d'étanchéité. | ml | 158,40 |  |  |
| 3.2 | Membrane d'étanchéité |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Membrane d'étanchéité pour dalles de couverture, du type "Derbigum". | m² | 845,00 |  |  |
|  | TOTAL 3 |  |  |  |  |
|  | TOTAL STABILITE |  |  |  | - |
| II. ARCHITECTURE |  |  |  |  |  |
| 1 | MACONNERIES |  |  |  |  |
| 1.1 | Maçonnerie en élévation (non portante) |  |  |  | - |
|  | Parpaing creux |  |  |  | - |
| 1.1.1 | Cloison intérieures en blocs de 10x20x40 cm | m³ | 3,79 |  | - |
| 1.1.2 | Claustras (en prévision de remplacement) | m² | 21,12 |  | - |
| 1.2 | Ouvrages divers en maçonnerie |  |  |  | - |
| 1.2.1 | Chambre de visite en maçonnerie avec enduit intérieur hydrofuge (spécification suivant lots Techniques Spéciales concernés) |  |  |  | - |
| 1.2.1.1 | - Type A : 50 x 50 cm. Profondeur 40 cm pour assainissement | pce | 5,00 |  | - |
| 1.2.1.2 | - Type B : 100 x 100 cm. Profondeur environ 100 cm pour assainissement | pce | 2,00 |  | - |
| 1.3 | Eléments non-structurels en B.A (coulés sur place dosés à 350 kg/m3 avec armatures estimées à 80kg/m3) |  |  |  | - |
| 1.3.1 | Linteau des portes et fenêtres. Ht 22 cm. | m³ | 0,13 |  | - |
|  | TOTAL 1 |  |  |  | - |
| 2 | ENDUIT AU MORTIER DE CIMENT ( ép. 2,5 cm max.) |  |  |  |  |
|  | Nota : A ne pas oublier d'incorporer un treillis à maille serrée ou grillage – poulailler pour liaison entre maçonneries et béton). |  |  |  |  |
| 2.1 | Ordinaire lissé sur maçonnerie intérieure |  |  |  |  |
| 2.1.1 | - sur maçonnerie (ancienne et nouvelle) | m² | 669,74 |  | - |
| 2.2 | Hydrofuge sur maçonnerie extérieure |  |  |  | - |
| 2.2.1 | - sur maçonnerie (ancienne et nouvelle) | m² | 124,00 |  | - |
|  | TOTAL 2 |  |  |  | - |
| 3 | REVETEMENTS SCELLES |  |  |  |  |
| 3.1 | REVETEMENTS SOL (type carrelage) |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Intérieurs |  |  |  |  |
|  | Type granito coulé sur place, y compris profils appliqués dans la masse de la chape, nez de marche et joint de fractionnement |  |  |  |  |
| 3.1.1.1 | Pour tout l'intérieur du parterre de la grande salle et des loges avec cornières de 40x40 pour seuil des portes extérieures | m² | 470,86 |  | - |
| 3.1.1.2 | Plinthes préfabriquées sur place ép. 2 cm pour dito | ml | 202,05 |  | - |
| 3.1.1.3 | Marches et contremarches coulées sur place ép. 4 cm (Loges) | m² | 2,38 |  | - |
|  | Type carrelage |  |  |  |  |
| 3.1.1.4 | Grès Cérame pleine masse antidérapant ép. 9 mm rectifié 30 x 30 pour salles d'eau des Loges | m² | 15,55 |  | - |
| 3.1.1.5 | Plinthes pour dito | ml | 12,52 |  | - |
| 3.1.2 | Extérieurs |  |  |  | - |
|  | Type granito coulé sur place, y compris profils appliqués dans la masse de la chape, nez de marche et joint de fractionnement |  |  |  |  |
| 3.1.2.1 | Pour le Perron d'entrée et la Coursive principale | m² | 108,07 |  | - |
| 3.1.2.2 | Plinthes préfabriquées sur place ép. 2 cm pour dito | ml | 41,18 |  | - |
| 3.1.2.3 | Pour marches et contremarches coulées sur place ép. 4 cm du Perron d'entrée et la Coursive principale | m² | 172,28 |  | - |
| 3.2 | REVETEMENTS MURAUX |  |  |  | - |
| 3.2.1 | Intérieurs de mur type carrelage |  |  |  | - |
| 3.2.1.1 | Faïence rectifié 30 x 30 ou 15 x 30 ép. 6 (ou 6,5) mm, toute hauteur cm pour salles d'eau | m² | 75,34 |  | - |
|  | TOTAL 3 |  |  |  | - |
| 4 | MENUISERIE METALLIQUE |  |  |  |  |
| 4.1 | Châssis en acier (Détails voir Bordereau des huisseries) |  |  |  |  |
| 4.1.1 | PORTES |  |  |  |  |
|  | Portes pleines |  |  |  |  |
| 4.1.1.1 | P1a – porte pleine à simple ouvrant de 90 x 210 cm (Entrée Sous-sol) | pce | 1,00 |  | - |
|  | Portes Grillagées |  |  |  | - |
| 4.1.1.2 | P2a - porte grillagée à double ouvrant de 200 x 298 cm design conforme au modèle existant (sorties secours) | pce | 2,00 |  | - |
| 4.1.1.3 | Réparations mineures pour remise en état de 3 portes grillagées existantes | Fft | 1,00 |  | - |
| 4.1.2 | FENETRES |  |  |  | - |
| 4.1.2.1 | Remise en état des fenêtres existantes | Fft | 1,00 |  | - |
| 4.2 | ESCALIERS |  |  |  | - |
| 4.2.1 | Echelle murale en acier pour accès toiture partant de la dalle de la Coursive (Ht. 250 cm, lg. 50 cm) | pce | 1,00 |  | - |
| 4.3 | ACCESSOIRES SANITAIRES en acier inoxydable |  |  |  | - |
| 4.3.1 | Brosse WC | pce | 3,00 |  | - |
| 4.3.2 | Porte-papier hygiénique | pce | 3,00 |  | - |
| 4.3.3 | Miroir 50 x 60 cm | pce | 3,00 |  | - |
| 4.3.4 | Porte-savon | pce | 5,00 |  | - |
| 4.3.5 | Barre porte serviette | pce | 2,00 |  | - |
|  | TOTAL 4 |  |  |  | - |
| 5 | MENUISERIE BOIS |  |  |  |  |
| 5.1 | PORTES (Bois massif. Détails voir Bordereau des huisseries) |  |  |  |  |
| 5.1.1 | Porte pleine |  |  |  |  |
|  | - Type à vernir |  |  |  |  |
|  | Portes extérieures |  |  |  |  |
| 5.1.1.1 | P3a - Porte composée double ouvrant et 2 parties extrêmes fixes avec une imposte en persienne de 257 x 298 cm (entrée principale) | pce | 1,00 |  | - |
| 5.1.1.2 | P4a - Porte composée double ouvrant avec une imposte en persienne de 200 x 298 cm (sorties de secours) | pce | 3,00 |  | - |
|  | Portes intérieures |  |  |  | - |
| 5.1.1.3 | P6a - simple ouvrant de 80 x 210 cm (Accès arrière scène) | pce | 1,00 |  | - |
| 5.1.1.4 | P7a - simple ouvrant de 90 x 210 cm qui comportera une isolation en laine de roche/verre ou similaire (Régie) | pce | 1,00 |  | - |
|  | - Type à peindre |  |  |  | - |
| 5.1.1.5 | P8a - simple ouvrant de 90 x 210 cm (Hall loges) | pce | 3,00 |  | - |
| 5.1.1.6 | P9a - simple ouvrant de 80 x 210 cm (Sas sanitaires loges) | pce | 2,00 |  | - |
| 5.1.1.7 | P10a - simple ouvrant de 70 x 210 cm avec grille de transfert (sanitaire techniciens) | pce | 1,00 |  | - |
| 5.1.1.8 | P11a - simple ouvrant de 70 x 180 cm (avec système de fermeture à loquet intérieur + indicateur d'occupation à l’extérieur) boxes sanitaires loges | pce | 4,00 |  | - |
| 5.2 | CABINE REGIE |  |  |  | - |
| 5.2.1 | Cloisonnement en bois double-peau plein toute hauteur (Ht = 3 m, Régie) | m² | 24,89 |  | - |
| 5.2.2 | F2a - Baie vitrée à double vitrage fixe de 175 x 90 cm sur encadrement en bois, sans montant intermédiaire | pce | 1,00 |  | - |
| 5.2.3 | Couverture en feuille multiplex ép. 20 mm sur gitage en bois équarri de section brute 10/5 cm, raboté à 9/4 cm avec un entraxe max. de 60 cm. | m² | 9,13 |  | - |
| 5.2.4 | Isolation en laine de roche/verre ou similaire en sandwich dans le cloisonnement et porte de la Régie | m² | 28,35 |  | - |
| 5.2.5 | Faux-plancher intérieur ou plate-forme finie en lattage de parquet (ép.: 15 mm essence iroko) sur feuille de multiplex ép. 20 mm, l'ensemble posé sur un platelage en solive 7/15 sur pieds de même section et traverses 7/7, y compris 3 marches d'accès. Finition cirée. (Régie) | m² | 9,13 |  | - |
| 5.3 | ESCALIER |  |  |  | - |
| 5.3.1 | Escalier droit à jour (sans contremarche) pour accès à l'arrière-scène et aux loges. lg 85 cm, Ht de sol à sol 266 cm avec palier de repos de 85 x 175. Marches à cirer. | pce | 1,00 |  | - |
| 5.4 | SCENE INTERIEURE (Essence Iroko) |  |  |  |  |
| 5.4.1 | - Poutraison en madrier de 7x21,5 cm fini raboté (entraxe des madriers 55 cm max.) | m³ | 5,08 |  | - |
| 5.4.2 | - Platelage en planche (lg 20 cm, ép. 3,5 cm) | m³ | 5,25 |  | - |
| 5.4.3 | - Accessoires de pose et de fixation de la structure | Fft | 1,00 |  | - |
| 5.4.4 | Trappe communiquant l'arrière scène au Hall techniciens, dim. 110x220 cm | m² | 2,42 |  | - |
| 5.4.5 | - Ponçage mécanique à blanc de toute la scène intérieure | m² | 150,00 |  | - |
| 5.4.6 | - Traitement de finition avec du vernis scénique antidérapant/Mat ou vitrification "grand passage" (vernis polyuréthane ou époxy) ou une finition huilée professionnelle de toute la scène intérieure | m² | 150,00 |  | - |
| 5.5 | GRILLE MOUSTIQUAIRE EN PVC |  |  |  | - |
|  | Sur claustras (Loges) |  |  |  | - |
| 5.5.1 | - 210 x 80 | pce | 3,00 |  | - |
|  | TOTAL 5 |  |  |  | - |
| 6 | Faux-plafonds |  |  |  |  |
|  | INTERIEURS |  |  |  |  |
| 6.1 | Dalle de plafond minérale ou plaque acoustique de 120 x 60 cm ép. 15 mm avec structure portante à fixer en sous dalle du toit et aux murs et poutres adjacents | m² | 496,81 |  | - |
| 6.2 | Plaque de GYPROC ép. 13 mm vissées sur gitage en bois (Régie) | m² | 9,13 |  | - |
| 6.3 | Isolation en laine de roche/verre ou similaire au-dessus du Faux-plafond de la régie | m² | 9,13 |  | - |
|  | TOTAL 6 |  |  |  | - |
| 7 | PEINTURES (2 couches max.) |  |  |  |  |
| 7.1 | PREPARATION ET ENDUISAGE DES SURFACES |  |  |  | - |
|  | Enduit au mastic |  |  |  |  |
| 7.1.1 | Murs intérieurs (sauf murs sanitaires) | m² | 1 055,18 |  | - |
| 7.1.2 | Faux-plafond GYPROC (Cabine régie) | m² | 9,13 |  | - |
|  | Enduit de ragréage à base de ciment/mastic ou Enduit à base de chaux |  |  |  |  |
| 7.1.3 | Sur murs et sous-faces dalle de plancher extérieurs | m² | 1 164,89 |  | - |
| 7.2 | PEINTURE LATEX (Acrylique) |  |  |  | - |
| 7.2.1 | Murs intérieurs, satinée en partie basse jusqu'à 1,20 m dans les zones très sollicitées (couloirs, circulations) pour sa meilleure lavabilité | m² | 1 055,18 |  | - |
| 7.2.2 | Faux-plafond GYPROC | m² | 9,13 |  | - |
| 7.2.3 | Sur murs et sous-faces dalle de plancher extérieurs | m² | 1 164,89 |  | - |
| 7.3 | PEINTURE GLYCEROPHTALIQUE SATINEE (Email) |  |  |  | - |
|  | Sur métal |  |  |  | - |
| 7.3.1 | - Châssis | m² | 54,86 |  | - |
| 7.3.2 | - Echelle d'accès au toit | m² | 1,25 |  | - |
|  | Sur bois |  |  |  | - |
| 7.3.3 | - Portes à peindre | m² | 31,08 |  | - |
| 7.4 | VERNIS |  |  |  | - |
| 7.4.1 | - Châssis | m² | 58,22 |  | - |
| 7.4.2 | - Cloisonnement Régie | m² | 49,77 |  | - |
| 7.4.3 | - Escalier Arrière-scène | m² | 10,14 |  | - |
|  | TOTAL 7 |  |  |  | - |
|  | TOTAL ARCHITECTURE |  |  |  | - |
| III. TECHNIQUES SPECIALES |  |  |  |  |  |
| a. ENERGIE |  |  |  |  |  |
| 1 | PROTECTION |  |  |  |  |
| 1.1 | Paratonnerre | Ens | 1,00 |  | - |
|  | Ce tarif inclut l'installation, le raccordement et la mise en place d'un paratonnerres avec un système d'amorçage positionné 20 mètres au-dessus du sol. Ce tarif inclut également le câble plat de descente, les fixations, les joints de contrôle, le tube de protection, le compteur de foudre, la prise de terre ainsi que tous les accessoires et exigence de montage et raccordement selon les plans et normes actuelles (NF C 17-102 et NF EN 62 305-3). |  |  |  |  |
| 1.2 | Mise à la Terre et Liaison Equipotentielle | Ens | 1,00 |  | - |
|  | La résistance à la terre ne dépassera pas 3 ohms. L'ensemble de piquets de mise à la terre servira à établir le réseau de mise à la terre. Les piquets seront en cuivre ou en acier recouvert de cuivre. Ces piquets auront une longueur de 1 à 2 mètres et seront équipés d'un embout et d'un bout fileté pour atteindre des profondeurs significatives si besoin. Ces derniers doivent toujours être espacés de 2 à 3 fois la profondeur d'un piquet, reliés par un câble de cuivre non isolé de 35mm². Le réseau prévoit également la mise en place de puits de terre conformément aux plans préétablis. |  |  |  |  |
| 1.3 | Répartiteur de Terre | Ens | 1,00 |  | - |
|  | TOTAL 1 |  |  |  | - |
| 2 | TABLEAUXTABLEAUX ET COFFRETS ELECTRIQUES |  |  |  |  |
| 2.1 | Tableaux de Distribution - Courants Forts |  |  |  |  |
|  | Ce tarif inclut le dimensionnement, la prestation de livraison, d'installation et de raccordement d'un Tableau électrique de type encastré. Ils seront fournis et installés, y compris tout le matériel nécessaire tel que les rails, les barrettes de distribution, les couvercles, les dispositifs de sécurité, les disjoncteurs, les interrupteurs, les relais et les contacteurs… en conformité avec les directives des plans d'installation et des circuits électriques adaptés au type d'équipement. |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Tableau Electrique Bâtiment A - "TDA" | Ens | 1,00 |  | - |
|  | TOTAL 2 |  |  |  | - |
| 3 | CABLES BT - ALIMENTATIONS DEPARTS DIRECTS |  |  |  |  |
|  | Ce prix inclut la prestation de livraison, d'installation et de raccordement de câbles y compris cosses de raccordement, et tous accessoires nécessaire à la réalisation du système conformément aux règles de l'art et de bon fonctionnement. |  |  |  |  |
|  | Nota : En enterrés, les câbles seront à l'intérieur de Conduits TPC Ø40 minimum |  |  |  |  |
| 3.1 | U1000RVFV QUATRE CONDUCTEUR |  |  |  |  |
| 3.1.1 | 4G50 mm² | ml | 38,00 |  | - |
| 3.2 | H07V-U MONO CONDUCTEURS VERT JAUNE |  |  |  |  |
| 3.2.1 | 1X16 mm² | ml | 19,00 |  | - |
|  | TOTAL 3 |  |  |  | - |
| 4 | TUBAGE ET FILERIE |  |  |  |  |
|  | NB : Les dérivations se font directement sur les luminaires, l'installation de boîte de dérivation n'est pas autorisée. |  |  |  |  |
|  | Les boîtes d'encastrement spécifiées dans ce tarif seront de forme carrée, avec une profondeur minimale de 40mm. Elles sont conçues pour pouvoir assembler des blocs compacts de plusieurs modules. Elles seront équipées de protection de tête de vis. |  |  |  |  |
| 4.1 | Point principal lumineux | pce | 6,00 |  | - |
|  | Ce prix inclut depuis le tableau électrique jusqu'au premier point lumineux alimenté, le câble 2x1,5mm² ou 3G1,5mm² U1000R02V en faux plafond ou sous conduit y compris le conduit ICTA/ICA Ø16. |  |  |  |  |
| 4.2 | Point Principal Bouton poussoir | pce | 4,00 |  | - |
|  | Ce prix inclut depuis la boîte d'encastrement et depuis le tableau électrique jusqu'au premier bouton poussoir, le câble 2x1,5mm² ou 3G1.5mm² en faux plafond ou sous conduit y compris le conduit ICTA/ICA Ø16. |  |  |  |  |
| 4.3 | Point Principal Prise de courant / Alimentation Monophasée | pce | 20,00 |  | - |
|  | Ce prix inclut la boîte d'encastrement et depuis le tableau électrique jusqu'à la première prise, le câble 3G2,5mm² U1000R02V en faux plafond et/ou les conducteurs H07VU sous conduit y compris le conduit ICTA/ICA Ø20. |  |  |  |  |
| 4.4 | Point supplémentaire lumineux | pce | 68,00 |  | - |
|  | Ce prix inclut depuis le point lumineux précédent jusqu'au point alimenté, la liaison en câble 2x1,5mm² ou 3G1,5mm² U1000RO2V en apparent ou H70VU sous conduit y compris le conduit ICTA/ICA Ø16. |  |  |  |  |
| 4.5 | Point Supplémentaire Bouton poussoir | pce | 12,00 |  | - |
|  | Ce prix inclut la boîte d'encastrement et depuis le bouton poussoir précédent jusqu'au point alimenté, le câble 2x1,5mm² ou 3G1,5mm² U1000R02V en faux plafond ou sous conduit y compris le conduit ICTA/ICA Ø16. |  |  |  |  |
| 4.6 | Point Supplémentaire Prise de courant / Alimentation Monophasée | pce | 37,00 |  | - |
|  | Ce prix inclut la boîte d'encastrement et depuis la prise précédente jusqu'au point alimenté, la liaison en câble 3G2,5mm² U1000RO2V en apparent ou H70VU sous conduit en encastré y compris le conduit ICTA/ICA Ø20. |  |  |  |  |
| 4.7 | Commande - Simple allumage | pce | 17,00 |  | - |
|  | Ce prix inclut la boîte d'encastrement et entre le point lumineux et l'interrupteur, le conduit ICTA/ICA Ø16 et les conducteurs H07VU 1,5mm² (coupure de la phase). |  |  |  |  |
| 4.8 | Commande - Va et vient | pce | 4,00 |  | - |
|  | Ce prix inclut les deux boîtes d'encastrement, entre les deux interrupteurs les conduits ICTA/ICA Ø16 et les conducteurs H07VU 1,5mm² (navette), entre les points lumineux et les interrupteurs les conduits ICTA/ICA Ø16 et les conducteurs H07VU 1,5mm². |  |  |  |  |
|  | TOTAL 4 |  |  |  | - |
| 5 | FOURNITURE POSE ET RACCORDEMENT LUSTRERIE |  |  |  |  |
| 5.1 | Ampoule Led 40W | pce | 45,00 |  | - |
|  | Ce tarif inclut la livraison, l'installation et le branchement des luminaires mentionnés. |  |  |  |  |
|  | Ce tarif inclut aussi tous les éléments nécessaires pour l'installation et la fixation du luminaire au faux plafond Gyproc et/ou en bois, ainsi que toutes les fournitures liées à l'installation et au branchement. |  |  |  |  |
| 5.2 | Applique murale | pce | 2,00 |  | - |
|  | Ce tarif inclut la livraison, l'installation et le branchement des luminaires mentionnés. |  |  |  |  |
|  | Ce tarif inclut aussi tous les éléments nécessaires pour l'installation et la fixation du luminaire au faux plafond Gyproc et/ou en bois, ainsi que toutes les fournitures liées à l'installation et au branchement. |  |  |  |  |
| 5.3 | Luminaire 60x120 | pce | 29,00 |  | - |
|  | Ce tarif inclut la livraison, l'installation et le branchement des luminaires mentionnés. |  |  |  |  |
|  | Ce tarif inclut aussi tous les éléments nécessaires pour l'installation et la fixation du luminaire au faux plafond Gyproc et/ou en bois, ainsi que toutes les fournitures liées à l'installation et au branchement. |  |  |  |  |
| 5.4 | Luminaire étanche 1 | pce | 6,00 |  | - |
|  | Ce tarif inclut la livraison, l'installation et le branchement des luminaires mentionnés. |  |  |  |  |
|  | Ce tarif inclut aussi tous les éléments nécessaires pour l'installation et la fixation du luminaire au faux plafond Gyproc et/ou en bois, ainsi que toutes les fournitures liées à l'installation et au branchement. |  |  |  |  |
|  | TOTAL 5 |  |  |  | - |
| 6 | FOURNITURE POSE ET RACCORDEMENT APPAREILLAGES |  |  |  |  |
| 6.1 | Interrupteur Simple Allumage | pce | 2,00 |  | - |
| 6.2 | Interrupteur Simple Allumage Hermétique | pce | 12,00 |  | - |
| 6.3 | Interrupteur Va-et-Vient Hermétique | pce | 4,00 |  | - |
| 6.4 | Bouton Poussoir | pce | 12,00 |  | - |
| 6.5 | Prise de courant Simple Normale 2P+T -10/16A | pce | 50,00 |  | - |
| 6.6 | Prise de courant Etanche 2P+T -10/16A | pce | 18,00 |  | - |
| 6.7 | Prise télévision - "TV" | pce | 1,00 |  | - |
| 6.8 | Prise Double Informatique | pce | 4,00 |  | - |
| 6.9 | Prise AV | pce | 5,00 |  | - |
|  | TOTAL 6 |  |  |  | - |
| 7 | TELEDISTRIBUTION |  |  |  |  |
| 7.1 | Antenne VHF et UHF | pce | 1,00 |  | - |
| 7.2 | Antenne Parabole | pce | 1,00 |  | - |
| 7.3 | Multi commutateur Terminal 4x6 | pce | 1,00 |  | - |
| 7.4 | Amplificateur 3 SAT +1 terrestre | pce | 1,00 |  | - |
|  | Câbles |  |  |  |  |
| 7.5 | COAX - RG11 (Prises TV) - Câble Noir | ml | 20,00 |  | - |
| 7.6 | COAX - RG6 (Prises TV) - Câble blanc | ml | 25,00 |  | - |
| 7.7 | Câbles torsadé 4 paires F/UTP RJ 45 cat 6 | ml | 130,00 |  | - |
|  | TOTAL 7 |  |  |  | - |
| 8 | CABLAGE IT |  |  |  |  |
| 8.1 | Baie 18 U 600x600 | pce | 1,00 |  | - |
| 8.2 | Panneaux de brassage 24 ports RJ45 | pce | 1,00 |  | - |
| 8.3 | Panneau guide cordons | pce | 1,00 |  | - |
| 8.4 | Bandeau de 8 Prises | pce | 1,00 |  | - |
| 8.5 | Cordons de brassage Cat 6a | pce | 2,00 |  | - |
|  | TOTAL 8 |  |  |  | - |
| 9 | POINT D'ACCES WIFI |  |  |  |  |
|  | Ce tarif inclut la livraison, l'installation et le branchement de routeur wifi, y compris tous les éléments nécessaires pour l'installation, la fixation et le bon fonctionnement. |  |  |  |  |
| 9.1 | Routeur Wifi ou AP | pce | 8,00 |  | - |
|  | TOTAL 9 |  |  |  | - |
| 10 | DETECTION ET LUTTE CONTRE INCENDIE |  |  |  |  |
|  | Ce tarif inclut la livraison et l'installation de détecteur de fumée, y compris tous les éléments nécessaires pour l'installation, la fixation et le bon fonctionnement. |  |  |  |  |
|  | Ce tarif inclut aussi la livraison et l'installation de l'extincteur portatif à poudre, équipé d’une cartouche de CO₂ interne, possédant une capacité de 6 kg, y compris tous les éléments nécessaires pour l'installation, la fixation et le bon fonctionnement. |  |  |  |  |
| 10.1 | Détecteur de fumée | pce | 18,00 |  | - |
| 10.2 | Détecteur de chaleur | pce | 2,00 |  | - |
| 10.3 | Extincteur à CO2 Portatif de 6kg | pce | 10,00 |  | - |
|  | TOTAL 10 |  |  |  | - |
|  | TOTAL ENERGIE |  |  |  | - |
| b. HVAC |  |  |  |  |  |
| 1 | CLIMATISATION |  |  |  |  |
| 1.1 | Unité intérieure + Unité extérieure Split Système (Avec télécommande) |  |  |  |  |
|  | Ce prix inclut la fourniture, la mise en place de l'unité intérieure y compris support de fixation, ainsi que toutes les responsabilités liées à sa mise en place et à son achèvement parfait. |  |  |  |  |
|  | Ce prix inclut aussi les liaisons frigorifiques entre unité intérieure et extérieur (gaz et liquide) et protection calorifuge en aluminium en extérieure, le câble de communication sous conduit y compris le conduit ICTA/ICA Ø25, la fourniture et le raccordement du tuyaux spiralé pour le condensat de l'unité murale. |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Split 9000 Btu/h | Ens | 1,00 |  | - |
|  | TOTAL 1 |  |  |  | - |
| 2 | VENTILATION |  |  |  |  |
| 2.1 | Ventilateur Plafonnier |  |  |  |  |
|  | Ce prix inclut la fourniture, la mise en place du ventilateur plafonnier, y compris la commande et les supports de fixation, ainsi que toutes les responsabilités liées à sa mise en place et à son achèvement parfait. |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Brasseur d’air | Ens | 24,00 |  | - |
| 2.2 | Ventilateur mural |  |  |  |  |
|  | Ce prix inclut la fourniture, la mise en place du ventilateur mural pour extraction, y compris la grille murale, le conduit circulaire de traversée de mur et les supports de fixation, ainsi que toutes les responsabilités liées à sa mise en place et à son achèvement parfait. |  |  |  |  |
| 2.2.1 | VEX - 1250 m3/h | Ens | 5,00 |  | - |
| 2.2.2 | VEX - 100 m3/h | Ens | 4,00 |  | - |
| 2.3 | Ventilateur de gaine |  |  |  |  |
|  | Ce prix inclut la fourniture, la mise en place du ventilateur de gaine pour extraction, y compris les supports de fixation, ainsi que toutes les responsabilités liées à sa mise en place et à son achèvement parfait. |  |  |  |  |
| 2.3.1 | VEX - 315 m3/h | Ens | 1,00 |  | - |
|  | TOTAL 2 |  |  |  | - |
| 3 | GAINES DE VENTILATION |  |  |  |  |
| 3.1 | Gaine Circulaire spiralée en acier galvanisé |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Ø160 | ml | 5,00 |  | - |
| 3.1.2 | Ø125 | ml | 20,00 |  | - |
| 3.1.3 | Ø100 | ml | 15,00 |  | - |
|  | TOTAL 3 |  |  |  | - |
| 4 | EXTRACTION |  |  |  |  |
| 4.1 | Bouche d'extraction VMC |  |  |  |  |
| 4.1.1 | Ø100 | U | 7,00 |  | - |
|  | TOTAL 4 |  |  |  | - |
|  | TOTAL HVAC |  |  |  | - |
| c. FLUIDES |  |  |  |  |  |
| 1 | ADDUCTION EAU FROIDE |  |  |  |  |
| 1.1 | Citerne de Stockage d'Eau - 5 000 L | pce | 2,00 |  | - |
|  | Ce prix inclut la fourniture, la mise en place et le raccordement d'une citerne d'eau de 5 000 Litres, y compris tous les équipements et les accessoires indispensables pour assurer un bon fonctionnement et sa fixation sur la dalle de toiture. |  |  |  |  |
| 1.2 | Tuyauterie PPR PN16 - SDR 7.4 |  |  |  |  |
|  | Ce prix inclut la fourniture, la mise en place et le raccordement de tuyau PPR, y compris le support et toutes les tâches liées à la fourniture, à la pose et au raccordement des robinets, ainsi qu'à l'attente du point d'eau. |  |  |  |  |
| 1.2.1 | DN32 | ml | 30,00 |  | - |
| 1.2.2 | DN25 | ml | 65,00 |  | - |
| 1.2.3 | DN20 | ml | 95,00 |  | - |
| 1.2.4 | DN15 | ml | 38,00 |  | - |
| 1.3 | Poste d'eau | pce | 2,00 |  | - |
|  | Le prix inclura la fourniture, la mise en place et le raccordement d'un robinet de 3/4, incluant toutes les connexions et les éléments de fixation. |  |  |  |  |
|  | TOTAL 1 |  |  |  | - |
| 2 | EVACUATIONS EAUX USEES - EAUX VANNES - EAUX DE PLUIE |  |  |  |  |
| 2.1 | Tuyauterie PVC Pression Evacuations |  |  |  |  |
|  | Ce prix inclut la fourniture, la mise en place et le raccordement de tuyaux PVC Pression PN10, les accessoires de raccordement (coudes, tés, manchons, raccordement des appareils sanitaires,…) y compris toutes les perforations, les saignées, les carottages, les bouchages, et en général toutes les contraintes de pose et d'installation. |  |  |  |  |
| 2.1.1 | DN160 | ml | 45,00 |  | - |
| 2.1.2 | DN110 | ml | 25,00 |  | - |
| 2.1.3 | DN90 | ml | 30,00 |  | - |
| 2.1.4 | DN50 | ml | 8,00 |  | - |
| 2.1.5 | DN40 | ml | 13,50 |  | - |
| 2.2 | Tuyauterie PVC Pour Evacuations condensat |  |  |  |  |
|  | Ce prix comprend la fourniture, la pose, le raccordement de tuyaux PVC, y compris tous les accessoires de raccordement (coudes, tés,…), toutes les jonctions entre PVC ET PEHD Geberit et en général toutes sujétions de pose et de raccordement. Ce prix comprend également le calorifuge épaisseur 3mm. |  |  |  |  |
| 2.2.1 | DN20 | ml | 20,00 |  | - |
| 2.3 | Siphon de sol |  |  |  |  |
|  | Ce prix comprendra la fourniture, pose et raccordement d'un siphon de sol pour sol carrelé ou béton brut de hauteur réglable y compris toutes sujétions de fourniture, de pose et de raccordement. |  |  |  |  |
| 2.3.1 | Siphon de sol 0,6 l/s - D40 | pce | 2,00 |  | - |
| 2.4 | Système d'évacuation siphoïde des eaux pluviales |  |  |  |  |
|  | Ce prix inclut la fourniture, pose et raccordement d'équipement de terrasse pour évacuation des eaux de pluie par action siphoïde, y compris toutes sujétions de fourniture, de pose et de raccordement. |  |  |  |  |
| 2.4.1 | Naissance Siphoïde 14 l/s | pce | 4,00 |  | - |
|  | TOTAL 2 |  |  |  | - |
| 3 | APPAREIL SANITAIRE |  |  |  |  |
| 3.1 | Raccordement des appareils sanitaires |  |  |  |  |
|  | Ce prix inclut la fourniture, la mise en place et le raccordement de tous les appareils et accessoires de raccordement (raccord robinetterie, robinet équerre, robinet vanne, bonde,,...) y compris tous les équipements et les accessoires indispensables pour assurer un bon fonctionnement. |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Lavabo | pce | 3,00 |  | - |
| 3.1.2 | Douche | pce | 2,00 |  | - |
| 3.1.3 | Douchette | pce | 3,00 |  | - |
| 3.1.4 | WC | pce | 3,00 |  | - |
|  | TOTAL 3 |  |  |  | - |
|  | TOTAL FLUIDES |  |  |  | - |
|  | TOTAL A. GRANDE SALLE |  |  |  | - |
| C. SANITAIRES PUBLICS |  |  |  |  |  |
| I. STABILITE |  |  |  |  |  |
| 2 | MOUVEMENT DES TERRES (déblai et remblai) |  |  |  |  |
| 2.1 | Déblai |  |  |  |  |
|  | Réalisation manuelle ou mécanique des fouilles selon les dimensions et la profondeur requises par les plans ou les indications du M.O. Formation des tranchées pour ouvrages divers, y compris ouvrages de consolidation des parois de la fouille, nivellement et compactage des fonds, enlèvement des débris, et transport selon les indications du M.O. | m³ | 48,21 |  | - |
| 2.2 | Remblai |  |  |  |  |
|  | Fourniture et pose en épaisseurs variées du poussier et du tout-venant + compactage, y compris prestations annexes, transport, indemnités, frais, accessoires et toutes sujétions pour l’exécution de travaux dans les règles de l’art. | m³ | 14,32 |  | - |
|  | TOTAL 2 |  |  |  | - |
| 3 | FONDATION |  |  |  |  |
| 3.1 | Etanchéité |  |  |  |  |
|  | Film polyane sous les fondations des semelles, des longrines et sous la dalle de sous pavement. | m² | 66,76 |  | - |
| 3.2 | Béton de propreté |  |  |  |  |
|  | Béton de propreté B200 sous les semelles | m³ | 3,34 |  | - |
| 3.3 | Maçonneries en moellons pour fondations |  |  |  |  |
| 3.3.1 | Fondations en moellons suivant les plans, y compris mortier de ciment utilisé comme liant. | m³ | 26,56 |  | - |
| 3.4 | Ouvrages en béton armé |  |  |  |  |
| 3.4.1 | Semelles en béton de classe C30/37, d'épaisseurs variées suivant plans, estimées à 135kg acier/m3 béton. | m³ | 1,28 |  | - |
| 3.4.2 | Chape d'égalisation en béton de classe C25/30, placée au-dessus des maçonneries en moellons, avant la pose des murs en blocs de ciment, suivant dimensions sur plans. | m³ | 2,71 |  | - |
| 3.4.3 | Dalle de sol, en béton de classe C25/30, légèrement armé (lissée à la taloche après coulage dans les Locaux électriques et GE) | m³ | 10,40 |  | - |
| 3.5 | Fosse septique et Puits perdu |  |  |  |  |
| 3.5.1 | Construction d'une nouvelle fosse septique (80 usagers) et d'un nouveau puits perdu, y compris mouvement des terres et tous les préparatifs | Fft | 1,00 |  | - |
|  | TOTAL 3 |  |  |  | - |
| 4 | ELEVATION |  |  |  |  |
| 4.1 | Rez-de-chaussée |  |  |  |  |
| 4.1.1 | Colonnes de chainage vertical, en béton de classe C30/37, estimées à 150kg acier/m3 béton. | m³ | 1,48 |  | - |
| 4.1.2 | Poutres de chainages horizontaux, en béton de classe C30/37, estimées à 130kg acier/m3 béton. | m³ | 4,20 |  | - |
|  | TOTAL 4 |  |  |  | - |
| 5 | CHARPENTE-COUVERTURE |  |  |  |  |
| 5.1 | Charpente simple en bois |  |  |  |  |
| 5.1.1 | Ferme en madrier 7/15 | m³ | 3,38 |  | - |
| 5.1.2 | Panne en chevron 7/7 | m³ | 1,03 |  | - |
| 5.1.3 | Planche de rive ép. 2cm, lg 25cm | ml | 30,20 |  | - |
| 5.2 | Couverture |  |  |  |  |
| 5.2.1 | Tôle ondulée galvanisée BG 28 | m² | 114,40 |  | - |
| 5.2.2 | Solin galvanisée BG 28 | ml | 10,00 |  | - |
| 5.2.3 | Gouttières en PVC, y compris colliers et tous accessoires | ml | 11,00 |  | - |
| 5.2.4 | Tuyau de descente en PVC de 110, y compris tous accessoires de fixation | ml | 7,50 |  | - |
|  | TOTAL 5 |  |  |  | - |
|  | TOTAL STABILITE |  |  |  | - |
| II. ARCHITECTURE |  |  |  |  |  |
| 1 | MACONNERIES |  |  |  |  |
| 1.1 | Maçonnerie en élévation (non portante) |  |  |  |  |
|  | Parpaing creux |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Murs extérieurs en blocs de 15x20x40 cm | m³ | 12,95 |  | - |
| 1.1.2 | Cloison intérieures en blocs de 15x20x40 cm | m³ | 7,40 |  | - |
| 1.1.3 | Cloison intérieures en blocs de 10x20x40 cm pour murets boxes sanitaires | m³ | 2,33 |  | - |
| 1.1.4 | Claustras | m² | 5,13 |  | - |
| 1.2 | Ouvrages divers en maçonnerie |  |  |  | - |
| 1.2.1 | Chambre de visite en maçonnerie avec enduit intérieur hydrofuge (spécification suivant lots Techniques Spéciales concernés) |  |  |  | - |
| 1.2.1.1 | - Type A : 50 x 50 cm. Profondeur 40 cm pour assainissement | pce | 6,00 |  | - |
| 1.3 | Eléments non-structurels en B.A (coulés sur place dosés à 350 kg/m3 avec armatures estimées à 80kg/m3) |  |  |  | - |
| 1.3.1 | Linteau des portes et fenêtres. Ht 22 cm. | m³ | 2,08 |  | - |
|  | TOTAL 1 |  |  |  | - |
| 2 | ENDUIT AU MORTIER DE CIMENT ( ép. 2,5 cm max.) |  |  |  |  |
|  | Nota : A ne pas oublier d'incorporer un treillis à maille serrée ou grillage – poulailler pour liaison entre maçonneries et béton). |  |  |  |  |
| 2.1 | Ordinaire lissé sur maçonnerie intérieure |  |  |  |  |
| 2.1.1 | - sur maçonnerie | m² | 208,84 |  | - |
| 2.2 | Hydrofuge sur maçonnerie extérieure |  |  |  | - |
| 2.2.1 | - sur maçonnerie | m² | 118,45 |  | - |
|  | TOTAL 2 |  |  |  | - |
| 3 | REVETEMENTS SCELLES |  |  |  |  |
| 3.1 | REVETEMENTS SOL |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Revêtements sol type carrelage (Intérieurs/Extérieurs) |  |  |  |  |
| 3.1.1.1 | Grès Cérame pleine masse ép. 9 mm rectifié 30 x 30 | m² | 45,85 |  | - |
| 3.1.1.2 | Plinthes pour dito | ml | 25,76 |  | - |
| 3.2 | REVETEMENTS MURAUX |  |  |  | - |
|  | Intérieurs de mur type carrelage pour sanitaires, Ht = 2,10 m |  |  |  | - |
| 3.2.1 | Faïence rectifié 15 x 30 ép. 6 (ou 6,5) mm | m² | 122,43 |  | - |
|  | TOTAL 3 |  |  |  | - |
| 4 | MENUISERIE METALLIQUE |  |  |  |  |
| 4.1 | Châssis en acier (Détails voir Bordereau des huisseries) |  |  |  |  |
| 4.1.1 | PORTES |  |  |  |  |
|  | Portes à ventelles |  |  |  |  |
| 4.1.1.1 | P2c - porte simple ouvrant à ventelles et moustiquaire PVC de 90 x 210 cm (Local technique) | pce | 1,00 |  | - |
| 4.1.1.2 | P3c - porte à ventelles à double ouvrant de 150 x 210 cm (Couloir Techn) | pce | 1,00 |  | - |
|  | Portes Grillagées |  |  |  | - |
| 4.1.1.3 | P4c - porte grillagée à double ouvrant de 150 x 210 cm (Local GE) | pce | 1,00 |  | - |
| 4.1.2 | FENETRES |  |  |  | - |
|  | Fenêtre à Naco vitré + antivol à barreaux verticaux |  |  |  | - |
| 4.1.2.1 | F1c - imposte à 2 compartiments Naco de 200 x 60 cm (WC) | pce | 3,00 |  | - |
| 4.2 | OUVRAGES ET FOURNITURES DIVERS |  |  |  | - |
| 4.2.1 | Accessoires sanitaires en acier inoxydable |  |  |  | - |
| 4.2.1.1 | Barres d’appui WC PMR en Alu, HT fixation 80 cm |  |  |  | - |
| 4.2.1.1.1 | - droite Ø 32 mm (Lg 50/60 cm) | pce | 1,00 |  | - |
| 4.2.1.1.2 | - pliante (suivant standard et normes) | pce | 1,00 |  | - |
| 4.2.1.2 | Brosse WC | pce | 9,00 |  | - |
| 4.2.1.3 | Porte-papier hygiénique | pce | 9,00 |  | - |
| 4.2.1.4 | Miroir 50 x 60 cm | pce | 6,00 |  | - |
| 4.2.1.5 | Porte-savon | pce | 6,00 |  | - |
| 4.2.1.6 | Séparateur d'urinoir 40x70x1 cm stratifié compact | pce | 3,00 |  | - |
|  | TOTAL 4 |  |  |  | - |
| 5 | MENUISERIE BOIS |  |  |  |  |
| 5.1 | PORTES INTERIEURES (Détails voir Bordereau des huisseries) |  |  |  |  |
|  | Porte en bois massif de type à peindre pour sanitaires |  |  |  |  |
| 5.1.1 | P5c - porte à simple ouvrant de 100 x 210 cm pour sanitaire PMR (une barre droite d’appui WC y sera fixé à 70-80 cm) avec grille de transfert | pce | 1,00 |  | - |
| 5.1.2 | P6c - simple ouvrant de 80 x 210 cm avec grille de transfert | pce | 2,00 |  | - |
| 5.1.3 | P7c - simple ouvrant de 70 x 180 cm (avec système de fermeture à loquet intérieur + indicateur d'occupation à l’extérieur) boxes sanitaires | pce | 8,00 |  | - |
| 5.2 | Grille moustiquaire en PVC |  |  |  | - |
|  | En sous plafond de toiture |  |  |  | - |
| 5.2.1 | - 70 x 70 | pce | 2,00 |  | - |
|  | Sur claustras (Local technique) |  |  |  | - |
| 5.2.2 | - 185 x 200 | pce | 1,00 |  | - |
| 5.2.3 | - 240 x 50 | pce | 1,00 |  | - |
|  | TOTAL 5 |  |  |  | - |
| 6 | FAUX-PLAFONDS |  |  |  |  |
|  | INTERIEURS |  |  |  |  |
| 6.1 | Plaque de GYPROC ép. 13 mm vissées sur ossature métallique (type métal stud) | m² | 56,86 |  | - |
|  | EXTERIEURS |  |  |  | - |
| 6.2 | Plaque de GYPROC type Hydro ép. 13 mm vissées sur ossature métallique (type métal stud) | m² | 8,87 |  | - |
|  | TOTAL 6 |  |  |  | - |
| 7 | PEINTURES (2 couches max.) |  |  |  |  |
| 7.1 | PREPARATION ET ENDUISAGE DES SURFACES |  |  |  | - |
|  | Enduit au mastic |  |  |  |  |
| 7.1.1 | Murs intérieurs (sauf murs sanitaires) | m² | 91,53 |  | - |
| 7.1.2 | Faux-plafond GYPROC | m² | 65,73 |  | - |
|  | Enduit de ragréage à base de ciment/mastic ou Enduit à base de chaux |  |  |  |  |
| 7.1.3 | Sur murs extérieurs crépis | m² | 123,57 |  | - |
| 7.2 | PEINTURE LATEX (Acrylique) |  |  |  | - |
| 7.2.1 | Murs intérieurs, satinée en partie basse jusqu'à 1,20 m dans les zones très sollicitées (couloirs, circulations) pour sa meilleure lavabilité | m² | 91,53 |  | - |
| 7.2.2 | Faux-plafond GYPROC | m² | 65,73 |  | - |
| 7.2.3 | Murs extérieurs | m² | 123,57 |  | - |
| 7.3 | PEINTURE GLYCEROPHTALIQUE SATINEE (Email) |  |  |  | - |
|  | Sur mur |  |  |  | - |
| 7.3.1 | Plinthes pour pavement en dalle lissée, Ht = 15 cm | m² | 3,62 |  | - |
|  | Sur métal |  |  |  | - |
| 7.3.2 | - Châssis | m² | 22,98 |  | - |
|  | Sur bois |  |  |  | - |
| 7.3.3 | - Portes sanitaires | m² | 31,08 |  | - |
|  | TOTAL 7 |  |  |  | - |
|  | TOTAL ARCHITECTURE |  |  |  | - |
| III. TECHNIQUES SPECIALES |  |  |  |  |  |
| a. ENERGIE |  |  |  |  |  |
| 1 | TABLEAUXTABLEAUX ET COFFRETS ELECTRIQUES |  |  |  |  |
| 1.1 | Tableaux de Distribution - Courants Forts |  |  |  |  |
|  | Ce tarif inclut le dimensionnement, la prestation de livraison, d'installation et de raccordement d'un Tableau électrique de type encastré Ils seront fournis et installés, y compris tout le matériel nécessaire tel que les rails, les barrettes de distribution, les couvercles, les dispositifs de sécurité, les disjoncteurs, les interrupteurs, les relais et les contacteurs… en conformité avec les directives des plans d'installation et des circuits électriques adaptés au type d'équipement. |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Tableau Général Basse Tension - "TGBT" | Ens | 1,00 |  | - |
| 1.1.2 | Tableau Electrique Bâtiment C - "TDC" | Ens | 1,00 |  | - |
| 1.1.3 | Tableau Electrique Plomberie - "TEP" | Ens | 1,00 |  | - |
| 1.2 | Boîtier de commande avec interrupteur d'isolement (coupure de proximité) |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Interrupteur 4x32A | pce | 1,00 |  | - |
|  | TOTAL 1 |  |  |  | - |
| 2 | CABLES BT - ALIMENTATIONS DEPARTS DIRECTS |  |  |  |  |
|  | Ce prix inclut la prestation de livraison, d'installation et de raccordement de câbles y compris cosses de raccordement, et tous accessoires nécessaire à la réalisation du système conformément aux règles de l'art et de bon fonctionnement. |  |  |  |  |
|  | Nota : En enterrés, les câbles seront à l'intérieur de Conduits TPC Ø40 minimum |  |  |  |  |
| 2.1 | U1000RO2V CINQ CONDUCTEURS |  |  |  |  |
| 2.1.1 | 5G16 mm² | ml | 14,00 |  | - |
| 2.1.2 | 5G6 mm² | ml | 37,00 |  | - |
|  | TOTAL 2 |  |  |  | - |
| 3 | TUBAGE ET FILERIE |  |  |  |  |
|  | NB : Les dérivations se font directement sur les luminaires, l'installation de boîte de dérivation n'est pas autorisée. |  |  |  |  |
|  | Les boîtes d'encastrement spécifiées dans ce tarif seront de forme carrée, avec une profondeur minimale de 40mm. Elles sont conçues pour pouvoir assembler des blocs compacts de plusieurs modules. Elles seront équipées de protection de tête de vis. |  |  |  |  |
| 3.1 | Point principal lumineux | pce | 2,00 |  | - |
|  | Ce prix inclut depuis le tableau électrique jusqu'au premier point lumineux alimenté, le câble 2x1,5mm² ou 3G1,5mm² U1000R02V en faux plafond ou sous conduit y compris le conduit ICTA/ICA Ø16. |  |  |  |  |
| 3.2 | Point Principal Prise de courant / Alimentation Monophasée | pce | 1,00 |  | - |
|  | Ce prix inclut la boîte d'encastrement et depuis le tableau électrique jusqu'à la première prise, le câble 3G2,5mm² U1000R02V en faux plafond et/ou les conducteurs H07VU sous conduit y compris le conduit ICTA/ICA Ø20. |  |  |  |  |
| 3.3 | Point supplémentaire lumineux | pce | 19,00 |  | - |
|  | Ce prix inclut depuis le point lumineux précédent jusqu'au point alimenté, la liaison en câble 2x1,5mm² ou 3G1,5mm² U1000RO2V en apparent ou H70VU sous conduit y compris le conduit ICTA/ICA Ø16. |  |  |  |  |
| 3.4 | Point Supplémentaire Prise de courant / Alimentation Monophasée | pce | 2,00 |  | - |
|  | Ce prix inclut la boîte d'encastrement et depuis la prise précédente jusqu'au point alimenté, la liaison en câble 3G2,5mm² U1000RO2V en apparent ou H70VU sous conduit en encastré y compris le conduit ICTA/ICA Ø20. |  |  |  |  |
| 3.5 | Commande - Simple allumage | pce | 6,00 |  | - |
|  | Ce prix inclut la boîte d'encastrement et entre le point lumineux et l'interrupteur, le conduit ICTA/ICA Ø16 et les conducteurs H07VU 1,5mm² (coupure de la phase). |  |  |  |  |
| 3.6 | Commande - Va et vient | pce | 4,00 |  | - |
|  | Ce prix inclut les deux boîtes d'encastrement, entre les deux interrupteurs les conduits ICTA/ICA Ø16 et les conducteurs H07VU 1,5mm² (navette), entre les points lumineux et les interrupteurs les conduits ICTA/ICA Ø16 et les conducteurs H07VU 1,5mm². |  |  |  |  |
|  | TOTAL 3 |  |  |  | - |
| 4 | FOURNITURE POSE ET RACCORDEMENT LUSTRERIE |  |  |  |  |
| 4.1 | Applique murale | pce | 6,00 |  | - |
|  | Ce tarif inclut la livraison, l'installation et le branchement des luminaires mentionnés. |  |  |  |  |
|  | Ce tarif inclut aussi tous les éléments nécessaires pour l'installation et la fixation du luminaire au faux plafond Gyproc et/ou en bois, ainsi que toutes les fournitures liées à l'installation et au branchement. |  |  |  |  |
| 4.2 | Luminaire étanche 1 | pce | 14,00 |  | - |
|  | Ce tarif inclut la livraison, l'installation et le branchement des luminaires mentionnés. |  |  |  |  |
|  | Ce tarif inclut aussi tous les éléments nécessaires pour l'installation et la fixation du luminaire au faux plafond Gyproc et/ou en bois, ainsi que toutes les fournitures liées à l'installation et au branchement. |  |  |  |  |
| 4.3 | Projecteur 100W | pce | 1,00 |  | - |
|  | Ce tarif inclut la livraison, l'installation et le branchement des luminaires mentionnés. |  |  |  |  |
|  | Ce tarif inclut aussi tous les éléments nécessaires pour l'installation et la fixation du luminaire au faux plafond Gyproc et/ou en bois, ainsi que toutes les fournitures liées à l'installation et au branchement. |  |  |  |  |
|  | TOTAL 4 |  |  |  | - |
| 5 | FOURNITURE POSE ET RACCORDEMENT APPAREILLAGES |  |  |  |  |
| 5.1 | Interrupteur Simple Allumage Hermétique | pce | 6,00 |  | - |
| 5.2 | Interrupteur Va-et-Vient Hermétique | pce | 4,00 |  | - |
| 5.3 | Prise de courant Etanche 2P+T -10/16A | pce | 2,00 |  | - |
|  | TOTAL 5 |  |  |  | - |
| 6 | DETECTION ET LUTTE CONTRE INCENDIE |  |  |  |  |
|  | Ce tarif inclut la livraison et l'installation de détecteur de fumée, y compris tous les éléments nécessaires pour l'installation, la fixation et le bon fonctionnement. |  |  |  |  |
|  | Ce tarif inclut aussi la livraison et l'installation de l'extincteur portatif à poudre, équipé d’une cartouche de CO₂ interne, possédant une capacité de 6 kg, y compris tous les éléments nécessaires pour l'installation, la fixation et le bon fonctionnement. |  |  |  |  |
| 6.1 | Détecteur de chaleur | pce | 4,00 |  | - |
| 6.2 | Extincteur à CO2 Portatif de 6kg | pce | 1,00 |  | - |
|  | TOTAL 6 |  |  |  | - |
|  | TOTAL ENERGIE (Sans source d'énergie) |  |  |  | - |
| 7 | SOURCES D'ENERGIE |  |  |  |  |
| 7.1 | Système photovoltaïque |  |  |  |  |
|  | Ce prix inclut, la fourniture, pose et raccordement du système photovoltaïque et toutes sujétions de pose, de raccordement et de fonctionnement. |  |  |  |  |
| 7.1.1 | PANNEAUX SOLAIRE MONO CRISTALLINS 600W | pce | 20,00 |  | - |
| 7.1.2 | ONDULEUR MPPT 12KVA 1Ph | pce | 1,00 |  | - |
| 7.1.3 | BATTERIE 48V 200Ah | pce | 7,00 |  | - |
| 7.1.4 | Câble H1Z2Z2-K 2(1+1)6mm² | pce | 25,00 |  | - |
| 7.1.5 | Câble H1Z2Z2-K 2(1+1)10mm² | pce | 25,00 |  | - |
| 7.1.6 | AUTOMATIC TRANSER SWITCH 40A/400V | pce | 1,00 |  | - |
| 7.1.7 | Parafoudre TYPE 2 | pce | 1,00 |  | - |
|  | TOTAL 7.1 |  |  |  | - |
|  | TOTAL ENERGIE |  |  |  | - |
| b. HVAC |  |  |  |  |  |
| 1 | VENTILATION |  |  |  |  |
| 1.1 | Ventilateur mural |  |  |  |  |
|  | Ce prix inclut la fourniture, la mise en place du ventilateur mural pour extraction, y compris la grille murale, le conduit circulaire de traversée de mur et les supports de fixation, ainsi que toutes les responsabilités liées à sa mise en place et à son achèvement parfait. |  |  |  |  |
| 1.1.1 | VEX - 100 m3/h | Ens | 1,00 |  | - |
|  | TOTAL 1 |  |  |  | - |
|  | TOTAL HVAC |  |  |  | - |
| c. FLUIDES |  |  |  |  |  |
| 1 | ADDUCTION EAU FROIDE |  |  |  |  |
| 1.1 | Pompe Surpresseur Eau Froide | Ens | 1,00 |  | - |
|  | Ce prix inclut la fourniture, pose et raccordement d'un groupe de surpression compact y compris toutes sujétions de fourniture, pose et raccordement. |  |  |  |  |
|  | - Débit : 3,13 m3/h |  |  |  |  |
|  | - Hauteur de refoulement : 100m |  |  |  |  |
| 1.2 | Panoplie Hydraulique pour Pompe Surpresseur | Ens | 1,00 |  | - |
|  | Ce prix inclut la fourniture, la mise en place et le raccordement de toute la panoplie tel qu'indiqué sur le plan : |  |  |  |  |
|  | - Vanne d'isolement: |  |  |  |  |
|  | - Clapet anti-retour |  |  |  |  |
|  | - Filtre à tamis |  |  |  |  |
|  | - Réducteur de pression |  |  |  |  |
|  | Ce prix inclura également tous les équipements et les accessoires indispensables pour assurer un bon fonctionnement. |  |  |  |  |
| 1.3 | Filtre 3 Etages | Ens | 1,00 |  | - |
|  | Ce prix inclut la fourniture, la mise en place et le raccordement du Filtre, du tuyau de 1'' en PPR pour raccordement. |  |  |  |  |
|  | Ce prix inclura également tous les équipements et les accessoires indispensables pour assurer un bon fonctionnement. |  |  |  |  |
| 1.4 | Réservoir à Vessie - 300 L | Ens | 1,00 |  | - |
|  | Ce prix inclut la fourniture, la mise en place et le raccordement du réservoir à vessie. |  |  |  |  |
|  | Ce prix inclura également tous les équipements et les accessoires indispensables pour assurer un bon fonctionnement. |  |  |  |  |
| 1.5 | Réservoir Tampon EF - 2 000 L | Ens | 1,00 |  | - |
|  | Ce prix inclut la fourniture, la mise en place et le raccordement d'une citerne d'eau de 2 000 Litres, y compris tous les équipements et les accessoires indispensables pour assurer un bon fonctionnement. |  |  |  |  |
| 1.6 | Tuyauterie PPR PN16 - SDR 7.4 |  |  |  |  |
|  | Ce prix inclut la fourniture, la mise en place et le raccordement de tuyau PPR, y compris le support et toutes les tâches liées à la fourniture, à la pose et au raccordement des robinets, ainsi qu'à l'attente du point d'eau. |  |  |  |  |
| 1.6.1 | DN32 | ml | 17,00 |  | - |
| 1.6.2 | DN25 | ml | 20,00 |  | - |
| 1.6.3 | DN20 | ml | 27,00 |  | - |
| 1.6.4 | DN15 | ml | 81,00 |  | - |
| 1.7 | Poste d'eau | pce | 1,00 |  | - |
|  | Le prix inclura la fourniture, la mise en place et le raccordement d'un robinet de 3/4, incluant toutes les connexions et les éléments de fixation. |  |  |  |  |
|  | TOTAL 1 |  |  |  | - |
| 2 | EVACUATIONS EAUX USEES - EAUX VANNES - EAUX DE PLUIE |  |  |  |  |
| 2.1 | Tuyauterie PVC Pression Evacuations |  |  |  |  |
|  | Ce prix inclut la fourniture, la mise en place et le raccordement de tuyaux PVC Pression PN10, les accessoires de raccordement (coudes, tés, manchons, raccordement des appareils sanitaires,…) y compris toutes les perforations, les saignées, les carottages, les bouchages, et en général toutes les contraintes de pose et d'installation. |  |  |  |  |
| 2.1.1 | DN160 | ml | 3,00 |  | - |
| 2.1.2 | DN125 | ml | 28,00 |  | - |
| 2.1.3 | DN110 | ml | 27,00 |  | - |
| 2.1.4 | DN90 | ml | 33,00 |  | - |
| 2.1.5 | DN63 | ml | 15,00 |  | - |
| 2.1.6 | DN40 | ml | 12,00 |  | - |
|  | TOTAL 2 |  |  |  | - |
| 3 | APPAREIL SANITAIRE |  |  |  |  |
| 3.1 | Raccordement des appareils sanitaires |  |  |  |  |
|  | Ce prix inclut la fourniture, la mise en place et le raccordement de tous les appareils et accessoires de raccordement (raccord robinetterie, robinet équerre, robinet vanne, bonde,,...) y compris tous les équipements et les accessoires indispensables pour assurer un bon fonctionnement. |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Urinoir | pce | 3,00 |  | - |
| 3.1.2 | Lavabo | pce | 5,00 |  | - |
| 3.1.3 | Douchette | pce | 9,00 |  | - |
| 3.1.4 | WC | pce | 9,00 |  | - |
|  | TOTAL 3 |  |  |  | - |
|  | TOTAL FLUIDES |  |  |  | - |
|  | TOTAL C. SANITAIRES PUBLICS |  |  |  | - |
| AZ. EXTERIEURS |  |  |  |  |  |
| I. STABILITE |  |  |  |  |  |
| 1 | CLOTURE EXTERIEURE |  |  |  |  |
|  | Fondations |  |  |  |  |
| 1.1 | Fouilles en rigoles pour fondations murs | m³ | 6,60 |  | - |
| 1.2 | Fouilles en trous pour poteaux supports portails | m³ | 0,79 |  | - |
| 1.3 | Béton de propreté dosé à (dosés à 200 kg/m³) | m³ | 0,03 |  | - |
| 1.4 | Béton armé pour semelles filantes (dosés à 350 kg/m³ avec armatures estimées à 80 kg/m³) | m³ | 1,10 |  | - |
| 1.5 | Béton armé pour socles des poteaux (dosés à 350 kg/m³ avec armatures estimées à 80kg/m³) | m³ | 1,28 |  | - |
| 1.6 | Maçonneries en blocs pleins de 20x20x40 cm | m³ | 2,64 |  | - |
|  | TOTAL 1 |  |  |  | - |
| 2 | VOIRIES - PARKINGS - CIRCULATIONS |  |  |  |  |
|  | Rampe PMR |  |  |  |  |
| 2.1 | Fouilles en rigoles pour fondations | m³ | 2,82 |  | - |
| 2.2 | Béton de propreté dosé à (dosés à 200 kg/m³) | m³ | 0,93 |  | - |
| 2.3 | Béton B pour semelles filantes (dosés à 250 kg/m³) | m³ | 4,09 |  | - |
| 2.4 | Murs en blocs pleins de 20x20x40 cm | m³ | 8,17 |  | - |
| 2.5 | Remblai compacté en tout-venant et poussiers | m³ | 22,04 |  | - |
| 2.6 | Dalle de sol en béton lavé, ép. 10 cm | m³ | 3,62 |  | - |
|  | TOTAL 2 |  |  |  | - |
| 3 | AMENAGEMENT DE LA SCENE EXTERIEURE, Y compris Dépôt Stockage matériels |  |  |  |  |
| 3.1 | Fondations |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Fouilles en rigoles pour fondations murs | m³ | 22,40 |  | - |
| 3.1.2 | Béton de propreté B200 sous les semelles | m³ | 1,12 |  | - |
| 3.1.3 | Fondations en moellons suivant les plans, y compris mortier de ciment utilisé comme liant. | m³ | 49,28 |  | - |
| 3.1.4 | Semelles en béton de classe C30/37, estimées à 135kg acier/m3 béton. | m³ | 2,56 |  | - |
| 3.1.5 | Chape d'égalisation en béton de classe C25/30, placée au-dessus des maçonneries en moellons, avant la pose des murs en blocs de ciment, suivant dimensions sur plans. | m³ | 2,24 |  | - |
| 3.1.6 | Dalle de sol, en béton de classe C25/30, légèrement armé. (lissée à la taloche après coulage) | m³ | 15,51 |  | - |
| 3.1.7 | Marches escalier en blocs pleins de 15x20x40 | m³ | 1,63 |  | - |
|  | Sous-Total |  |  |  | - |
| 3.2 | Elévations |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Colonnes de chainage vertical, en béton de classe C30/37, estimées à 150kg acier/m3 béton. | m³ | 2,40 |  | - |
| 3.2.2 | Poutres de chainages horizontaux, en béton de classe C30/37, estimées à 130kg acier/m3 béton. | m³ | 4,93 |  | - |
|  | Sous-Total |  |  |  | - |
| 3.3 | Charpentes et Couvertures |  |  |  |  |
| 3.3.1 | Scène Extérieure |  |  |  |  |
|  | Charpente métallique |  |  |  |  |
| 3.3.1.1 | Tubes ronds de 50x2,5 pour les membrures des fermes en treillis triangulés | kg | 661,37 |  | - |
| 3.3.1.2 | Tubes ronds de 30x2,5 pour les montants et diagonales des fermes en treillis triangulés | kg | 815,84 |  | - |
| 3.3.1.3 | Tubes ronds de 40x2,5 pour les poteaux en treillis triangulés | kg | 117,36 |  | - |
| 3.3.1.4 | Tubes ronds de 26x2,3 pour les horizontales et diagonales des poteaux en treillis triangulés | kg | 138,72 |  | - |
| 3.3.1.5 | Panne en tubes rectangulaires 60x30x3,2 | kg | 206,02 |  | - |
|  | Couverture |  |  |  |  |
| 3.3.1.6 | Tôle ondulée galvanisée BG 28 | m² | 112,00 |  | - |
| 3.3.1.7 | Gouttière en tôle métallique ép. 1mm, déployée sur 1,00m, y compris colliers et tous accessoires | ml | 12,00 |  | - |
| 3.3.1.8 | Tuyau de descente en PVC de 110, y compris tous accessoires de fixation | ml | 13,00 |  | - |
|  | Sous-Total |  |  |  | - |
| 3.3.2 | Dépôt Stockage matériels |  |  |  |  |
|  | Charpente simple en bois |  |  |  |  |
| 3.3.2.1 | Ferme en madrier 7/15 | m³ | 0,21 |  | - |
| 3.3.2.2 | Panne en chevron 7/7 | m³ | 0,20 |  | - |
| 3.3.2.3 | Planche de rive ép. 2cm, lg 25cm | ml | 26,70 |  | - |
|  | Couverture |  |  |  |  |
| 3.3.2.4 | Tôle ondulée galvanisée BG 28 | m² | 38,33 |  | - |
| 3.3.2.5 | Solin galvanisée BG 28 | ml | 15,00 |  | - |
| 3.3.2.6 | Gouttière en PVC, y compris colliers et tous accessoires | ml | 12,00 |  | - |
| 3.3.2.7 | Tuyau de descente en PVC de 110, y compris tous accessoires de fixation | ml | 5,00 |  | - |
|  | Sous-Total |  |  |  | - |
|  | TOTAL 3 |  |  |  | - |
|  | TOTAL STABILITE |  |  |  | - |
| II. ARCHITECTURE |  |  |  |  |  |
| 1 | AMENAGEMENT DE LA SCENE EXTERIEURE, Y compris Dépôt Stockage matériels |  |  |  |  |
| 1.1 | MACONNERIES |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Parpaing creux |  |  |  |  |
| 1.1.1.1 | Murs extérieurs en blocs de 15x20x40 cm | m³ | 21,63 |  | - |
| 1.1.1.2 | Claustras | m² | 0,41 |  | - |
| 1.1.2 | Eléments non-structurels en B.A (coulés sur place dosés à 350 kg/m3 avec armatures estimées à 80kg/m3) |  |  |  | - |
| 1.1.2.1 | Linteau des portes. Ht 22 cm. | m³ | 0,86 |  | - |
|  | Sous-Total |  |  |  | - |
| 1.2 | ENDUIT AU MORTIER DE CIMENT ( ép. 2,5 cm max.) |  |  |  |  |
|  | Nota : A ne pas oublier d'incorporer un treillis à maille serrée ou grillage – poulailler pour liaison entre maçonneries et béton). |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Ordinaire lissé sur maçonnerie intérieure |  |  |  |  |
| 1.2.1.1 | - sur maçonnerie | m² | 69,01 |  | - |
| 1.2.2 | Hydrofuge sur maçonnerie extérieure |  |  |  | - |
| 1.2.2.1 | - sur maçonnerie | m² | 232,17 |  | - |
|  | Sous-Total |  |  |  | - |
| 1.3 | MENUISERIE METALLIQUE |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Châssis en acier (Détails voir Bordereau des huisseries) |  |  |  |  |
| 1.3.1.1 | PORTES |  |  |  |  |
|  | Portes à ventelles |  |  |  |  |
| 1.3.1.1.1 | P8c - porte simple ouvrant à ventelles et moustiquaire PVC de 120 x 210 cm (Stockage mat.) | pce | 1,00 |  | - |
| 1.3.1.2 | FENETRES |  |  |  | - |
|  | Fenêtre à Naco vitré + antivol à barreaux verticaux |  |  |  | - |
| 1.3.1.2.1 | F1c - imposte à 2 compartiments Naco de 200 x 60 cm (Stockage mat.) | pce | 1,00 |  | - |
|  | Sous-Total |  |  |  | - |
| 1.4 | FAUX-PLAFONDS |  |  |  |  |
|  | INTERIEURS |  |  |  |  |
| 1.4.1 | Plaque de GYPROC ép. 13 mm vissées sur ossature métallique (type métal stud) | m² | 25,06 |  | - |
|  | Sous-Total |  |  |  | - |
| 1.5 | PEINTURES (2 couches max.) |  |  |  |  |
| 1.5.1 | PREPARATION ET ENDUISAGE DES SURFACES |  |  |  | - |
|  | Enduit au mastic |  |  |  |  |
| 1.5.1.1 | Murs intérieurs | m² | 69,01 |  | - |
| 1.5.1.2 | Faux-plafond GYPROC | m² | 25,06 |  | - |
|  | Enduit de ragréage à base de ciment/mastic ou Enduit à base de chaux |  |  |  |  |
| 1.5.1.3 | Sur murs extérieurs crépis | m² | 232,17 |  | - |
| 1.5.2 | PEINTURE LATEX (Acrylique) |  |  |  | - |
| 1.5.2.1 | Murs intérieurs, satinée en partie basse jusqu'à 1,20 m dans les zones très sollicitées (couloirs, circulations) pour sa meilleure lavabilité | m² | 69,01 |  | - |
| 1.5.2.2 | Faux-plafond GYPROC | m² | 25,06 |  | - |
| 1.5.2.3 | Murs extérieurs | m² | 232,17 |  | - |
| 1.5.3 | PEINTURE GLYCEROPHTALIQUE SATINEE (Email) |  |  |  | - |
|  | Sur mur |  |  |  | - |
| 1.5.3.1 | Plinthes pour pavement en dalle lissée, Ht = 15 cm | m² | 3,16 |  | - |
|  | Sur métal |  |  |  | - |
| 1.5.3.2 | - Châssis | m² | 6,60 |  | - |
|  | Sous-Total |  |  |  | - |
|  | TOTAL 1 |  |  |  | - |
|  | TOTAL ARCHITECTURE |  |  |  | - |
| III. TECHNIQUES SPECIALES |  |  |  |  |  |
| a. ENERGIE |  |  |  |  |  |
| 1 | TUBAGE ET FILERIE |  |  |  |  |
|  | NB : Les dérivations se font directement sur les luminaires, l'installation de boîte de dérivation n'est pas autorisée. |  |  |  |  |
|  | Les boîtes d'encastrement spécifiées dans ce tarif seront de forme carrée, avec une profondeur minimale de 40mm. Elles sont conçues pour pouvoir assembler des blocs compacts de plusieurs modules. Elles seront équipées de protection de tête de vis. |  |  |  |  |
| 1.1 | Point principal lumineux | pce | 1,00 |  | - |
|  | Ce prix inclut depuis le tableau électrique jusqu'au premier point lumineux alimenté, le câble 2x1,5mm² ou 3G1,5mm² U1000R02V en faux plafond ou sous conduit y compris le conduit ICTA/ICA Ø16. |  |  |  |  |
| 1.2 | Point supplémentaire lumineux | pce | 1,00 |  | - |
|  | Ce prix inclut depuis le point lumineux précédent jusqu'au point alimenté, la liaison en câble 2x1,5mm² ou 3G1,5mm² U1000RO2V en apparent ou H70VU sous conduit y compris le conduit ICTA/ICA Ø16. |  |  |  |  |
|  | TOTAL 1 |  |  |  | - |
| 2 | FOURNITURE POSE ET RACCORDEMENT LUSTRERIE |  |  |  |  |
| 2.1 | Projecteur 100W | pce | 2,00 |  | - |
|  | Ce tarif inclut la livraison, l'installation et le branchement des luminaires mentionnés. |  |  |  |  |
|  | Ce tarif inclut aussi tous les éléments nécessaires pour l'installation et la fixation du luminaire au faux plafond Gyproc et/ou en bois, ainsi que toutes les fournitures liées à l'installation et au branchement. |  |  |  |  |
|  | TOTAL 2 |  |  |  | - |
| 3 | AMENAGEMENT DE LA SCENE EXTERIEURE, Y compris Dépôt Stockage matériels |  |  |  |  |
| 3.1 | TABLEAUXTABLEAUX ET COFFRETS ELECTRIQUES |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Tableaux de Distribution - Courants Forts |  |  |  |  |
|  | Ce tarif inclut le dimensionnement, la prestation de livraison, d'installation et de raccordement d'un Tableau électrique de type encastré Ils seront fournis et installés, y compris tout le matériel nécessaire tel que les rails, les barrettes de distribution, les couvercles, les dispositifs de sécurité, les disjoncteurs, les interrupteurs, les relais et les contacteurs… en conformité avec les directives des plans d'installation et des circuits électriques adaptés au type d'équipement. |  |  |  |  |
| 3.1.1.1 | Tableau Electrique Bâtiment C - "TDD" | Ens | 1,00 |  | - |
|  | Sous-Total |  |  |  | - |
| 3.2 | CABLES BT - ALIMENTATIONS DEPARTS DIRECTS |  |  |  |  |
|  | Ce prix inclut la prestation de livraison, d'installation et de raccordement de câbles y compris cosses de raccordement, et tous accessoires nécessaire à la réalisation du système conformément aux règles de l'art et de bon fonctionnement. |  |  |  |  |
|  | Nota : En enterrés, les câbles seront à l'intérieur de Conduits TPC Ø40 minimum |  |  |  |  |
| 3.2.1 | U1000RO2V CINQ CONDUCTEURS |  |  |  |  |
| 3.2.1.1 | 5G16 mm² | ml | 20,00 |  | - |
|  | Sous-Total |  |  |  | - |
| 3.3 | TUBAGE ET FILERIE |  |  |  |  |
|  | NB : Les dérivations se font directement sur les luminaires, l'installation de boîte de dérivation n'est pas autorisée. |  |  |  |  |
|  | Les boîtes d'encastrement spécifiées dans ce tarif seront de forme carrée, avec une profondeur minimale de 40mm. Elles sont conçues pour pouvoir assembler des blocs compacts de plusieurs modules. Elles seront équipées de protection de tête de vis. |  |  |  |  |
| 3.3.1 | Point principal lumineux | pce | 2,00 |  | - |
|  | Ce prix inclut depuis le tableau électrique jusqu'au premier point lumineux alimenté, le câble 2x1,5mm² ou 3G1,5mm² U1000R02V en faux plafond ou sous conduit y compris le conduit ICTA/ICA Ø16. |  |  |  |  |
| 3.3.2 | Point Principal Prise de courant / Alimentation Monophasée | pce | 3,00 |  | - |
|  | Ce prix inclut la boîte d'encastrement et depuis le tableau électrique jusqu'à la première prise, le câble 3G2,5mm² U1000R02V en faux plafond et/ou les conducteurs H07VU sous conduit y compris le conduit ICTA/ICA Ø20. |  |  |  |  |
| 3.3.3 | Point supplémentaire lumineux | pce | 11,00 |  | - |
|  | Ce prix inclut depuis le point lumineux précédent jusqu'au point alimenté, la liaison en câble 2x1,5mm² ou 3G1,5mm² U1000RO2V en apparent ou H70VU sous conduit y compris le conduit ICTA/ICA Ø16. |  |  |  |  |
| 3.3.4 | Point Supplémentaire Prise de courant / Alimentation Monophasée | pce | 3,00 |  | - |
|  | Ce prix inclut la boîte d'encastrement et depuis la prise précédente jusqu'au point alimenté, la liaison en câble 3G2,5mm² U1000RO2V en apparent ou H70VU sous conduit en encastré y compris le conduit ICTA/ICA Ø20. |  |  |  |  |
| 3.3.5 | Commande - Simple allumage | pce | 3,00 |  | - |
|  | Ce prix inclut la boîte d'encastrement et entre le point lumineux et l'interrupteur, le conduit ICTA/ICA Ø16 et les conducteurs H07VU 1,5mm² (coupure de la phase). |  |  |  |  |
|  | Sous-Total |  |  |  | - |
| 3.4 | FOURNITURE POSE ET RACCORDEMENT LUSTRERIE |  |  |  |  |
| 3.4.1 | Ampoule Led 40W | pce | 11,00 |  | - |
|  | Ce tarif inclut la livraison, l'installation et le branchement des luminaires mentionnés. |  |  |  |  |
|  | Ce tarif inclut aussi tous les éléments nécessaires pour l'installation et la fixation du luminaire au faux plafond Gyproc et/ou en bois, ainsi que toutes les fournitures liées à l'installation et au branchement. |  |  |  |  |
| 3.4.2 | Luminaire étanche 1 | pce | 2,00 |  | - |
|  | Ce tarif inclut la livraison, l'installation et le branchement des luminaires mentionnés. |  |  |  |  |
|  | Ce tarif inclut aussi tous les éléments nécessaires pour l'installation et la fixation du luminaire au faux plafond Gyproc et/ou en bois, ainsi que toutes les fournitures liées à l'installation et au branchement. |  |  |  |  |
|  | Sous-Total |  |  |  | - |
| 3.5 | FOURNITURE POSE ET RACCORDEMENT APPAREILLAGES |  |  |  |  |
| 3.5.1 | Interrupteur Simple Allumage | pce | 2,00 |  | - |
| 3.5.2 | Interrupteur Simple Allumage Hermétique | pce | 1,00 |  | - |
| 3.5.3 | Prise de courant Simple Normale 2P+T -10/16A | pce | 16,00 |  | - |
| 3.5.4 | Prise télévision - "TV" | pce | 1,00 |  | - |
| 3.5.5 | Prise Double Informatique | pce | 1,00 |  | - |
|  | Sous-Total |  |  |  | - |
| 3.6 | TELEDISTRIBUTION |  |  |  |  |
| 3.6.1 | Antenne VHF et UHF | pce | 1,00 |  | - |
| 3.6.2 | Antenne Parabole | pce | 1,00 |  | - |
| 3.6.3 | Multi commutateur Terminal 4x6 | pce | 1,00 |  | - |
| 3.6.4 | Amplificateur 3 SAT +1 terrestre | pce | 1,00 |  | - |
|  | Câbles |  |  |  |  |
| 3.6.5 | COAX - RG11 (Prises TV) - Câble Noir | ml | 15,00 |  | - |
| 3.6.6 | COAX - RG6 (Prises TV) - Câble blanc | ml | 15,00 |  | - |
| 3.6.7 | Câbles torsadé 4 paires F/UTP RJ 45 cat 6 | ml | 45,00 |  | - |
|  | Sous-Total |  |  |  | - |
| 3.7 | POINT D'ACCES WIFI |  |  |  |  |
|  | Ce tarif inclut la livraison, l'installation et le branchement de routeur wifi, y compris tous les éléments nécessaires pour l'installation, la fixation et le bon fonctionnement. |  |  |  |  |
| 3.7.1 | Routeur Wifi ou AP | pce | 1,00 |  | - |
|  | Sous-Total |  |  |  | - |
| 3.8 | DETECTION ET LUTTE CONTRE INCENDIE |  |  |  |  |
|  | Ce tarif inclut la livraison et l'installation de détecteur de fumée, y compris tous les éléments nécessaires pour l'installation, la fixation et le bon fonctionnement. |  |  |  |  |
|  | Ce tarif inclut aussi la livraison et l'installation de l'extincteur portatif à poudre, équipé d’une cartouche de CO₂ interne, possédant une capacité de 6 kg, y compris tous les éléments nécessaires pour l'installation, la fixation et le bon fonctionnement. |  |  |  |  |
| 3.8.1 | Détecteur de fumée | pce | 1,00 |  | - |
| 3.8.2 | Détecteur de chaleur | pce | 2,00 |  | - |
| 3.8.3 | Extincteur à CO2 Portatif de 6kg | pce | 1,00 |  | - |
|  | Sous-Total |  |  |  | - |
|  | TOTAL 3 |  |  |  | - |
|  | TOTAL ENERGIE |  |  |  | - |
| b. HVAC |  |  |  |  |  |
| 1 | AMENAGEMENT DE LA SCENE EXTERIEURE, Y compris Dépôt Stockage matériels |  |  |  |  |
| 1.1 | VENTILATION |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Ventilateur mural |  |  |  |  |
|  | Ce prix inclut la fourniture, la mise en place du ventilateur mural y compris la commande et les supports de fixation, ainsi que toutes les responsabilités liées à sa mise en place et à son achèvement parfait. |  |  |  |  |
| 1.1.1.1 | VEX - 100 m3/h | Ens | 1,00 |  | - |
|  | TOTAL 1 |  |  |  | - |
|  | TOTAL HVAC |  |  |  | - |
| c. FLUIDES |  |  |  |  |  |
| 0 | TRAVAUX PRELIMINAIRES |  |  |  |  |
| 0.1 | Déplacement du compteur d'eau existant | Fft | 1,00 |  | - |
|  | TOTAL 0 |  |  |  | - |
| 1 | RESEAUX ENTERRES - ADDUCTIONS EF & EVACUATIONS (EU, EV, EP) |  |  |  |  |
|  | Cette prestation inclura la fourniture, la mise en place et le raccordement des tuyaux enterrés : l'alimentation en eau de ville vers les réservoirs, les tuyaux d'évacuation des réseaux extérieurs. Les vannes d'isolement des circuits, tous les accessoires de raccordement (coudes, tés, manchons,...) et toutes les charges de fourniture et de pose sont incluses dans ce prix. |  |  |  |  |
|  | Définition des tranchées : |  |  |  |  |
|  | Les tranchées requises pour la pose des tuyaux de plomberie, les regards de visite EU, EV, EP y compris celui du dégraisseur seront effectués par l'Entrepreneur. Dès la fin des remblaiements, les déblais seront enlevés et les abords seront nettoyés au fur et à mesure des exécutions fractionnées. |  |  |  |  |
| 1.1 | Tuyauterie PPR PN16 - SDR 7.4 |  |  |  |  |
|  | Ce prix inclut la fourniture, la mise en place et raccordement de tuyau PPR, y compris support et toutes sujétions de fourniture, de pose et de raccordement robinetterie et attente de point d'eau. |  |  |  |  |
| 1.1.1 | DN32 | ml | 72,00 |  | - |
| 1.1.2 | DN20 | ml | 1,00 |  | - |
|  | TOTAL 1 |  |  |  | - |
| 2 | AMENAGEMENT DE LA SCENE EXTERIEURE, Y compris Dépôt Stockage matériels |  |  |  |  |
| 2.1 | EVACUATIONS EAUX USEES - EAUX VANNES - EAUX DE PLUIE |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Tuyauterie PVC Pression Evacuations |  |  |  |  |
|  | Ce prix inclut la fourniture, la mise en place et le raccordement de tuyaux PVC Pression PN10, les accessoires de raccordement (coudes, tés, manchons, raccordement des appareils sanitaires,…) y compris toutes les perforations, les saignées, les carottages, les bouchages, et en général toutes les contraintes de pose et d'installation. |  |  |  |  |
| 2.1.1.1 | DN75 | ml | 5,00 |  | - |
|  | TOTAL 2 |  |  |  | - |
|  | TOTAL FLUIDES |  |  |  | - |
| IV. PAYSAGE |  |  |  |  |  |
| 1 | CLOTURE EXTERIEURE ET GUERITES |  |  |  |  |
| 1.1 | MUR DE CLOTURE |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Elévations |  |  |  |  |
| 1.1.1.1 | Murs extérieurs en blocs creux de 15x20x40 cm | m³ | 6,20 |  | - |
| 1.1.1.2 | Béton armé pour poteaux (dosés à 350 kg/m³ avec armatures estimées à 80kg/m³) | m³ | 0,86 |  | - |
| 1.1.1.3 | Couvre-mur en béton armé pour assise concertina, ép. 5 cm (dosés à 350 kg/m³ avec armatures estimées à 80kg/m³) | m³ | 0,23 |  | - |
| 1.1.2 | Enduits |  |  |  |  |
| 1.1.2.1 | Enduit hydrofuge sur maçonnerie extérieure, ép. 2,5 cm | m² | 86,39 |  | - |
| 1.1.3 | Menuiseries métalliques |  |  |  |  |
| 1.1.3.1 | Concertina simple galvanisé riche de Ø 70 cm BTO 60 | ml | 18,78 |  | - |
| 1.1.4 | Peintures |  |  |  |  |
| 1.1.4.1 | Enduit de ragréage à base de ciment/mastic ou Enduit à base de chaux sur murs extérieurs crépis | m² | 86,39 |  | - |
| 1.1.4.2 | Peinture latex sur murs et poteaux | m² | 86,39 |  | - |
|  | TOTAL 1 |  |  |  | - |
| 2 | VOIRIES - PARKINGS - CIRCULATIONS |  |  |  |  |
| 2.1 | Main courante en tube rond Ø 40mm fixé au sol sur montant en tube rectangulaire de 60x40 pour rampes PMR | ml | 46,20 |  | - |
| 2.2 | Peinture émail satinée (2 couches) pour dito | m² | 46,20 |  | - |
|  | TOTAL 2 |  |  |  | - |
| 3 | COUR TECHNIQUE (ZONE DECHETS/FS/PP/CITERNES) |  |  |  |  |
| 3.1 | Dallage en béton faiblement armé dosage 250kg/m³ ép. 10 cm pour couloir technique et assises citernes | m³ | 2,55 |  | - |
| 3.2 | Peinture glycérophtalique satinée (couches) pour toute la charpente métallique | m² | 22,88 |  | - |
| 3.3 | Epandage en gravier 8/15 dans toute la partie libre de la zone sur une couche de 15 cm | m² | 70,72 |  | - |
|  | TOTAL 3 |  |  |  | - |
|  | TOTAL PAYSAGE |  |  |  | - |
|  | TOTAL AZ. EXTERIEUR |  |  |  | - |
|  | TOTAL TRANCHE FERME |  |  |  | - |

| Bordereau Quantitatif & Estimatif |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tranche Conditionnelle 1 (TC1) : Groupe électrogène |  |  |  |  |  |
| Note importante : En cas de discordance de niveaux entre les plans d'Architecture et ceux de Structure, ceux d'Architecture font foi. Toutefois, dans ce cas, l'Entrepreneur a l'obligation préalable d'en informer le Bureau d'Etudes pour vérification et harmonisation avant exécution. La non observation de cette note reporte, le cas échéant, toute la responsabilité à l'Entrepreneur. |  |  |  |  |  |
| N° Poste | Désignation | Unité | QP | Prix Unitaire | Prix Total |
| III. TECHNIQUES SPECIALES |  |  |  |  |  |
| a. ENERGIE |  |  |  |  |  |
| 7 | SOURCES D'ENERGIE |  |  |  |  |
| 7.2 | Groupe Electrogène |  |  |  |  |
|  | Ce prix inclut, la fourniture, pose et raccordement d'un groupe électrogène PRP c’est-à-dire dimensionné pour charge variable en durée illimitée. |  |  |  |  |
|  | Ce prix inclut également, la fourniture, pose et raccordement d'un capots insonorisant pour la gamme de groupe sélectionné. Ce capot devra réduire le niveaux sonores afin de se conformer au directive CE et devra être conçus pour des opérations en milieux ambiants difficiles allant jusqu'à 50°C et sans perte de performance du système de refroidissement. |  |  |  |  |
|  | Pour la sécurité et le confort le capot insonorisant inclura notamment : |  |  |  |  |
|  | - Porte verrouillable avec oculus pour lecture des instruments |  |  |  |  |
|  | - Bouton poussoir d'arrêt d'urgence monté à l'extérieur du capotage |  |  |  |  |
|  | - Grilles de protection sur les parties tournantes et chaudes |  |  |  |  |
|  | - Accès au remplissage fioul et à la batterie par les portes latérales verrouillables |  |  |  |  |
|  | - Silencieux d'échappement intégré au capotage |  |  |  |  |
|  | Ce prix inclut enfin toutes sujétions de pose, de raccordement et de fonctionnement notamment : |  |  |  |  |
|  | - Un socle de pose en béton recouvrant 10 cm de frigolite dur |  |  |  |  |
|  | - Une mise à la terre répondant au système TT (Neutre et masse séparé) |  |  |  |  |
|  | - La mise en service globale de l'ensemble |  |  |  |  |
|  | - Accès au remplissage fioul et à la batterie par les portes latérales verrouillables |  |  |  |  |
|  | - Silencieux d'échappement intégré au capotage |  |  |  |  |
| 7.2.1 | Groupe Electrogène insonorisé de 100 Kva - PRP | Ens | 1,00 |  | - |
| 7.2.2 | Inverseur de source | Ens | 1,00 |  | - |
|  | Ce prix inclut, la fourniture, pose et raccordement d'un inverseur de source Normal/Secours implanté dans une armoire et toutes sujétions de pose, de raccordement et de fonctionnement. |  |  |  |  |
|  | Ce prix inclut aussi le raccordement aux deux extrêmes (Groupes Electrogène et Inverseur de sources) des câbles BT fournis et posés. |  |  |  |  |
|  | TOTAL 7.2 |  |  |  | - |
|  | TOTAL TC1 |  |  |  | - |