## DQE
Lot 2 : Travaux de réhabilitation et d’extension du système d’adduction d’eau potable simplifiée (AEPS) de Tchériba, dans la commune de Tchériba, province du Mouhoun, Région du Bankui, au Burkina Faso
Détail Quantitatif Estimatif (DQE)
N° | DESIGNATION | Unité | Quantité | Prix unitaire (FCFA) | Montant total
I | Installation de chantier-Frais généraux
I.1 | Amenée et repli, installation du chantier y compris aménagement des endroits pour stockage des matériaux et du matériel, baraquements servant de bureau, repli du matériel et tous les frais généraux de l'entreprise. | ENS | 1 |  | 0
I.2 | Etudes techniques d'exécution (plans d'exécution des ouvrages) | ENS | 1 |  | 0
I.3 | Etablissement de plans de recollement des ouvrages exécutés | ENS | 1 |  | 0
Sous-Total I |  |  |  |  | 0
II | Fourniture et pose d'équipements de production
II.1 | Exhaure et construction de tête de forage
II.1.1 | Implantation et exécution de forage (minimum 5 m3/h) diamètre minimal 6’, | ENS | 1 |  | 0
II.1.2 | Développement de forage, pompage d'essai (par palier, longue durée), analyse de l'eau (physico-chimique avec arsenic et fluor et bactériologique) | ENS | 1 |  | 0
II.1.4 | Construction du regard de la tête de forage d'appoint | ENS | 1 |  | 0
II.1.5 | Fourniture, pose et raccordement d'équipements hydromécaniques (ventouse, coudes M/F, bride ronde filetée, compteur, clapet anti-retour, manomètre, pressostat, vanne, robinet de prise d'échantillon …) dans la tête de forage y compris butée et support. | ENS | 1 |  | 0
II.1.6 | Fourniture et pose d'une pompe immergée (ayant des courbes caractérisitiques issues de test à l'usine) de Débit=5m3/h et HMT=70m | u | 1 |  | 0
II.2 | Conduite de refoulement
II.2.1 | Fourniture et pose de conduite de refoulement PEHD DN90 PN16 | ml | 0 |  | 0
II.3 | Equipements Electromécaniques et source d'énergie
II.3.1 | Générateur solaire
II.3.1.1 | Fourniture et pose d'une station solaire complète de 5 kW (plateforme, panneaux photovoltaïques, régulateur de charge solaire, onduleurs sinusoïdaux de 5 kW câbles, accessoires, etc. ), y compris toute sujétion | ENS | 0 |  | 0
| Fourniture, pose, raccordement et essai d'un onduleur pour pompe de 6 KVA | u | 1 |  | 0
II.3.1.2 | Fourniture et installation de modules solaires 415 Wc pour l'éclairage du local technique et du local traitement | u | 0 |  | 0
II.3.1.4 | Dispositifs d'éclairage (lampes, interrupteur, batterie etc.) pour le local technique et le local traitement | ENS | 0 |  | 0
II.3.1.5 | Ensemble de câbles DC (PV), 100 Vdc/Résistance UV | ENS | 0 |  | 0
II.3.1.6 | Paire de connecteur MC4 | ENS | 0 |  | 0
II.3.1.7 | Coffret de sectionnement DC, sélectionneur et parafoudre | u | 0 |  | 0
II.3.1.8 | Accessoire de pose | FF | 0 |  | 0
II.3.1.9 | MALT, R inférieur de 5 Ohms | ENS | 0 |  | 0
II.4 | Connexion au réseau SONABEL
II.4.1 | Connexion au réseau SONABEL, y compris toutes sujétions | Ens | 1 |  | PM
Sous-Total II |  |  |  |  | 0
III | Construction et équipements de château d'eau
III.1 | Aménagement de terrain, fourniture et pose d'une clôture grillagé pour le château d'eau | ENS | 1 |  | 0
III.2 | Investigations géotechniques et notes de calculs de ferraillage | ENS | 1 |  | 0
III.3 | Fourniture et pose d'un château métallique de 100 m3 et de hauteur 12m sous cuve y compris l'ensemble des canalisations d'alimentation, de distribution, de vidange, trop plein etc., l'ensemble des pièces de raccordement selon le plan joint (té, coude et toutes sujétions); béton armé dosé à 350 kg/m3 pour semelle | ENS | 1 |  | 0
III.4 | Fourniture et pose d'équipements de robinetterie intérieure (robinet flotteur, crépine) et extérieure (clapet anti retour, robinet vanne, échelle de lecture) | u | 1 |  | 0
III.5 | Fourniture et pose d'accessoires de BY-PASS avec compteurs et clapet anti-retour à calibre adapté y compris construction de regard | ENS | 1 |  | 0
III.6 | Fourniture et pose d'un système de chloration de type DOSATRON ou similaire | u | 1 |  | 0
Sous-Total III |  |  |  |  | 0
IV | Conduites (distribution) et accessoire
IV.1 | Fouille pour tout type de terrain pour pose de conduite
IV.1.1 | Conduite en PEHD 160 PN 10 | m3 | 148.8 |  | 0
IV.1.2 | Conduite en PEHD 110 PN 10 | ml | 136 |  | 0
IV.1.3 | Conduite en PEHD 90 PN 10 | ml | 572.8 |  | 0
IV.1.4 | Conduite en PEHD 63 PN 10 | ml | 627.2 |  | 0
IV.1.5 | Conduite Galva DN 200 PN 10 servant de fourreau, traversée de ravine et remise en état. | ml | 200 |  | 0
IV.1.6 | Exécution et pose de borne de repérage pour les canalisations | u | 70 |  | 0
IV.2 | Fourniture de conduites y , fourniture , grillage avertisseur bleu, remblai,
IV.2.1 | Conduite en PEHD 160 PN 10 | ml | 310 |  | 0
IV.2.2 | Conduite en PEHD 110 PN 10 | ml | 340 |  | 0
IV.2.3 | Conduite en PEHD 90 PN 10 | ml | 1790 |  | 0
IV.2.4 | Conduite en PEHD 63 PN 10 | ml | 1960 |  | 0
IV.3 | Pose de conduites y , fourniture , grillage avertisseur bleu, remblai,
IV.3.1 | Conduite en PEHD 160 PN 10 | ml | 310 |  | 0
IV.3.2 | Conduite en PEHD 110 PN 10 | ml | 340 |  | 0
IV.3.3 | Conduite en PEHD 90 PN 10 | ml | 1790 |  | 0
IV.3.4 | Conduite en PEHD 63 PN 10 | ml | 1960 |  | 0
IV.4 | Fourniture et pose de pièces spéciales et accessoires en PVC y compris massif de butée et toutes sujétions |  |  |  | 0
IV.4.1 | Coude 1/4 ou 1/8 ou 1/16 à emboîtement DE 63/90/110 | u | 10 |  | PM
IV.4.2 | Fourniture et pose de pièces spéciales et accessoires en fonte y compris massif de butée et toutes sujétions
IV.4.2.1 | Té égal à bride DN 150/150/150 | u | 2 |  | 0
IV.4.2.2 | Té à bride DN 150/80/150 | u | 2 |  | 0
IV.4.2.3 | Té à bride DN 80/0/80 | u | 2 |  | 0
IV.4.2.4 | Té à bride DN80/50/80 | u | 2 |  | 0
IV.4.2.5 | Cone à bride DN 150/80 |  | 3 |  | 0
IV.4.2.6 | Cone à bride DN 80/50 | u | 4 |  | 0
IV.5 | Accessoires sur réseau: robinets vannes, ventouses et vidanges |  |  |  | 0
IV.5.1 | Fourniture et pose de robinets vannes DN 80 y compris bouche à clé, exécution du tab macle avec tube allonge, clé à béquille et tous les raccords nécessaires | u | 2 |  | 0
IV.5.2 | Fourniture et pose de robinets vannes DN 50 y compris bouche à clé, exécution du tab macle avec tube allonge, clé à béquille et tous les raccords nécessaires | u | 6 |  | 0
IV.5.3 | Fourniture et pose d'équipements de Vidange sur DN 80 ou 50 y compris la construction de regards en maçonnerie | u | 1 |  | 0
IV.5.4 | Fourniture et pose d'équipements de Ventouse sur DN 80 ou 50 y compris la construction de regards en maçonnerie | u | 1 |  | 0
Sous-Total IV |  |  |  |  | 0
V | Ouvrages annexes et prestations diverses
V.1 | Epreuves de débit de conduites et essai général du réseau. | ml | 6330 |  | 0
V.2 | Rinçage et désinfection du réseau. | ml | 6330 |  | 0
V.3 | Réhabilitation du complexe local technique/Magasin | ENS | 1 |  | 0
V.4 | Construction d'un local groupe | ENS | 0 |  | 0
V.5 | Construction d'un local gardien | ENS | 0 |  | 0
V.6 | Construction d'un local technique pour la station 2 | ENS | 0 |  | 0
V.7 | Aménagement de terrain, fourniture et pose d'une clôture grillagé pour le station de pompage 2 | ENS | 0 |  | 0
V.8 | Construction d'un local traitement avec toiture dalle pour le dispositif de dosage au pied du château d'eau | ENS | 1 |  | 0
V.9 | Réhabilitation des latrines | ENS | 1 |  | 0
V.10 | Aménagement de terrain, fourniture et construction d'un mur de clôture 25x25 en parpaing pour le champ de pompage | ENS | 1 |  | pm
V.11 | Construction de bornes fontaine à 3 robinets y compris l'ensemble de la tuyauterie, pièces de raccordements, compteur, vanne et robinetterie, massif en béton, puits perdu (cf. plan), prise en charge sur la conduite de distribution et toutes sujétions. | u | 6 |  | 0
V.12 | Réhabilitation de bornes fontaines et changements d'équipements de plomberie | u | 6 |  | 0
V.13 | Fourniture et pose de système d'éclairage solaire (lampe double cross 80w, 8m de hauteur) pour les bornes fontaines | u | 13 |  | 0
V.14 | Branchement particulier à moins de 50m y compris fourniture et pose de l'ensemble de la tuyauterie, pièces de raccordements, compteur, vanne et robinetterie, massif en béton, … prise en charge sur la conduite de distribution et toutes sujétions | u | 50 |  | 0
V.15 | Fourniture et pose de plaquette d'écriteau d'informations techniques au niveau du local technique (champ solaire et autre source d'énergie), de la tête de forage et du château d'eau | u | 1 |  | 0
V.16 | Formation et suivi des responsables d'exploitation | FF | 1 |  | 0
Sous-Total V |  |  |  |  | 0
TOTAL GENERAL HTVA |  |  |  |  | 0
TVA (18%) |  |  |  |  | 0
TOTAL GENERAL TTC |  |  |  |  | 0